1. Общие положения.

а) Основания для проведения государственной экспертизы.

- Заявление Администрации Усть – Канского района (аймака) о проведении повторной  государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка от вх. от 12.04.2017г. №172.

- Договор о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы повторно проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка от 13.04.2017г. № 16-2017.

- Расчеты стоимости проектно-изыскательских работ.

б) Сведения об объекте экспертизы.

а) Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка.

б) Адрес объекта  капитального строительства: Республика Алтай, Усть-Канский район, с. Тюдрала

в) Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

в) Перечень  документации, представленной на экспертизу.

| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Сведения об организации, осуществившей подготовку документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2017г. |
|  | 70/16-ИГЗИ | Технический отчет по инженерно - геодезическим изысканиям | ООО «Эллипс» |
|  | 70-ИГИ | Технический отчет по инженерно - геологическим изысканиям | ООО «Эллипс» |
|  | 17002-ИЭИ | Технический отчет по инженерно - экологическим изысканиям | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |
| Проектная документация, разработанная в 2017г. |
| 1 | 17002-ПЗ | Пояснительная записка | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |
| 2 | 17002-ППО | Проект полосы отвода | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |
| 3 | 17002-ТКР | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |
| 4 | 17002-ИЛО | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |
| 5 | 17002-ПОС | Проект организации строительства | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |
| 7 | 17002-ООС | Мероприятия по охране окружающей среды | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |
| 8 | 17002-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ЗАО ПИИ "Алтайводпроект" |

г) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.

Идентификационные сведения

| Назначение | Водоснабжение села Тюдрала |
| --- | --- |
| Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов. Территория по сложности природных условий района строительства, оценивается как сложная, а природные процессы как весьма опасные. |
| Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит. |
| Пожарная и взрывопожарная опасность. | Сведения приведены в разделе заключения «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| Уровень ответственности | Нормальный |

Технико-экономические показатели.

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность проектируемых трубопроводов | м | 2254 |
| 2 | Насосная станция I подъема | шт | 1 |
| 3 | Водонапорная башня V=25м3 | шт | 1 |
| 4 | Водонапорная башня V=100м3 | шт | 1 |
| 5 | Пожарный гидрант | шт | 15 |
| 6 | Водоразборная колонка | шт | 11 |
| 8 | Продолжительность строительства | мес | 7 |

Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капитального строительства.

Вид объекта: водопроводные сети.

Функциональное назначение: водоснабжение села Тюдрала.

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.

Генеральная проектная организация:

- Закрытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт «Алтайводпроект»

(ЗАО ПИИ «Алтайводпроект»).

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-НП-СПАС-П-2221126213-0045-6. Регистрационный номер: СРО-П-024-14092009, выданный Некоммерческим партнерством «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири» г. Омск. Основание выдачи свидетельства: решение Правления  СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири», протокол № 19 от 17.07.2012 г.

Директор – Афанасьев А.Г.

Адрес юридический: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120.

Адрес фактический: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120.

Исполнитель изыскательских работ:

- Закрытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт «Алтайводпроект».

(ЗАО ПИИ «Алтайводпроект»).

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 04-И № 287.

Регистрационный номер: СРО-П-024-14092009, выданный Некоммерческим партнерством

«Изыскательские организации Сибири» г. Новосибирск. Основание выдачи: решение Правления СРО НП «ИОС», протокол № 23 от 16 ноября 2012г.

Директор – Афанасьев А.Г.

Адрес юридический: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120.

Адрес фактический: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120.

- Общество  с ограниченной ответственностью «Эллипс» (ООО «Эллипс»).

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 04И №463. Регистрационный номер: СРО-И-004-29092009, выданный Саморегулируемой организацией Некоммерческим партнерством "Изыскательские организации Сибири" г. Новосибирск. Основание выдачи:  решение Правления СРО НП "ИОС", протокол №20 от 06.10.2015г.

Директор – Кудрявцева Т.Н.

Адрес юридический: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алгаирская, 17.

Адрес фактический: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алгаирская, 17.

е) Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, застройщике:

Заявитель, заказчик, застройщик:

Администрация Усть – Канского района (аймака).

Глава – Пильтин Г.Н.

Адрес юридический: 649450, Республика Алтай, Усть – Канский район, с. Усть – Кан,

ул. Первомайская, 2.

Адрес фактический: 649450, Республика Алтай, Усть – Канский район, с. Усть – Кан,

ул. Первомайская, 2.

ж) Сведения о документах подтверждающих полномочия заявителя, заказчика,  застройщика:

- Устав Муниципального образования «Усть – Канский район» принят решением сессии Совета депутатов  муниципального образования «Усть – Канский район» от 05.02.2015г. № 11-83.

- Решение Усть-Канской районной территориальной комиссии о подведении итогов голосования по проведению выборов Главы муниципального образования "Усть-Канский район" от 09.09.2013г. №22/1.

- Постановление о вступлении в должность Главы муниципального образования "Усть-Канской район", Главы Администрации муниципального образования "Усть-Канский район" Пильтина Григория Николаевича от 13.09.2013г. №636.

и) Реквизиты  заключения государственной экологической экспертизы – проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

к) Источник финансирования – за счет средств республиканского и муниципального бюджетов.

л) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации.

Имеется заверение проектной организации ЗАО ПИИ «Алтайводпроект», подписанное в лице главного инженера проекта Иванова А.Д., о том, что проектная документация  разработана в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе  устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических  условий.

2. Основания  и  исходные данные для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации.

а) Основания для выполнения инженерных изысканий.

- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, утвержденное генеральным директором ООО "АлтайВектор"  Алмачиным А.А. (заказчик на выполнение инженерно-геодезических изысканий) б/д, б/н.

- Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, утвержденная директором ООО "Эллипс" Кудрявцевой Т.Н. б/д, б/н.

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, утвержденное генеральным директором ООО "АлтайВектор" Алмачиным А.А. (заказчик на выполнение инженерно-геологических изысканий) б/д, б/н.

- Программа работ на выполнение инженерно- геологических изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, утвержденная директором ООО "Эллипс" Кудрявцевой Т.Н. б/д, б/н.

- Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, утвержденное и.о. главы администрации Усть-Канского района (аймака) Кокушевым Р.В. б/д, б/н.

- Программа работ на выполнение инженерно- экологических изысканий на строительство линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, утвержденная генеральным директором ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» Афанасьевым А.Г. б/д, б/н.

б) Основания для разработки проектной документаций.

- Задание на проектирование линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, утвержденное и.о. главы администрации Усть-Канского района (аймака) Кокушевым Р.В. б/д, б/н.

- Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию линейного объекта "Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай" от 02.12.2010г. №04-1-3-0116-10, утвержденное начальником ГУРА "Экспертиза Республики Алтай" Букачем В.П.

- Технические условия на подключение проектируемого водопровода к существующей системе водоснабжения в с.Тюдрала Усть-Канскаго района Республики Алтай от 21.02.2017г. №26.

- Протокол лабораторных испытаний, выполненный ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" от 22. 12.2016г. №23185.

- Градостроительный план земельного участка №-RU-02506000-0000000015-2010 от 28.10.2010г., предоставленный Администрацией МО «Усть-Канский район»

- Постановление Администрации  Муниципального образования "Усть-Канский район"  от 28.10.2010г. №427 об утверждении градостроительного плана № RU-02506000-0000000015-2010 проектируемого водопровода в с.Тюдрала.

- Справка Администрации МО "Талицкое сельское поселение" о наличии домохозяйств от 07.02.2017г. №56.

-Справка о внесенных изменениях в проект «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка, б/д, б/н.

- Справка Администрации Усть-Канского района (аймака) о месте утилизации строительного мусора и вытесненного грунта при строительстве водопровода от 21.02.2017г. №87.

- Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям на проектирование линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка от 12.02.2010г. №1.11/08/31.( выполнены в результате реализации проекта строительством при первоначальном проектировании объекта)

- Справка Администрации Усть-Канского района (аймака) о расположении временной строительной площадки от 21.02. 2017г. № 86.

- Справка Администрации Усть-Канского района (аймака) о привозном грунте для обвалования водонапорной башни от 21.02.2017г.

- Проект межевания территории, совмещенный с проектом планировки территории линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка.

- Постановление Администрации Усть-Канского района (аймака) об утверждении проекта межевания, совмещенного с проектом планировки территории линейного объекта от 09.06.2017г. №54/1.

3.Описание рассмотренной документации.

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.

3.1.1.Краткая характеристика основных проектируемых сооружений:

Согласно технического задания проектируется строительство системы водоснабжения села.  Для микрорайона в с. Тюдрала запроектирован водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17-110x6,6 - 2254 м по ГОСТ 18599-2001 с подключением к существующему водопроводному колодцу. Водопроводная сеть подземной прокладки на глубину от 3,21 м до 3,93 м.Трубопровод проходит по улицам Мира, Чарышская и Юбилейная.

Идентификация сооружений:

- сооружение не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность;

- строительная площадка находится в Республике Алтай, в Усть-Канском районе, в селе Тюдрала, и в соответствии с картами общего сейсмического районирований территории Российской Федерации (ОСР-97) расположена в зоне возможных восьмибальных сейсмических воздействий.

-  сооружение не принадлежит к опасным производственным объектам.

- уровень ответственности сооружения – II.

Стадия работ - проектная документация.

Вид строительства – новое.

3.1.2 Краткая характеристика природных условий объекта.

Территория Усть-Канского района относится к I климатическому району, IВ климатическому подрайону (СП 131.13330.2012) и характеризуется резко континентальным климатом с суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Среднемесячная температура июля – плюс 14,7°С, января – минус 17,3°С.

Данные по климатической нагрузке района:

– номер района по скорости ветра – IV.

– гололедный район – II (СП 20.13330.2011, прил. Ж, карта 4);

– снеговая нагрузка – 150 кг/м2 (Климатическая карта Республики Алтай).

3.1.3. Инженерно-геодезические изыскания

Система координат условная. Система высот условная.

Съемочное обоснование создано от двух точек ТТ-1 и ТТ-2 ранее выполненных

топографических работ 2014г. Исходные данные были предоставлены Заказчиком.

Съемочная сеть для съемки масштаба 1:1000 была развита проложением от точек ТТ-1 и ТТ-2 замкнутого теодолитного хода по точкам съёмочного обоснования. Допустимая угловая невязка определялась по формуле:

F( =( 0,5(, где

n - число углов в ходе.

Полученная угловая невязка по ходу составила  0°00'00" при допуске   0°00'35". Абсолютная невязка хода составила 0,01 метра. Относительная невязка составила 1/206100 при допустимой  1/2000.

Высотная сеть была создана проложением по точкам съёмочного обоснования замкнутого хода тригонометрического нивелирования от репера Rp-1 (ранее выполненных топографических работ 2014г). Тригонометрическое нивелирование выполнено электронным тахеометром LeicaFlexLine TS06 plus R500 7”  №1365922.

Допустимая невязка посчитана по формуле: Fдоп= 50/√L, где L – длина хода в километрах.

Полученная невязка составила 2мм при допуске 77мм. Тригонометрическое нивелирование выполнено согласно требованиям «Письма ФСГКР №6-02-3469 от 27.11.2001г».

Полученная точность соответствует требованиям СП 47.13330.2012.

С точек съёмочного обоснования выполнена тахеометрическая съемка масштаба 1:1000 с сечением горизонталей  0,5 м. Измерения производились электронным тахеометром Leica FlexLine TS06 №1365922. Метрологическая поверка тахеометра действительна до 13.12.2017г.

В соответствии с требованиями СП 11-104-97, максимальное расстояние между пикетами составило 20 м. Максимальное расстояние от прибора до четких контуров местности не превысило 400м. В целях контроля с каждой станции определялся последний пикет, определенный с предыдущей станции. Допустимые средние погрешности в положении на плане предметов и контуров местности относительно ближайших точек съемочного обоснования определялись согласно п.2.13.1 «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», 1982г. Для оценки точности съемки рельефа на характерных точках рельефа были определены контрольные пикеты. Средняя погрешность съемки рельефа относительно ближайших точек съемочного обоснования не превысила 0,17 м.

На долговременную сохранность создан временный репер (Rp-2), который закреплен металлическим штырем в столбе ЛЭП. Кроки созданного репера и точек съёмочного обоснования приложены.

Подземные коммуникации на участке работ отсутствуют.

Камеральная обработка выполнена на ЭВМ с применением программных комплексов: Credo Dat 4, Credo Тег, AutoCAD, MS Office. Все программы, используемые в производстве, лицензированы и сертифицированы.

Формат текстовых отчетных материалов - DOC, XLS или PDF; графические форматы -DXF, DWG или PDF; фотографический материал - BMP, JPG.

Технический контроль в процессе производства работ, контроль и приемку полевых работ проводил главный геодезист Н.Г. Кудрявцев. Акт по результатам контроля полевых работ приведен. Результаты полевого контроля в плановом положении, относительно ближайших точек съемочного обоснования:

,

допуск - 70 см.

Результаты полевого контроля по высоте относительно ближайших точек съемочного обоснования:

,     допуск – 17см.

Инженерно-геодезические работы, выполненные на объекте, соответствуют действующим нормативным актам и требованиям технического задания и могут быть использованы для дальнейших работ.

Полнота и качество изысканий.                                                                                                                  Виды и объемы выполненных      работ.

Выполнены следующие виды и объемы работ:

| № пп | Наименование работ | Единица измерения | Объём выполненный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографическая съемка М 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м | га | 16,5 |
| 2 | Технический отчёт | отчёт | 1 |

Соответствие выполнения изыскательских работ нормативным требованиям

- построение планово-высотного съемочного обоснования, соблюдение технических требований при производстве съёмки, полнота отображения рельефа, ситуации на плане соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11 -104-97.

- Топографо-геодезические работы выполнены с точностью и детальностью, соответствующими требованиям технического задания заказчика и действующей нормативно-технической документации - СП 47.13330.2012;  СП 11-104-97, инструкции по топографической съемке в масштабах  1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500..

- Состав отчета и содержание соответствует требованиям СП 47.13330.2012;  СП 11 -104-97.

3.1.4.Инженерно- геологические изыскания.

С учетом литологического состава и физико-механических свойств грунтов на площадке строительства выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой представлен дерновым слоем с корневой системой травянистых растений. Вскрыт скважинами в интервале глубин 0,0-0,3 м Мощность элемента 0,3м. Физическо-механические свойства грунта не определялись.

ИГЭ 2 – Щебенистый грунт неоднородный, маловлажный.

По гранулометрическому составу содержание частиц размером более 10 мм составило 63 %, что соответствует щебенистому грунту (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.9). Грунт неоднородный Cu >3. По размерности щебенистых частиц преобладают средние фракции (размер фракции 60-100 мм) (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.8).

Нормативное значение влажности грунта (w) – 0,01 д.е.

Нормативное значение плотности частиц грунта ρs=2,72 г/см3. Нормативное значение плотности грунта – 2,04 г/см3

Коэффициент пористости (е) – 0,34 д.е.

По степени водонасыщения (Sr=0,08 д.е) грунт малой степени водонасыщения (маловлажный) (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.11).

Грунты по содержанию SO4 2- - иона (19-29мг/кг) неагрессивны на бетоны марок W4, W6, W8, W10-W14, W16-W20 по водонепроницаемости (СП 28.13330.2012, прил. В, табл.В.1).

По содержанию Cl-иона (156-163 мг/кг) грунты ИГЭ 1 неагрессивны на арматуру в железобетонных конструкциях (СП 28.13330.2012, прил. В, табл. В.2).

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали согласно лабораторным определениям по удельному электрическому сопротивлению грунта (999 Ом∙м) –низкая (ГОСТ 9.602-2005, табл.1).

Нормативные и расчетные физико-механические свойства выделенных ИГЭ приведены в таблице 1

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов ИГЭ

Таблица 1

| Номер ИГЭ | Наименование грунта ИГЭ | Природная влажность грунта, W, д.е. | Коэффициент пористости, е, д.ед. | Коэффициент водонасыщения, Sr, д.е. | Расчетное сопротивление грунта, Ro, кПа | Модуль деформации, Е 0,1-0,2, МПа | Плотность, ρ, г/см3 | Угол внутреннего трения, φ, град. | Удельное сцепление, С, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ρн | ρI | ρII | φн | φI | φII | Cн | СI | CII |
| 1 | Почвенно-растительный слой | Физико-механические свойства не определялись Рекомендуется удалению при строительстве |
| 2 | Щебенистый грунт неоднородный, маловлажный | 0,01 | 0,35 | 0,08 | 600 | 55 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 36 | 33 | 36 | 3 | 2 | 3 |

Деформационные и прочностные характеристики φ, С, Е для грунта ИГЭ 2 приняты по «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями» ДальНИИС, 1989г., а значение расчетного сопротивления (R0) по СП 22.13330.2011 (прил. В, табл. В.1).

Нормативная глубина промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.5.3. СП 22.13330.2011 и составляет для грунта ИГЭ 2 – 2,71 м.

По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25100-2011 т. Б27 грунты ИГЭ 2 – практически непучинистые.

Специфические  грунты на площадке строительства отсутствуют.

Гидрогеологические условия

На период изысканий (ноябрь 2016 г) подземные воды скважинами до глубины 5 м не вскрыты. Уровень подземных вод (УПВ) по данным ближайшей водозаборной скважины расположен на глубине 26,0м и приурочен к щебенистым и глыбовым грунтам. Воды не напорные, пластового типа, уровень подземных вод вскрыт до глубины 60,0м.

Сейсмичность.

Сейсмичность района по карте ОСР-97 А - 8 баллов по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2011, приложение А). Ближайший населенный пункт –с.Усть-Кан.

Группа грунтов по сейсмическим свойствам ИГЭ 2 – II (СП 14.13330.2011, таблица 1).

Сейсмичность площадки строительства с учетом грунтовых условий 8 баллов (СП 14.13330.2011, таблица 1).

В соответствии  СНиП 22-01-95 (таблица 4.3) по категории сложности природных условий район строительства, оценивается как сложный, а природные процессы как  весьма опасные (приложение Б).

В целом инженерно-геологические условия площадки строительства по СП 11-105-97 (прил. Б) оцениваются как средней сложности (II-категория).

Полнота и качество изысканий.

Виды и объемы выполненных работ.

Для решения поставленных задач выполнены следующие виды и объемы работ:

- бурение 8-ми скважин колонковым способом глубиной до 5,0м.

Общий объем выполненных полевых работ 8 скважин (45 п.м), отобрано 10 образцов грунта нарушенной структуры.

Лабораторные исследования по образцам выполнены в лабораториях ООО «Эллипс» и ФГБУ САС «Горно-Алтайская» в соответствии с требованиями нормативных документов.

Камеральная обработка материалов выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 2.105-95.

По результатам бурения и лабораторным данным построены карта фактического материала масштаба 1:1000,  инженерно-геологические разрезы по линии I-I, II-II, III-III, 8 колонок буровых скважин.

Соответствие выполнения изыскательских работ нормативным требованиям.                                                                                                                                                - Расположение, количество геологических выработок, глубина изучения геологического разреза и обоснованность выделения инженерно-геологических элементов соответствует требованиям СП 11-105-97.

- Опробование по числу определений для выделенных ИГЭ соответствует требованиям СП 11-105-97;

- Состав отчета и содержание соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97.

3.1.5. Инженерно-экологические изыскания

Существующая водозаборная скважина расположена в южной части села на возвышенности, эксплуатируется с 1976 года.

Показатели индекса бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и энтерококков за весь период эксплуатации скважины не превышали нормативных показателей.

4. Описание технической части проектной документации.

Раздел 1. «Пояснительная записка».

Проектная документация на строительсьтво линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка выполнена на основании исходных данных перечисленных в п.2  данного заключения.

Строительная площадка находится в селе Тюдрала  Усть-Канского района Республики Алтай и в соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97) расположена в зоне возможных восьмибальных сейсмических воздействий.

Согласно справки ГИПа данным проектом предусмотрена корректировка проектной документации в части установки 2-х водонапорных башен на существующей скважине и павильона над скважиной. Из сети водопровода исключены тупиковые участки.

Проектируемый водопровод прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17-110x6,6 - 2254 м по ГОСТ 18599-2001 с подключением к существующему водопроводному колодцу. Водопроводная сеть подземной прокладки на глубину от 3,21 м до 3,93 м.

Трубопровод проходит по улицам Мира, Чарышская и Юбилейная.

При разработке проектной документации использованы следующие программы: Microsoft offiсе Word 2003, Excel 2003, CorelDRAW 11, AutoCAD 2009.

# Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Проектируемый водопровод проходит по застроенной территории. Застройка малоэтажная с общественными и жилыми зданиями находится вокруг участка строительства, по ул. Мира, ул.Чарышской и ул.Юбилейной. Проезжая часть по ул. Мира асфальтирована. Из инженерных коммуникаций в селе проложены: водопровод и ЛЭП. Проектируемый водопровод подключается к существующему водопроводному колодцу в юго-восточной части села.

Отвод земель во временное пользование, выполняется на период строительства водопровода (производство строительно-монтажных работ). Все строительно-монтажные работы производятся в пределах полосы отвода.

На участках проектируемой трассы водопровода ширина полосы отвода состоит из полос шириной:

ПК0+00 - ПК0+60; ПК6+15 - ПК16+10; ПК17+75 - ПК22+54 - 14,4 м;

ПК0+60 - ПК6+15; ПК16+45 - ПК17+75 - 15,0 м;

ПК16+10 - ПК16+45 - 8,9 м;

Водовод в две нити (от СК-28 до ВК-1) - длина 35 м, ширина 18,2 м.

Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование на землях поселения, составляет 3,33 га. Площадка водозабора остается в неизменном виде. Площадь земельного участка, отводимого в постоянное пользование на землях поселения, составляет 0,45 га. Совокупная площадь земельного участка, отводимого во временное и постоянное пользование на землях поселения, составляет 3,78 га.

# Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

Проектируемые сети водопровода предусматриваются для обеспечения бесперебойного хоз-питьевого водоснабжения и пожаротушения с. Тюдрала, Усть-Канского района. Проектирование сетей предусмотрено по ул. Мира, ул.Чарышской и ул.Юбилейной.

Источник водоснабжения существующей системы - существующая скважина, расположенная на площадке на юго-восточной окраине села. Согласно представленным сведениям статический уровень скважины 18 м,  динамический уровень 26 м, дебит 9,5 м3/час. В существующей скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Согласно задания на проектирование, над устьем существующей скважины предусматривается наземный павильон контейнерного типа, размером в плане 3x2 м, высотой 2,0 м, разработанный ООО «Востокбурвод».

Каркас контейнера выполнен из жесткого металлического профиля. Стены - в виде сэндвич-панелей: наружная обшивка из оцинкованных листов, утеплитель - минераловатные листы. Кровля односкатная плоская.

Контейнер оснащен верхним и нижним технологическими люками. Верхний - для монтажа электронасоса, нижний - для выхода обсадной колонны. Боковой дверной блок, для обслуживания станции, металлический утепленный.

Контейнер устанавливается на монолитную железобетонную плиту, под которой устраивается песчано- гравийная подготовка.

Внутри контейнера установлен электроотопитель ТЭНовый мощностью 1-2кВт, обеспечивающий в зимний период времени температуру внутри контейнера станции не ниже +5° С.

Вентиляция естественная.

Контейнер оборудован станцией управления насосом, которая обеспечивает работу насоса в ручном и автоматическом режиме. Работа в автоматическом режиме осуществляется при получении сигнала от датчика давления в трубопроводе.

Подключение проектируемого водопровода предусмотрено от существующего колодца.

Для поддержания требуемого напора в сети и хранения регулирующего, противопожарного запасов воды предусмотрены две стальные водонапорные башни  емкостью 25 м3 и 100 м3, Типовой проект 901-5-32. Башни оборудованы трубопроводами:

-раздельными подводящим и отводящим;

-переливным;

-спускным.

Регулирующий объем водонапорной башни определен на основании совмещенного графика работы насосов I подъема и водопотребления села, что составляет 14,3% от суточного водопотребления.

Для микрорайона в с. Тюдрала запроектирован водопровод из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17-110x6,6 - 2254 м по ГОСТ 18599-2001 с подключением к существующему водопроводному колодцу.

Водопроводная сеть подземной прокладки на глубину от 3,21 м до 3,930 м.

Основание под трубы естественное из грунта ненарушенной структуры.

Основание под трубы в сланцах глинистых устраивается из грунта I группы слоем 15 см.

Для обслуживания арматуры на сети водопровода предусматриваются водопроводные колодцы. В водопроводных колодцах устанавливаются отключающая арматура, пожарные гидранты, водоразборные колонки.

В верхних точках сети предусмотрена установка клапанов для выпуска воздуха, в пониженных точках профиля - установка устройств для опорожнения сети.

Проектируемые колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по серии 901-09-11.84 в сухих грунтах.

Вокруг колодцев, расположенных вне дорожных покрытий, предусматривается отмостка шириной на 0,5м шире пазух с уклоном 0.03 от колодца в составе: щебеночное основание с бетонным покрытием.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных в проектируемых колодцах на кольцевой сети водопровода. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с.

При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубопровода предусмотрен защитный слой толщиной 300 мм из грунта, не содержащего твердых включений. Устройство защитного слоя производится вручную. Подбивка грунта проводится ручной трамбовкой. Остальная засыпка выполняется бульдозером, при этом грунт уплотняется с помощью пневмотрамбовок.

Узлы прохода пластмассовых труб через стенки колодцев выполняются в стальных гильзах, зазор между гильзой и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом.

Фасонные части, в колодцах, предусмотрены из толстостенных труб по ГОСТ 8732-78 с толщиной стенки 8 мм. Стальные фасонные части покрыты весьма усиленным битумно-полимерным антикоррозийным покрытием за два раза б=5,0 мм.

Запорная, регулирующая, предохранительная трубопроводная арматура располагается в водопроводных колодцах - круглых диаметром 1,5 метра по типовым проектным решениям 901-09-11.84.

Водопроводные колодцы приняты  из сборного железобетона Ду1500 мм по Т.П.Р. 901-09-11.84.

Для спусков в колодцы предусмотрены металлические стремянки. Стремянки и все металлические поверхности окрашиваются масляной краской ПФ-115 по одному слою грунтовки ГФ-021.

Проектом предусмотрено гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов согласно СП 40-102-2000. Предварительное испытание на прочность и герметичность выполняется до засыпки траншеи и установки арматуры. Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытании на плотность, выполняемое после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода.

Построенные трубопроводы и сооружения перед приемкой в эксплуатацию после гидравлического испытания на прочность и герметичность предусмотрено дезинфицировать хлорированием.

В связи с сейсмичностью площадки и пучинистостью грунтов предусматриваются следующие мероприятия:

- водопроводные колодцы запроектированы по типовым проектным решениям 901-09-11.84 с учетом дополнительных мероприятий для строительства в сейсмических районах до 8 баллов, в которые входят: усиление колодцев стальными закладными соединительными элементами, устройство обоймы из монолитного бетона кл. В 12.5.

- пропуск полиэтиленовых труб через стенки колодцев предусмотрен в стальных футлярах с заделкой их смоляной прядью и далее асбестоцементным раствором, исключающих взаимное сейсмическое воздействие на стенки колодцев и трубопроводов.

Раздел 4  «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»

- «Схема планировочной организации земельного участка»

Существующая водозаборная площадка с водозаборной скважиной и водонапорными башнями расположена в с. Тюдрала Усть-Канского района Республики Алтай. Проектируемая площадка под водонапорные башни занимает площадь участка -4500 м2 ( 60х75 м).

Границы участка определены в соответствии с требованиями санитарно-технических норм. Территория площадки огораживается ограждением из металлических, сетчатых панелей по ж/бетонным столбам тип 3В по с. 3.017-3 вып.0,1,4,5 высотой 2м.

Свободная территория проектируемой площадки засеивается многолетними травами.

2. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Здание насосной станции – наземный павильон контейнерного типа с размерами в плане 3х2м, высотой 2м, разработка ООО «Востокбурвод».

Каркас контейнера выполен из жесткого металлического профиля. Стены и покрытие- сэндвич-панели  из оцинкованной кровельной стали с утеплением минераловатными плитами.

Фундаменты под павильон – монолитная железобетонная плита на песчано-гравийной подготовке.

Для хранения аварийного, противопожарного и регулируемого объема воды, а также для подержания требуемого напора в сети, проектом предусматривается  установка двух водонапорных башен системы Рожновского, емкостью 25 и 100м³.

Водонапорные башни предусмотрены заводского изготовления,  для районов с сейсмичностью 8 баллов, с температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -33ºС. Фундамент из монолитного ж/бетона под башню объемом 100м3 принят  диаметром 8м с глубиной заложения 2,0 от поверхности земли.  Фундамент под башню объемом 25м3 принят  диаметром 3,2м с глубиной заложения 1,0 от поверхности земли. После установки башен в проектное положение по верху фундаментов выполняется подсыпка из грунта  высотой 2,45м.

Подача воды в водонапорные башни предусматривается от существующей скважины.

Поддержание регулируемого объема воды осуществляется путем пуска и остановки скважных насосов по сигналу датчиков уровня, устанавливаемых в баках водонапорных башен.

Проектируемые водонапорные башни оборудованы:

- подводящими (они же отводящие) трубопроводами, спускными и переливными трубопроводами;

- устройствами для измерения уровня воды;

- средствами автоматики;

- люками лазами.

Водонапорные башни приняты по типовому проекту 901-5-32с с привязкой по месту строительства.

Монтаж и обслуживание проектируемых башен выполняются по сущ.подъездным дорогам.

Раздел 5 «Проект организации строительства»

Проектируемый водопровод протяженностью 2254 м  проходит по ул. Мира, ул.Чарышской и ул.Юбилейной, с. Тюдрала.  Источник водоснабжения – существующая скважина, расположенная на площадке на юго-восточной окраине села.

Подключение проектируемого водопровода предусмотрено от существующего колодца.

Отвод земель во временное пользование, выполняется на период строительства водопровода  (производство строительно-монтажных работ). Все строительно-монтажные работы производятся в пределах полосы отвода.

Земельный участок, отводимый во временное краткосрочное пользование на землях поселения с. Тюдрала, на период строительства водопровода, состоит из полос шириной:

ПК0+00 - ПК0+60; ПК6+15 - ПК16+10; ПК17+75 - ПК22+54 - 14,4 м; ПК0+60 - ПК6+15; ПК16+45 - ПК17+75 - 15,0 м;

ПК16+10 - ПК16+45 - 8,9 м;

Водовод в две нити (от СК-28 до ВК-1)  - длина 35 м, ширина 18,2 м.

Совокупная площадь земельного участка, отводимого во временное и постоянное пользование на землях поселения, составляет 3,78га.

Общая площадь земельных участков, отводимых во временное пользование, составляет 3,33 га.

Площадь земельного участка, отводимого в постоянное пользование на землях поселения, составляет 0,45 га.

Местами для хранения и складирование оборудование и материалов (трубы, запорная арматура, колодцы и т.д.е), являются временно оборудованные площадки. На площадку строительства доставка материалов производится автотранспортом.

Для размещения инженерно-технического персонала, на время строительства, предусматривается установка вагон-конторы полевой «Кон-1». Вагон устанавливается на участке строительства.

Электроснабжение временных сооружений, на период строительства, предусматривается от существующих электросетей, водоснабжение от существующих системы водоснабжения с. Тюдрала.

Предусмотрен пожарный щит с нормативными принадлежностями.

В местах выполнения СМР временную проводку выполняют изолированным проводом, подвешиваемым на надежных опорах на высоте не менее 2,5м над рабочим местом, 3,5м над проходами и 6,0м над проездами.

Переносные лампы подключаются к сети с напряжение не более 36В, а в сырых местах не более 12В.

Металлические части строительных машин, механизмов и средств механизации с электроприводом соединены с нейтралью силовой линии (заземленной, в свою очередь, контуром заземления ПЭС, КТП и на концевой опоре) или заземлены в местные заземлители.

Для доставки на площадку строительства материалов (труб, деталей и строительных конструкций)  используют существующие автодороги.

Для хранения инструментов, запаса материалов, предусматривается использовать передвижную материально-техническую кладовую.

Перед началом работ необходимо:

- расчистить, спланировать, разбить трассу трубопровода;

- установить знаки с указанием подземных коммуникаций (кабель связи, газ, тепловая сеть, существующий водопровод);

- определить участок производства работ;

- обозначить опасные места при производстве работ;

- произвести срезку и складирование используемого для рекультивации земель;

- работы по водоотводу.

Перед началом работ выполняются геодезические работы.

В состав геодезических работ входят:

- создание геодезической разбивочной основы для строительства;

- производство геодезических работ в процессе строительства;

- геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ;

- наблюдение за деформацией зданий и сооружений.

Для прокладки водопровода разрабатывают траншеи.

Разработка грунта производится одноковшовым экскаватором обратная лопата, емкость ковша 0,5м3.

До начала производства земляных работ траншея  защищается от стока поверхностных вод путем размещения отвалов грунта с нагорной стороны и соответствующей планировки примыкающей территории.

Работы по устройству траншей начинаются с низовой стороны.

Траншеи предусмотрены как с естественным откосом так и с укреплением траншей опорными конструкциями. Отвал грунта производится как вдоль траншеи так и с отвозом грунта на площадки временного складирования.

Котлованы и траншеи огораживаются инвентарными щитами с предупредительными надписями, а в темное время суток - обозначены сигнальными фонарями, колодцы также ограждаются или закрываются сплошным настилом.

В местах движения людей через траншеи устраиваются переходные мостики шириной не менее 0,6м с двусторонними перилами не ниже 1 м. Спуск работников в котлованы, траншеи производится по стремянкам или приставным лестницам.

Выполняется устройство отмостки проектируемых колодцев, 5м2 на один колодец, также предусматривается восстановление отмостки существующих колодцев в точках подключения водопровода.

Построенные трубопроводы и сооружения перед приемкой в эксплуатацию после испытания на прочность и герметичность промываются и дезинфицируются хлорированием до получения контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды.

Испытательное давление (предварительное или приемочное) для труб ПНД диаметром 110мм составляет 0,6 МПа.

Осмотр трубопроводов разрешается производить только после снижения давления до 0,3 МПа.

Для установки водонапорной башни (100 м3) разрабатывается котлован диаметром 8м и глубиной 2 м для монолитного железобетонного фундамента объемом 10,05 м3.  Для установки водонапорной башни (25 м3) разрабатывается котлован диаметром 3,2м и глубиной 1 м для монолитного железобетонного фундамента объемом 8,05 м3. После установки водонапорной башни и предбашенного колодца производят гидроизоляцию поверхностей горячим битумом и обваловку на высоту 2,45 м.

Для установки блок контейнера над скважиной разрабатывается котлован объемом 6м3 для фундамента. Основание котлована уплотняется прицепными катками и котлован заполняется песчано-гравийной смесью в объеме 6 м3. По слою песчано-гравийной подготовки устраивается монолитный железобетонный фундамент размерами 3,6х2,6х0,2 м. По периметру фундамента устраивается отмостка шириной 1 м. На фундамент устанавливается блок контейнер массой 1,5т.

В целях сокращения сроков строительства и равномерной загрузки машин и механизмов в осенне-зимний период рекомендуем выполнять до 45% от годового объема работ. В этот период рекомендуется выполнять работы по укладке трубопроводов с применением различных способов предохранения грунтов от замерзания (глубокая вспашка, пропитка солевым раствором, укрепление и рыхление мерзлых грунтов). При полном промерзании грунтов рекомендуется применять баровые установки.

Потребное количество  основных строительных машин и механизмов по периодам строительства представлено в таблице:

| № п/п | Наименование | Марка | Назначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Экскаватор обратная лопата 0,5 м3 | ЭО-3322 | Разработка траншей и котлованов | 1 |
| 2. | Бульдозер 96 кВт | ДЗ-101 | Перемещение отвалов, обратная засыпка траншей и котлованов | 1 |
| 3. | Автокран 6.3 т | КС-2561 | Монтаж трубопроводов, колодцев | 1 |
| 4. | Автомобиль бортовой 8т | МАЗ-500 | Перевозка навалочных грузов, труб, сборного железобетона, кирпича | 1 |
| 5. | Компрессор | ПКС-5 | Уплотнение грунта | 1 |
| 6. | Передвижная электростанция | ПЭС | Привод вибраторов и других ручных машин | 1 |
| 7. | Сварочный агрегат |  | Сварочные работы | 1 |
| 8. | Каток ручной |  | Уплотнение покрытий | 1 |
| 9. | Бетоносмеситель |  | Приготовление бетона | 1 |
| 10. | Вибратор | ИВ-91 | Уплотнение бетона | 1 |

Общее количество работающих на строительной площадке

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Потребность в рабочих кадрах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность строительства | мес. | 7 |
| 2 | Потребное количество работающих в т.ч. рабочих (83%) ИТР (12%) служащие, МОП, охрана (4%) | чел. | 6 4 1 1 |

Нормативный срок строительства составит 7 месяцев с учетом интерполяции, в том числе подготовительный период 2 месяца.

Указанная продолжительность строительства является рекомендуемой, так как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком.

Количество работающих составило 6 человек.

До начала производства работ на объекте рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спец. обувью  и средствами индивидуальной защиты.

К объекту рабочие доставляются на служебном транспорте.

Перечень рекомендуемых временных зданий и сооружений дан в таблице:

| № п/п | Наименование сооружений | Кол-во, шт | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вагон-контора полевой | 1 | Кон-1 |
| 2 | Вагон-общежитие (для 6 чел) | 1 | БО-6УМ |
| 3 | Вагон-склад полевой | 1 | СКЛ |
| 4 | Склад для цемента | 1 |  |
| 5 | Склад для ГСМ | 1 |  |
| 6 | Площадка открытого хранения материалов | 1 |  |
| 7 | Площадка для стоянки техники | 1 |  |
| 8 | Бетоносмесительная установка | 1 |  |
| 9 | Противопожарный щит | 1 |  |

При производстве работ в целях охраны окружающей среды  соблюдаются следующие рекомендации: площадки для временного складирования материалов и конструкций, размещения инвентарных зданий предусмотрены с мусоросборниками, которые после окончания работ следует утилизировать.

Все образующиеся при монтаже трубопроводов отходы затариваются и вывозятся на свалку, загрязненный нефтепродуктами грунт срезаться и вывозиться также на эту свалку.

Металлические отходы, также утилизируются.

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».

Воздействие на атмосферу

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха связано с периодом строительства выбросами отработанных газов от двигателей строительной техники, выбросами пыли при проведении строительных работ. Учитывая временный характер проводимых работ, источник выбросов следует считать неорганизованным, а представленные в проекте рассчитанные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают максимально разовых ПДК. В период функционирования данного объекта какое-либо воздействие на атмосферный воздух исключается.

Воздействие на земельные ресурсы

Негативное воздействие на земельные ресурсы будет выражено в отчуждении земель во временное и постоянное пользование.

Для снижения негативного воздействия проектом предусмотрен следующий комплекс природоохранных мероприятий:

После окончания строительных работ планируется уборка строительного мусора и рекультивация почвы

Для предотвращения эрозионных процессов, предусмотрено устройство отмосток у колодцев.

В процессе выполнения строительных работ будет организовано складирование строительного мусора на специально отведенной площадке с последующим вывозом на свалку ТБО.

Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод при строительстве водопровода могут быть: отходы нефтепродуктов от работающих транспортно-строительных механизмов и хозяйственно бытовые отходы.

Для предупреждения негативного воздействия проектом предусматривается:

- выполнение работ в пределах границ отвода земель;

- в зоне работ транспорта и строительной техники запретить слив нефтепродуктов.

- соблюдение технологии производства работ, с исключением не предусмотренных проектом работ;

-  профилактические мероприятия, обеспечивающие исправную работу техники;

-  перемещение автотранспорта по маршрутам, установленным проектом;

- сбор хозяйственно-бытовых отходов в специально отведенные места.

Мероприятии по защите от шума и вибраций

Уровень шума и вибрации, которые может создавать оборудование, не превышает допустимых по СП 51.13330.2011 величин. Мероприятия по снижению шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются.

Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов производства и потребления

Класс опасности образующихся отходов принят в соответствии с Федеральным классификатором отходов, утвержденным приказом МПР России от 15.06.2001 г № 511.

При строительстве и эксплуатации рассматриваемого объекта образуются отходы IV-V класса опасности, требующие утилизации.

Сбор и временное накопление твердых бытовых отходов, образующихся на предприятии, осуществляется в специально отведенных местах на территории проектируемого объекта, с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта

Проектируемый объект характеризуется следующими основными особенностями, определяющими степень его пожарной опасности и, соответственно состав и характеристики систем противопожарной защиты:

- наличием противопожарного водоснабжения

- отсутствием зданий.

Система предотвращения пожаров на объекте обеспечивается:

- противопожарными планировочными решениями по схеме организации земельного участка;

- обеспечением доступа пожарных к источнику водоснабжения;

- выполнением требований ФЗ-123, нормативных документов по пожарной безопасности.

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на объекте

Проектными решениями не предусматривается наличие технологических процессов.

Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность объекта

Проектируемый водопровод не является пожароопасным, так как не содержит горючих веществ, напротив, предназначен обеспечивать пожарную безопасность окружающих сооружений.

Описание проектных решений по размещению объекта

Запроектированная водопроводная сеть предусматривает установку пятнадцати пожарных гидрантов расположенных не далее 2,5 метров от проезжей части и позволит обеспечить наружное пожаротушение для с.Тюдрала Усть-Канского района из расчета 5 л/с (таблица 5 СНиП 2.04.02-84).

Вода из рабочей скважины подается в две водонапорные башни емкостью по 100 и 25м3, объем башен позволяет хранить удвоенный трехчасовой противопожарный запас воды для с.Тюдрала.

Из башен вода поступает в водопроводную сеть села. Предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

- проектируемый водопровод кольцевой хозяйственно-питьевой, объединенный с противопожарным, низкого давления, что соответствует минимальному свободному напору в сети при тушении пожара 10 м над поверхностью земли;

- расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа;

- хранение удвоенного 3-х часового пожарного объема воды в водонапорных башнях емкостью 100 и 25 м3;

- подземные пожарные гидранты расположены на водопроводной сети в колодцах через 150 м друг от друга, места установки пожарных гидрантов обозначаются флуоресцентными указателями на фасадах близстоящих зданий;

- максимальный срок восстановления пожарного объема 72 часа.

Для возможности использования скважин при пожаротушении, на напорных трубопроводах водонапорной башни предусматриваются стояки с пожарными запорными вентилями и соединительными головками, позволяющими отбор воды на всевозможные нужды.

Описание и обоснование степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности

По степени пожарной опасности все сооружения водопровода относятся к производству категории Д, по степени огнестойкости водопроводные сети не нормируются, водонапорные башни имеют II степень огнестойкости.

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Подъезд автотранспорта к системе противопожарного водоснабжения осуществляется по существующим проездам, имеющим твердое покрытие.

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта

Пожарное оборудование водопроводных сетей (пожарные гидранты) должны быть размещены и обозначены цветами и знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ 12.4.009-83*. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (систем противопожарного водоснабжения) и организует не реже 1 раза в квартал проведения проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Санитарно-эпидемиологическая часть.

При рассмотрении проектных материалов «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай».

установил:

Существующая площадка с водозаборной скважиной и наземными сооружениями расположена в селе Тюдрала Усть-Канского района.

Площадь территории, занимаемая под водозаборные сооружения, составляет 4500м2 (60×75м).

Вся территория по периметру огорожена металлической сеткой высотой 2м.

Для поддержания необходимого напора в водопроводных сетях (7,5м водяного столба) предусмотрена установка двух водонапорных башен объёмом 100 и 25 м3. Поскольку в силу конструктивных характеристик башни имеют разную высоту 25 и 12 метров соответственно, было принято решение вырезать часть опорной колоны большой водонапорной башни с тем, чтобы уровнять верхние отметки напорных башен между собой и тем самым обеспечить их синхронную работу.

5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.

По инженерно-геодезическим изысканиям.

1. Из отчёта не ясно имеются ли на объекте подземные коммуникации (данные раздела 2.4 противоречат данным раздела 5.4).

Замечание устранено. Содержание раздела приведено в соответствие.

2. В разделе 2 конфигурация водопровода показанная на рисунке 2.1 не соответствует техническому заданию.

Замечание устранено. Техническое задание приведено в соответствие.

3. В разделе 5.2 технология выполнения тригонометрического нивелирования не описана (п.5.6 СП 47.13330.2012).

Замечание устранено.  Добавлена технология выполнения тригонометрического нивелирования.

4. В разделе 5.3 не указаны допуски которыми руководствовались при выполнении топосъёмки (п.5.6 СП 47.13330.2012).

Замечание устранено.  Внесены изменения раздел 5.3 стр 8.

5. В отчёте после заключения находится список использованной литературы, что противоречит п.5.6 СП 47.13330.2012.

Замечание устранено.  Дополнено списком использованной литературы раздел 1 стр 5.

6. Съёмка выполнена не в полном объёме как предписывает приложение к техническому заданию которое утверждено заказчиком.

Замечание устранено. Техническое задание приведено в соответствие.

7. Программа работ не согласована заказчиком (п. 4.16 СП 47.13330.2012).

Замечание устранено. Согласование выполнено.

8. Отсутствует акт сдачи на наблюдение за сохранностью застройщику или техническому заказчику закрепленных геодезических точек (п.5.1.1.9;  п.5.6 СП 47.13330.2012).

Замечание устранено. Акт сдачи геодезических пунктов и закрепленных точек на наблюдение за сохранностью застройщику или техническому заказчику внесен в отчет.

9. На планах отсутствует ось проектируемого водопровода     (п.5.6 СП 47.13330.2012).

Замечание устранено. Внесены изменения добавлена ось проектируемого водопровода.

По инженерно-экологическим изысканиям.

1. В техническом отчёте по результатам инженерно-экологических изысканий (ИЭИ) не представлены расчёты второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, описание их в текстовых, и графических материалах.

Согласно Рис. 4.1, выше по рельефу в 162 метрах от водозаборных сооружений находится производственная зона без описания объектов производственного назначения и уровня загрязнения почвы на производственной площадке нефтепродуктами, тяжёлыми металлами  и другими химическими соединениями.

Основание: СанПиН 2.1.4.1110-02

Замечание устранено. Расчеты второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения представлены в отчете. Производственная зона в 162 м от водозабора представлена недействующим предприятием по стрижке овец. См. письмо администрации Усть-Канского района.

По разделу 1 «Пояснительная записка»

1. Не представлен утвержденный проект планировки территории и проект межевания территории.

Замечание устранено. Утвержденный проект планировки и межевания представлен.

2. Откорректировать  таблицу ТЭП. Неверно указано количество водоразборных колонок и пожарных гидрантов, указать характеристики  водонапорных башен.

Замечание устранено. Данные таблицы ТЭП откорректированы.

3. Сведения, представленные в ПЗ п. 1.6  не соответствуют сведениям в п. 1.7.1 ИЛО.ПЗ. Откорректировать.

Замечание устранено. Данные разделов приведены в соответствие.

4. Представить письмо администрации №45 от 17.01.2017, являющееся основанием для проектирования, ТЗ, п. 1.3.

Замечание устранено. Письмо администрации №45 представлено.

По разделу 2 «Проект полосы отвода»

# Графическая часть проектной документации.

# 1.  При пересечении с асфальтированной дорогой предусмотреть футляры. п. 11.51 СП 31.13330.

# Замечание устранено. Футляры предусмотрены (НВ-3, НВ-5).

# По разделу 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

# Текстовая часть проектной документации.

# 1. Текстовую часть дополнить сведениями подпунктов «а-г»  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. за №87, п.36.

# Замечание устранено. Внесены дополнения.

# Графическая часть проектной документации.

# 1. Предусмотреть сбросные колодцы в местах выпуска воды от промывки трубопроводов. СП 31.13330, п. 11.14, 11.15.

# Замечание устранено. Проектом предусматривается сброс воды из водопровода напрямую в автоцистерны без использования промежуточных сбросных колодцев.

# 2.СП31.13330п.12.16. Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

# Замечание устранено. В водонапорных башнях отводящие трубопроводы расположены в нижней части стволов башен, поэтому сработка всех запасов воды в башнях произойдет синхронно до полного опорожнения (в случае пожаротушения) меньшей башни.

# 3. Примечание - Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении. СП 31.13330, п. 11.10.

# Замечание устранено. Согласно листу НВ-8, на каждом ремонтном участке не более пяти гидрантов (СП 31.13330.2012).

# По разделу 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

# Текстовая часть проектной документации.

# 1. Выполнить в соответствии с требованиями п.37 а);б);в) Положения О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановл. Правительства Российской Федерации от 16 февраля  2008 года N 87.

# Замечание устранено. Вводная часть раздела 4 откорректирована. Далее текстовая часть содержит сведения, предусмотренные п.37 а), б), в) постановления №87 (см. п.п.1.5.1, 1.5.2 раздела 4).

# Графическая часть проектной документации.

# 1. Выполнить в соответствии с требованиями п.37г) Положения О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля  2008 года №87.

# Замечание устранено. В содержании раздела перечислены чертежи, которые входят в состав раздела 4 и в полной мере соответствуют требованиям п.37г постановления №87.

# 2. Типовые проекты по водонапорным башням, представленные на экспертизу  не соответствуют требованиям  ГОСТ Р 21.1101-2013. Данные проекты можно использовать как справочный материал для разработки своих проектных решений в соответствии требованиями тех.регламентов. Вышеуказанный ГОСТ включен в доказательную базу ТР N 384-ФЗ (в Перечень N 365 от 30.03.2015).

# Замечание устранено. Типовые проекты переработаны.

# 3. Предоставить расчет фундамента водонапорных башен.

# Замечание устранено. Расчет фундаментов водонапорных башен прилагается.

По разделу 5 «Проект организации строительства»

Текстовая часть проектной документации.

1. Текстовую часть дополнить сведениями: - п. 38и. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за №87.

Замечание устранено. Внесены дополнения.

По разделу 7  «Охрана окружающей среды»

1. Указать перечень природоохранных мероприятий, направленный на снижение негативного воздействия на водные ресурсы, который предусмотрен проектными решениями, а не  перечислять ограничения, прописанные в ст. 65 п. 15 Водного кодекса Российской Федерации.

Замечание устранено. Перечень общих природоохранных мероприятий носит, в данном случае, частный характер, применимый к данному объекту строительства.

2. Обосновать образование отхода - мусор от офисных  и  бытовых  помещений,  организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4), при прокладке водопровода.

Замечание устранено. Образование отхода - мусор от офисных  и  бытовых  помещений,  организаций несортированный (исключая крупногабаритный) образуется в результате жизнедеятельности строителей, которые участвуют в прокладке водопровода.

3. Указать конечный пункт размещения отходов IV-V класса опасности Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» гл.4 ст.22.

Замечание устранено. Все отходы размещаются в месте, указанном Заказчиком в письме.

4. Согласно данных раздела 5 «Проект организации строительств», а в рассматриваемом  разделе не учтены все технологические процессы, от которых образуются отходы (сварочные работы, бетонные и др.).

Замечание устранено. Бетонная смесь будет доставляться к участку строительства спецавтотранспортом уже в готовом виде, что исключает образование отходов в этом технологическом процессе. Излишки материалов, оставшиеся после строительных работ будут возвращены на базу МТО подрядной организации.

5. При расчете шумового воздействия не учтен передвижной компрессор ПКС-5

Замечание устранено. Расчет произведен для  одновременной работы экскаватора и автосамосвала. Предусмотрена одновременная работа не более 1-2 механизмов

6. Указать расчетные точки, которые использовались при расчете шумового воздействия на карте-схеме.

Замечание устранено. Данный объект является линейным, и расчетная точка принимается условно (указывается минимальное расстояние до жилой зоны), так как источники шума будут продвигаться вдоль трассы строящегося водопровода и постоянно менять свое местоположение. К тому же шум носит временный характер (на период строительства)

7. Предоставить перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат в полном объеме (постановление правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 года п.40 в. Ст. 16 Федерального Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды").

Замечание устранено. Перечень и расчет предоставлены.

6. Выводы по результатам рассмотрения

6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

# Инженерно – геодезические изыскания

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка соответствует требованиям СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97. Результаты инженерно-геодезических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

# 6.2. Инженерно - геологические изыскания

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка  по количеству геологических выработок, глубине изучения геолого-литологического разреза, обоснованности выделения инженерно-геологических элементов, опробованию грунтов по числу определений для выделенных ИГЭ, и  содержанию в целом соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, действующим нормативным документам  и требованиям технического задания. Результаты инженерно-геологических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

6.3.Инженерно-экологические изыскания

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям для строительства линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка соответствует требованиям  СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»; СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к  охране поверхностных вод»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Результаты инженерно-экологических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

6.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

Техническая часть  проектной документации для строительства линейного  объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка соответствует результатам инженерных изысканий, техническим регламентам и действующим нормативным документам  и рекомендуется к утверждению.

6.3.Мероприятия по охране окружающей среды

Представленные материалы по объему и содержанию соответствуют требованиям законодательных актов РФ и имеют общую направленность проектных решений на соблюдение природоохранных требований и на обеспечение экологической безопасности. Уровень воздействия на состояние окружающей среды является допустимым. Материалы проекта могут быть рекомендованы для реализации объекта экспертизы.

6.4.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектная документация для строительства линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка соответствует нормам пожарной безопасности и рекомендуется к утверждению.

6.5.Санитарно-эпидемиологическая безопасность.

Проектная документация для строительства линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка в части санитарно - эпидемиологической безопасности рекомендуется к утверждению.

7. Общие выводы

Проектная документация и результаты  инженерных  изысканий для строительства линейного объекта «Водоснабжение села Тюдрала, Усть-Канского района Республики Алтай» Корректировка соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.