1. Общие положения

а) Основания для проведения государственной экспертизы

- Заявление Бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по борьбе со СПИД" о проведении государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства "Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шоссейная, 38" вх. от 20.04.2017г. №192.

- Договор о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства "Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" от 20.04.2017г. № 18-2018.

- Расчет стоимости проектных работ.

б) Сведения об объекте экспертизы

а) Проектная документация объекта капитального строительства "Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шоссейная, 38".

б) Адрес объекта  капитального строительства: 649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 38

в) Кадастровый номер земельного участка: 04:11:010225:28.

в) Перечень  документации, представленной на экспертизу

| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Сведения об организации, осуществившей подготовку документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная документация, разработанная в 2016 г. |
| 1 | 3466-09-16 ИОС 4.2 | Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-техических мероприятий, содержание технологических решений" Подраздел 4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" Часть 2 "Вентиляция и теплоснабжение" | ООО «НТП Специальная электроника" |

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также  иные  технико – экономические показатели объекта

Идентификационные сведения

| Назначение | Лечебное учреждение, осуществляющее мероприятия, направленные на предупреждение распространения ВИЧ и связанных с ним заболеваний. |
| --- | --- |
| Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Сейсмичность района строительства – 8 баллов. Территория по сложности природных условий района строительства, оценивается как сложная, а природные процессы как весьма опасные. |
| Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются. |
| Уровень ответственности | Нормальный |

Технико – экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания | м2 | 1696,19 |
| 2 | Строительный объем здания | м3 | 6780,00 |
| 3 | Кол-во этажей, в том числе: | этаж | 3 |
|  | подземный этаж | этаж | 1 |
| 4 | Вместимость | к/места | 94 |

Вид, функциональное назначение и характерные особенности капитального строительства.

Вид объекта: лечебное учреждение.

Функциональное назначение:  лечебное учреждение, осуществляющее мероприятия, направленные на предупреждение распространения ВИЧ и связанных с ним заболеваний.

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации.

Генеральная проектная организация.

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое предприятие Специальная электроника" (ООО "НТП Специальная электроника").

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-007-2222016894-0069-4. Регистрационный номер: СРО-П-007-29052009, саморегулируемой организацией некоммерческим партнерством  «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» г. Барнаул. Основание выдачи свидетельства: решение Правления  СРО НП «САПЗС», протокол от 12.01.2012г. № 1.

Директор – Тырышкин С.Ю.

Адрес юридический: 656031, Алтайкий край, г.Барнаул, пр-д Полюсный, 39.

Адрес фактический: 656031, Алтайкий край, г.Барнаул, пр-д Полюсный, 39.

е) Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, застройщике:

Заявитель, заказчик, застройщик:

Бюджетное учреждение здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" (БУЗ РА "ЦПБС")

Главный врач - Рау Н.Ю.

Адрес юридический: 649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 23.

Адрес фактический: 649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 38.

ж) Сведения о документах подтверждающих полномочия заявителя, заказчика, застройщика.

Заявитель, заказчик, застройщик:

- Устав бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", утвержденный Министром здравоохранения Республики Алтай Пелеганчук В.А. от 15.04.2014г. б/н.

- Приказ Министерства Здравоохранения о назначении главным врачом Рау Н.Ю. от 31.05.2005г. №190-к,  подписанный министром Гурьяновым А.А.

з) Реквизиты  заключения государственной экологической экспертизы – проведение  экологической экспертизы не предусмотрено.

и) Источник финансирования – республиканский бюджет.

2. Основания  и  исходные данные для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации.

б) Основания для разработки проектной документаций.

- Задание на разработку проектной документации по объекту капитального строительства "Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шоссейная, 38", подписанное главным врачом БУЗ РА "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" Рау Н.Ю. б/д, б/н.

- Письмо БУЗ РА "Центр по профилактике и борьбе со СПИД" о подключении системы принудительной вентиляции к сетям электроснабжения от 09.06.2017г. №710.

- Акт технического обследования систем вентиляции «Центра профилактики и борьбы со СПИД БУЗ Республики Алтай», выполненный ООО «Горно-Алтайскпроект» от 14.02.2017г. б/н.

3.  Описание технической части проектной документации.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 5.4  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».

Проектом предусмотрена общеобменная приточно - вытяжная механическая система вентиляции с очисткой воздуха в фильтрах класса G4, М5 и НЕРА -фильтры класса Е11.

Согласно СНиП 23.01.99 (Строительная климатология):

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки:	минус 33°С

Продолжительность отопительного периода (Тнар.<+80С)	223 суток

Средняя температура отопительного периода	минус 5,8°С

В зимний период года приточные и приточно-вытяжные системы забирают холодный наружный воздух и подогревают его с помощью водяных нагревателей. Приточные установки фирмы "Breezart" и вентиляторы располагаются в подсобных помещениях, в подвале и на чердаке.

Система П1 – производительностью 3550м3/ч  предназначена для обслуживания боксов на первом этаже №№ 2, 3, 4, 5, 6 (поз. 27, 33, 34, 35, 36). Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону с помощью двухрядных решеток фирмы "Арктас".

Система П2   – производительностью 2320м3/ч предназначена для обслуживания помещений первого этажа –  коридора, раздевалки, приёмного покоя, санитарного узла с ванной (поз. 18, 28, 30, 31) и помещений второго этажа – кабинет эпидемиолога, комната приёма пищи, раздевалка (поз. 50, 51, 52).

Система П3   – производительностью 4970м3/ч предназначена для обслуживания боксов на первом этаже №№ 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (поз. 20, 41, 42, 43, 44, 45, 46);

Система П4   – производительностью 1970м3/ч предназначена для обслуживания боксов на первом этаже № 7 и 8 (поз. 38, 39);

Система П5   – производительностью 255м3/ч предназначена для обслуживания комнаты приёма пищи, процедурной, раздевалки для мед/сестёр (поз. 24, 37, 25);

Система П6   – производительностью 11855м3/ч предназначена для обслуживания склада детского питания –100м3/ч  и коридора 1-го этажа – 900м3/ч (поз.17, 18);

Система П7 – производительностью 340м3/ч предназначена для обслуживания прачечной (поз. 15);

Система П8   – производительностью 2200м3/ч предназначен для обслуживания полубоксов №№ 15, 16, 17, 18 на 2-ом этаже (поз. 71, 72, 73, 74)

Система П9 – производительностью 2400м3/ч предназначена для обслуживания пяти палат №№ 6, 7, 8, 9, 10 на втором этаже (поз. 65, 66, 67, 68. 69);

Система П10 – производительностью 1575м3/ч предназначена для обслуживания процедурной,  аптеки, кабинет главной сестры, кабинета сестры-хозяйки, раздевалки медицинского персонала, коридора на  2-ом этаже (поз. 54, 55, 56, 57, 58, коридор без позиционного номера);

Система П11 – производительностью 2400м3/ч предназначена для обслуживания пяти палат №№ 1, 2, 3, 4, 5 на втором этаже (поз. 59, 61, 62. 63, 64);

Система П12 – производительностью 840м3/ч предназначена для обслуживания комнаты приёма пищи, кабинета инфекциониста, кабинета инфекциониста, процедурной, комнаты приёма пищи, кабинета инфекциониста, кабинета гинеколога, помещения под кабинет (поз. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14).

Проектом предусмотрены вытяжные системы вентиляции с применением HEPА -фильтров для палат и боксов.

Системы В1,В3,В4,В6 обслуживают боксы на первом этаже. Забор воздуха осуществляется в верхней зоне с помощью воздухозаборных решеток. Расход воздуха каждой системы равен 730 м3/ч.

Системы В2, В5, В7, В8-9, В11, В13-20 также обслуживают боксы на первом этаже. Забор воздуха осуществляя в верхней зоне с помощью воздухозаборных решеток. Расход воздуха каждой системы равен 895 м3/ч.

Система В10 обслуживает помещения процедурной и кладовой шприцов. Забор воздуха осуществляется в верхней зоне, расход равен 735 м3/ч.

Система В21 предназначена для обслуживания помещения прачечной. Расход воздуха равен 255 м3/ч.

Вытяжные системы В22-В31 обслуживают помещения палат на 2-ом этаже вентиляторами фирмы "Systemair". В системе предусмотрена дополнительная установка HEPA -фильтров. Расход воздуха на систему составляет 480 м3/ч.

Система В32 предназначена для обслуживания большой ванной комнаты, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны . Расход воздуха в системе равен 150 м3/ч.

Система В33 предназначена для обслуживания раздевалки персонала, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 200 м3/ч.

Система В34 предназначена для обслуживания аптеки, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 45 м3/ч.

Система В35 предназначена для обслуживания процедурного кабинета, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 180 м3/ч.

Система В36 предназначена для обслуживания санузлов, складов, ванной для медицинского персонала, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны . Расход воздуха в системе равен 350 м3/ч.

Система В37 предназначена для обслуживания кабинетов раздаточной, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 365 м3/ч.

Система В38 предназначена для обслуживания хозяйственных помещений больницы, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны . Расход воздуха в системе равен 650 м3/ч.

Система В39 предназначена для обслуживания склада детского питания, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 90 м3/ч.

Система В40 предназначена для обслуживания кабинетов врачей, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 300 м3/ч.

Система В41 предназначена для обслуживания помещения регистратуры, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 95 м3/ч.

Система В42 предназначена для обслуживания санузлов, воздухозаборные решетки установлены под потолком, забор воздуха из верхней зоны. Расход воздуха в системе равен 260 м3/ч.

Система В43 обслуживает автоклав. Расход воздуха в системе равен 270 м3/ч.

Воздуховоды вентиляционных систем прокладываются как за подвесным потолком, так и открытым способом.

Для подавления шумовых характеристик и уменьшения вибрации от вентиляционного оборудования систем вентиляции предусматривается следующее:

- устройство гибких вставок на воздуховодах;

- установка шумоглушителей на воздуховодах.

Расположение элементов воздуховодов в технологических помещениях предусматривает возможность их очистки или демонтажа для проведения технического обслуживания воздуховодов.

Воздуховоды вентиляционных систем, проложенные внутри здания, выполняются из оцинкованной стали (ГОСТ 14918-801 толщиной  0,5-0,7мм в соответствии с СП 60.13330.2012 прил.Л), воздуховоды снаружи здания - из оцинкованной стали толщиной 1мм.

Транзитные воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости приняты класса П из листовой стали (ГОСТ 14918-80) толщиной 0,8мм.

Воздуховоды систем вентиляции, транспортирующие холодный воздух, покрываются теплоизоляционным материалом URSA с фольгой М-11Ф (б =50мм) по ТУ 5763-001-7145657, пенофолом-2000 (б=5мм), с целью исключения образования конденсата.

Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным составом "ЕТ- VENT" (EI30) в одном пожарном отсеке.

Воздухораспределители вентиляционных систем используются фирм "Арктика", "Polar Bear".

По сигналу "пожар" предусматривается отключение общеобменных систем вентиляции,

| Наименование здания (сооружения) | Период Тнор., °С | Расход теплоты, ккал/ч | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | на тепловые завесы |  |
| центр СПИД | -33 | 428 | 218440 | - | - | 254 |

«Санитарно-эпидемиологическая безопасность»

По результатам технического обследования систем вентиляции «Центра профилактики и борьбы со СПИД БУЗ Республики Алтай», выполненного ООО «Горно-Алтайскпроект», признано, что приточные и вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением находятся в нерабочем (аварийном) состоянии.

Для обеспечения нормативной вентиляции помещений (кабинетов, палат, коридоров, прачечной и др.) разработан проект общей обменной вентиляции (приточной и вытяжной) с механическим побуждением.

Приточная вентиляция представлена следующими системами:

-П1 – производительностью 3550м3/ч  предназначена для обслуживания боксов на первом этаже №№ 2, 3, 4, 5, 6 (поз. 27, 33, 34, 35, 36);

-П2   – производительностью 2320м3/ч предназначена для обслуживания помещений первого этажа –  коридора, раздевалки, приёмного покоя, санитарного узла с ванной (поз. 18, 28, 30, 31) и помещений второго этажа – кабинет эпидемиолога, комната приёма пищи, раздевалка (поз. 50, 51, 52);

-П3   – производительностью 4970м3/ч предназначена для обслуживания боксов на первом этаже №№ 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (поз. 20, 41, 42, 43, 44, 45, 46);

-П4   – производительностью 1970м3/ч предназначена для обслуживания боксов на первом этаже № 7 и 8 (поз. 38, 39);

-П5   – производительностью 255м3/ч предназначена для обслуживания комнаты приёма пищи, процедурной, раздевалки для мед/сестёр (поз. 24, 37, 25);

-П6   – производительностью 11855м3/ч предназначена для обслуживания склада детского питания –100м3/ч  и коридора 1-го этажа – 900м3/ч (поз.17, 18);

-П7 – производительностью 340м3/ч предназначена для обслуживания прачечной (поз. 15);

-П8   – производительностью 2200м3/ч предназначен для обслуживания полубоксов №№ 15, 16, 17, 18 на 2-ом этаже (поз. 71, 72, 73, 74)

-П9 – производительностью 2400м3/ч предназначена для обслуживания пяти палат №№ 6, 7, 8, 9, 10 на втором этаже (поз. 65, 66, 67, 68. 69);

-П10 – производительностью 1575м3/ч предназначена для обслуживания процедурной,  аптеки, кабинет главной сестры, кабинета сестры-хозяйки, раздевалки медицинского персонала, коридора на  2-ом этаже (поз. 54, 55, 56, 57, 58, коридор без позиционного номера);

-П11 – производительностью 2400м3/ч предназначена для обслуживания пяти палат №№ 1, 2, 3, 4, 5 на втором этаже (поз. 59, 61, 62. 63, 64);

-П12 – производительностью 840м3/ч предназначена для обслуживания комнаты приёма пищи, кабинета инфекциониста, кабинета инфекциониста, процедурной, комнаты приёма пищи, кабинета инфекциониста, кабинета гинеколога, помещения под кабинет (поз. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14).

Потребность в тепле на подогрев приточного воздуха составляет 0,428Гкалл/ч.

Приточные системы предусматривают подогрев наружного воздуха до температуры +18°С при наружной температуре -33°С, кроме того приточные системы обслуживающие боксы и палаты оборудованы автоматикой контролирующей параметры микроклимата в каждом отдельном помещении.

Для подавления шума в системах вентиляции предусмотрена установка шумоглушителей.

Вытяжная вентиляция представлена следующими системами:

-В1, В2, В4, В6  – производительностью 730м3/ч каждая; В3, В5, В7, В8, В9, В11, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20 – производительностью по 895м3/ч предназначены для удаления воздуха из боксов первого этажа;

-В10 – производительностью 735м3/ч осуществляет вытяжку из процедурной и кладовой шприцов;

-В12  – производительностью 255м3/ч осуществляет вытяжку из пропарочной;

-В21  – производительностью 570м3/ч осуществляет вытяжку из прачечной;

-В22-В31 – производительностью 480м3/ч каждая осуществляет вытяжку из палат второго этажа;

-В32  – производительностью 150м3/ч осуществляет вытяжку из большой ванной;

-В33 – производительностью 200м3/ч осуществляет вытяжку из раздевалки персонала;

-В34 – производительностью 45м3/ч осуществляет вытяжку из аптеки;

-В35 – производительностью 180м3/ч осуществляет вытяжку из процедурной;

-В36 – производительностью 350м3/ч осуществляет вытяжку из с/у, склада, ванной м/персонала;

-В37 – производительностью 365м3/ч осуществляет вытяжку из помещений раздаточных;

-В38 – производительностью 650м3/ч осуществляет вытяжку из хозяйственнвъ помещений;

-В39 – производительностью 90м3/ч осуществляет вытяжку из склада детского питания;

-В40 – производительностью 300м3/ч осуществляет вытяжку из кабинетов врачей;

-В41 – производительностью 95м3/ч осуществляет вытяжку из регистратуры и склада;

-В42 – производительностью 260м3/ч осуществляет вытяжку из с/узлов;

-В43 – 270м3/ч для удаления воздуха из автоклавной.

Все вытяжные системы оборудованы канальными вентиляторами.

Вентиляционное оборудования размещеается в подвале, хозяйственных помещениях, чердачном пространстве.

Работа приточных и вытяжных систем обеспечивает достаточную кратность воздухообмена помещений в зависимости от их назначения и соответствут требованиям СП 158.13330.2014.

4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.

По подразделу 5.4  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».

Текстовая часть проектной документации

1. Откорректировать текстовую часть для приточной вентиляции П12 согласно расхода воздуха в графической части.

Замечание устранено. Изменения внесены (3466-09-16-ИОС 4.2 лист 4) (ПЗ лист 5).

Графическая часть проектной документации

1. Сумма расхода воздуха для П12 составит 1920 м3/ч., соответственно принятая приточная установка не обеспечит данный расход воздуха. Откорректировать.

Замечание устранено. Изменения внесены (3466-09-16-ИОС 4.2 лист 20).

2. Откорректировать расходы воздуха в текстовой и графической частях для П5, П10, В21, В38.

Замечание устранено. Изменения внесены (ПЗ листы 5,6).

По санитарно-эпидемиологической безопасности:

1. В процедурной комнате (поз. 37) кратность воздухообмена не превышает 3-х, а должна быть не менее 6-и, с преобладанием над вытяжкой не менее чем на 30%, поскольку по классу чистоты относится к помещениям категории «В». Основание: СП 158.13330.2014 Приложение К, Таблица К2. Таблица К3.

Замечание устранено. Изменения внесены. (3466-09-16-ИОС 4.2 лист 5)

Объём приточного воздуха в процедурную увеличен до 550м3/ч с 95м3/ч ранее за счёт подключения к приточной системе П4 мощность которой увеличена с 340м3/ч до 1970м3/ч

До этого процедурная была подключена к системе П5.

2. Помещение склада (поз. 7) не оборудовано вытяжной вентиляцией. Обеспечить однократный объём удаляемого воздуха. Основание:  СП 158.13330.2014 Приложение К, Таблица К3 (п/п 4).

Замечание устранено. Изменения внесены. (3466-09-16-ИОС 4.2 лист 5) Обеспечен двукратный обмен воздуха за счёт подключения к вытяжной системе В41, производительность которой доведена до 220м3/ч с 95м3/ч ранее.

3. Приток в боксы выполнить из расчёта не менее 160м3/ч на больного. Количество мест для больных в каждом боксе согласовать с заказчиком. Основание:  СП 158.13330.2014 Приложение К, Таблица К3.

Замечание устранено. Изменения внесены. (3466-09-16-ИОС 4.2 листы 4,5,6,7)

За счёт увеличения мощности приточных систем П1 и П3 с 850м3/ч каждая до 3550м3/ч и 4970м3/ч соответственно приток составляет по 160м3/ч на больного.

4. В автоклавной предусмотрена только приточная вентиляция, представленная установкой «Тион О2», в объёме 130м3/ч, что не соответствует требованиям по организации вентиляции по кратности воздухообмена – притока должен быть трёхкратным, а вытяжка четырёхкратной Основание:  СП 158.13330.2014 Приложение К, Таблица К3.

Замечание устранено. Изменения внесены. (3466-09-16-ИОС 4.2 лист 5)

Приток воздуха в объёме 200м3/ч обеспечивается приточной системой П6.

Вытяжка в объёме 270м3 обеспечивается за счёт дополнительно запроектированной системы вытяжной вентиляции В43.

5.1.Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная документация объекта капитального строительства "Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шоссейная, 38" представлена на рассмотрение в полном объеме, выполняет задачи, поставленные техническим заданием и соответствует требованиям действующих нормативных документов, и с учетом внесенных исправлений рекомендуется к утверждению.

5.2.Санитарно-эпидемиологическая безопасность.

Проектная документация объекта капитального строительства "Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шоссейная, 38" в части санитарно - эпидемиологической безопасности рекомендуется к утверждению.

6. Общие выводы

Проектная документация объекта капитального строительства "Капитальный ремонт системы вентиляции здания бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай "Центр по профилактике и борьбе со СПИД", расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.Шоссейная, 38" соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.