Правительство Республики Алтай

Министерство регионального развития Республики Алтай

Автономное учреждение Республики Алтай

«Государственная экспертиза Республики Алтай»

649000, Россия, Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, 12, оф.26

ИНН 0411122238 ОГРН 1050400816168 Тел /факс (388-22) 6-45-09; 6-38-57 e-mail ExpertizaRA@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

__________С.В.Камышников

«10» мая 2017 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 04 - 1 – 1 – 3 - 0009 - 17

Объект капитального строительства

«Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай»

Адрес объекта капитального строительства:

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.Подгорная, 49

2017г.

1. Общие положения

а) Основания для проведения государственной экспертизы

- Заявление Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район" о проведении повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай»  от 30.12.2016г. № 591.

- Договор на выполнение комплекса работ по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай»  от 27.12.2016г. № 76-2016.

- Письмо Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район" от 07.04.2017г. №487 о продлении срока проведения государственной экспертизы объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай».

- Дополнительное соглашение от 07.04.2017г. №1 к договору от 27.12.2016г. №76-2016 на выполнение комплекса работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства: «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай».

- Расчет стоимости проектно - изыскательских работ.

б) Сведения об объекте экспертизы

а) Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай»».

б) Адрес объекта  капитального строительства: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня, ул.Подгорная, 49

в) Кадастровый номер земельного участка: 04:06:110102:267

в) Перечень  документации, представленной на экспертизу

| Номер раздела | Обозначение | Наименование | Сведения об организации, осуществившей подготовку документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2016г. |
|  | 55/16 ИГЛ | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. | ООО «Эллипс» |
| Проектная документация, разработанная в 2016 г. |
| 1 | 6-07-16-ПЗ | Пояснительная записка | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 2 | 6-07-16-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 3 | 6-07-16-АР | Архитектурные решения | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 4 | 6-07-16-КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 5 | 6-07-16-ИОС Альбом 1 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел: «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | ООО«Горно-Алтайскпроект» |
| 5 | 6-07-16-ИОС Альбом 2 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел: «Система электроснабжения» | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 5 | 6-07-16-ИОС Альбом 3 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел: «Технологические решения» | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 6 | 6-07-16-ПОС | Проект организации строительства» | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 8 | 6-07-16-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 9 | 6-07-16-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 10 | 6-07-16-ОДИ | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 10 (1) | 6-07-16-МЭФ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | ООО «Горно-Алтайскпроект» |
| 10 (2) | 6-07-16-БЭО | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | ООО «Горно-Алтайскпроект» |

г) Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также  иные  технико – экономические показатели объекта

Идентификационные сведения

| Назначение | Учебное общеобразовательное учреждение. |
| --- | --- |
| Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Сейсмичность площадки строительства – 8 баллов. Территория по сложности природных условий района строительства, оценивается как сложная, а природные процессы как весьма опасные. |
| Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| Пожарная и взрывопожарная опасность. | Сведения приведены в разделе заключения «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются. |
| Уровень ответственности | Нормальный |

Технико – экономические показатели

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь здания школы, всего | 4134,78 | м2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Спортзал, актовый зал (Блок 3) | 566,10 | м2 |
|  | Столовая (Блок 4) | 678,80 | м2 |
|  | Интернат (Блок 5) | 741,76 | м2 |
| 2 | Строительный объем здания школы, всего | 21061,30 | м3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Спортзал, актовый зал (Блок 3) | 4940,80 | м2 |
|  | Столовая (Блок 4) | 3352,40 | м2 |
|  | Интернат (Блок 5) | 3299,00 | м2 |
| 3 | Кол-во этажей |  |  |
|  | Спортзал, актовый зал (Блок 3) | 2/1 | этаж |
|  | Столовая (Блок 4) | 2/1 | этаж |
|  | Интернат (Блок 3) | 1 | этаж |
| 4 | Инвалидные подъемники (в блоке 4) | 1 |  |
| 5 | Мощность школа интернат | 202 32 | уч-ся мест |
| 6 | Общая площадь овощехранилища | 58,79 | м2 |
| 7. | Строительный объем овощехранилища | 196,18 | м3 |
| 8. | Мощность овощехранилища | 20 | тонн |

Вид, функциональное назначение и характерные особенности капитального строительства.

Вид объекта: здание средней общеобразовательной школы.

Функциональное назначение:  учебное общеобразовательное учреждение.

д) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.

Исполнитель изыскательских работ:

- Общество с ограниченной ответственностью «Эллипс» (ООО «Эллипс»).

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 04-И № 423. Регистрационный номер: СРО-И-004-29092009, выданный Некоммерческим партнерством «Изыскательские организации Сибири» г. Новосибирск. Основание выдачи свидетельства: решение Правления  СРО НП «ИОС», протокол от 17 января 2014г. № 01.

Директор – Кудрявцева Т.Н.

Адрес юридический: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алгаирская, 17.

Адрес фактический: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Алгаирская, 17.

Генеральная проектная организация.

- Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайскпроект» (ООО «Горно-Алтайскпроект»).

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-007-0411123915-0026-6. Регистрационный номер: СРО-П-007-29052009, выданный Ассоциацией «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» г. Барнаул. Основание выдачи свидетельства: решение Правления  СРО А «САПЗС», протокол от 02.06.2016 г. № 13.

Директор – Шамихин А.В.

Адрес юридический: 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 47.

Адрес фактический: 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 47.

е) Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, застройщике:

Заявитель, заказчик, застройщик:

Администрация района (аймака) муниципального образования "Онгудайский район"  (администрация района (аймака) МО "Онгудайский район")

Глава района (аймака) МО "Онгудайский район" - Бабаев М.Г.

Адрес юридический: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 78.

Адрес фактический: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с.Онгудай, ул.Советская, 78.

ж) Сведения о документах подтверждающих полномочия заявителя, заказчика, застройщика.

Заявитель, заказчик, застройщик:

- Устав муниципального образования "Онгудайский район", принят решением Онгудайского районного Совета от 15.06.2005г. №20-2.

- Решение от 19.09.2013г.  №1/4 о вступлении в должность Главы муниципального образования "Онгудайский район" Бабаева М.Г.

з) Реквизиты  заключения государственной экологической экспертизы – проведение  экологической экспертизы не предусмотрено.

и) Источник финансирования – республиканский и муниципальный бюджеты.

л) Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации.

Имеется заверение проектной организации ООО «Горно-Алтайскпроект» подписанное в лице главного инженера проекта Шамихина А.В, о том, что  проектная документация  разработана в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том  числе  устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических  условий.

2. Основания  и  исходные данные для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации.

а) Основания для выполнения инженерных изысканий.

- Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай», утвержденное директором ООО "Горн-Алтайскпроект" Шамихиным А.В.

- Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай», утвержденная директором ООО "Эллипс" Кудрявцевой Т.Н.

б) Основания для разработки проектной документаций.

- Задание на проектирование по объекту: «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай», утвержденное главой района (аймака) МО "Онгудайский район" Бабаевым М.Г.

- Техническое заключение по результатам обследования основных строительных конструкций не завершенного строительством объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай».

- Градостроительный план земельного участка от 27.10.2016г. №«RU02503302 13» предоставленный МО «Огудайский район».

- Постановление Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район" от 27.10.2016г. №301  об утверждении градостроительного плана земельного участка под строительство полной школы на 260  учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня Онгудайсткого района РА, подписанное главой района (аймака) Бабаевым М.Г.

- Сводное  экспертное заключение от 23.12.2005г. № 184/3-2004 по рабочему проекту на строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгудайского района Республики Алтай, утвержденное начальником управления Главгосэкспертиза России по Республике Алтай Атажановой С.Д.

- Информационное письмо Администрации МБОУ "Ининская средняя общеобразовательная школа" об учащихся школы за 2015-2016 учебный год, подписанная директором школы Эдоковой С.С., б/д,б/н.

- Информационное письмо Администрации МБОУ "Ининская средняя общеобразовательная школа" об учащихся по состоянию на 27.10.2016г., подписанное директором школы Эдоковой С.С.

- Письмо Министерства образования и науки Республики Алтай  о согласовании показателей для корректировки проектно-сметной документации на строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгудайского района от 04.03.2016г. №03-19-09/4294.

- Письмо Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район" о согласовании предложения корректировки проектно-сметной документации по объекту "Строительство Ининской полной школы на 260 учащихся с интернатом на 80 человек" от 20.07.2016г. №2120.

- Справка Администрации района (аймака) МО "Онгудайский район" о подвозе грунта от 17.11.2016г. №2703.

- Технические условия на подключение к существующей системе холодного водоснабжения б/д №27, выданные Администрацией района (аймака) МО "Онгудайский район".

- Технические условия на подключение к существующей системе водоотведения (наружной, дворовой канализации) б/д №28, выданные Администрацией района (аймака) МО "Онгудайский район".

- Технические условия на подключение к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения б/д №29, выданные Администрацией района (аймака) МО "Онгудайский район"

- Технические условия на присоединение к электрическим сетям от 20.12.2016г. №2291, выданные Администрацией района (аймака) МО "Онгудайский район"

3.Описание рассмотренной документации.

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.

3.1.1.Краткая характеристика основных проектируемых зданий и сооружений.

Согласно, технического задания проектируется достройка здания школы в с. Иня. Здание школы разделено на 5 блоков из них 2 существующих, блоки 3,4,5 - достраиваемые.

- Блок №3 (Спортзал). Здание кирпичное. Размеры 36,23×12,40.  Глубина заложения фундаментов- 1,5м. Нагрузка на фундамент 1,1 тонна на м.п.

- Блок №4 (Столовая). Здание кирпичное. Размеры 28,2×12,40. Глубина заложения фундаментов- 0,8м. Нагрузка на фундамент 0,8 тонн на м.п.

- Блок № 5 (Интернат) Здание кирпичное. Размеры 30,78×12,40. Глубина заложения фундаментов- 1,8м. Нагрузка на фундамент 1,8 тонн на м.п.

Уровень ответственности зданий – II.

Стадия работ – проектная документация.

Вид строительства – новое.

3.1.2 Краткая характеристика природных условий объекта.

Метеорологическая характеристика для территории приводится по данным метеостанции Горно-Алтайского центра гидрометеорологической службы, расположенной в с. Онгудай (ближайшей к территории зоны).

Климат резко континентальный, с суровой продолжительной зимой и сравнительно коротким летом. Территория относится к I климатическому району, IВ климатическому подрайону  (СП 131.13330.2012). Средняя годовая температура воздуха составляет минус 0,5°С. Наиболее холодный месяц - январь со среднемесячной температурой минус 21,1°С (при абсолютном минимуме минус 46 °С); наиболее теплый месяц - июль со средней температурой +16,3°С (при абсолютном максимуме +38°С).

Данные по климатической нагрузке района:

- гололедный район II (карта-схема нормативных гололедных районов Республики Алтай);

- снеговая нагрузка - 150 кг/м2.

- район по давлению ветра III (0,38 кПа) (СП 20.13330.2011, прил.Ж, карта 3).

Скорости ветра, возможные 1 раз: в год - 32 м/сек; в 5 лет - 38 м/сек., в 10 лет - 40м/сек., в 15 лет - 42 м/сек, в 20 лет - 43 м/сек.

3.1.3.Инженерно - геологические изыскания.

Территориально участок строительства школы расположен в центральной части села Иня, Онгудайского района, Республики Алтай на правом берегу реки Катунь в непосредственной близости от автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».

В границах проектируемого строительства по результатам топографической съемки отмечены наиболее низкие абсолютные отметки 998,97 м в северной части участка и наиболее высокие абсолютные отметки 1000,21 м в южной части участка, т.е. максимальный перепад с юга на север составляет 1,24 м.

В геоморфологическом отношении село Иня расположено на ровной поверхности флювиогляциальной террасы высотой более 10,0м в правобережной части долины р. Катунь. Площадка расположена в 0,4 км от русла реки.

Техногенные условия. Площадка строительства расположена в селитебной части села. В границах проектируемой площадки строительства территория застроенная, строящихся и существующих зданий и сооружений подлежащих сносу нет. К существующим заданиям и сооружениям относятся: двухэтажная школа, гараж, котельная и склад угля, а также система водоснабжения и канализации.

В границах проектируемого строительства геологическая среда будет испытывать техногенную нагрузку от веса существующих и возводимых зданий, а также подведенных коммуникаций.

Геологический разрез, в сфере взаимодействия зданий с геологической средой, до глубины 30,0 м представлен однородным слоем верхнечетвертичных водно-ледниковых отложений (fgQIII).

С учетом литологического состава и физико-механических свойств грунтов на площадке строительства выделен 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ).

ИГЭ 1 – Галечниковый грунт неоднородный маловлажный
Выделен в интервале глубин 0,0-30,0 м. Вскрытая мощность слоя от 0,0 до 30,0 м.

По гранулометрическому составу содержание частиц размером более 10 мм составляет 52%, что соответствует галечниковому грунту, из них содержание валунов размером более 200 мм составляет 7%. Содержание гравийных и песчано-пылеватых частиц в слое – 23 и 25% соответственно. Галечник от мелкого до крупного, неоднородный. Степень неоднородности Cu>3. Петрографический состав галечника представлен преимущественно метаморфическими, интрузивными и, в меньшей степени, осадочными породами.

Нормативное значение влажности грунта (w) – 0,04 д.е.

Нормативное значение плотности частиц грунта (ρs) – 2,68 г/см3.

Нормативное значение плотности грунта (ρ) – 2,10 г/см3 (принято по справочнику инженера-геолога линейных изысканий).

Коэффициент пористости (е) – 0,33 д.е.

Грунт маловлажный (Sr) – 0,33 д.е. (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.11).

Грунт по степени засоленности легкорастворимыми солями (Dsal=0,1%) относится к разновидности незасоленных грунтов (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.25).

По содержанию SO42- (58-67 мг/кг) грунты ИГЭ 1 неагрессивны на бетон всех марок по водонепроницаемости (СП 28.13330.2012, прил. В, табл. В.1).

По содержанию Cl (64-71 мг/кг) грунты ИГЭ 1 неагрессивны на арматуру в железобетонных конструкциях (СП 28.13330.2012, прил. В, табл. В.2).

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали согласно лабораторным определениям по удельному электрическому сопротивлению (УЭС) грунта - низкая (ГОСТ 9.602-2005, табл.1).

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к свинцовой оболочке кабеля по значению рН (рН=7,2) – низкая; содержанию органического вещества (0,01%) – низкая; нитрат - иону (0,0001%) – низкая (ГОСТ 9.602-2005, табл. 2).

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по значению рН (рН=7,2) – низкая; по содержанию хлор-иона (0,0006%) – низкая (ГОСТ 9.602-2005, табл.4).

Нормативные и расчетные физико-механические свойства выделенных ИГЭ приведены в таблице 1

Таблица 1

| Номер ИГЭ | Наименование грунта ИГЭ | Природная влажность грунта, W, д.е. | Коэффициент пористости, е, д.ед. | Коэффициент водонасыщения, Sr, д.е. | Расчетное сопротивление грунта, Ro, кПа | Модуль деформации, Е, МПа | Плотность, ρ, г/см3 | Угол внутреннего трения, φ, град. | Удельное сцепление, С, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ρн | ρI | ρII | φн | φI | φII | Cн | СI | CII |
| 1 | Галечниковый грунт неоднородный маловлажный | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 450 | 49 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 36 | 33 | 36 | 3 | 2 | 3 |

Деформационные и прочностные характеристики φ, С, Е для грунта ИГЭ 1 приняты по «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями» ДальНИИС, 1989г., а значение  расчетного сопротивления R0 по СП 22.13330.2011 (прил. В, табл. В.1).

Нормативная глубина промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.5.3. СП 22.13330.2011 составляет для грунта ИГЭ 1   – 2,92 м.

По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25100-2011 т. Б27 грунты ИГЭ 1 – непучинистые

Специфические грунты на площадке строительства отсутствуют.

В гидрогеологические условия. На период изысканий (июль 2016) подземные воды до глубины 30,0 м не вскрыты.

Сейсмичность. Сейсмичность района по карте ОСР-97 А - 8 баллов по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2011, приложение А). Ближайший населенный пункт –с.Иня.

Группа грунтов по сейсмическим свойствам ИГЭ  1 – I (СП 14.13330.2011, таблица 1).

С учетом сейсмических свойств грунтов, геологического строения и гидрогеологических условий  площадка строительства, по сейсмоустойчивости отнесена к 8 баллам  (СП 14.13330.2011, таблица 1).

В соответствии  СНиП 22-01-95 (таблица 4.3) по категории сложности природных условий район строительства, оценивается как сложный, а природные процессы как  весьма опасные (приложение Б).

В целом инженерно-геологические условия участка строительства по СП 11-105-97 (приложение Б) оцениваются как средней сложности (II-категория).

Полнота и качество изысканий.

Виды и объемы выполненных работ.

Для решения поставленных задач выполнены следующие виды и объемы работ:

- бурение 7-ми скважин колонковым способом глубиной 10-30 м. Общий объем выполненных полевых работ 7 скважин (96 п.м), отбор 10 образцов грунта с нарушенной  структурой.

Лабораторные исследования по образцам выполнены в лабораториях ООО «Эллипс» (Свидетельство № 45 от 30.05.2016) и ФГБУ САС «Горно-Алтайская» (Аттестат аккредитации № RA. RU.21 АИ99) в соответствии с требованиями нормативных документов.

Камеральная обработка материалов выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 2.105-95.

По результатам бурения и лабораторным данным построены карта фактического материала масштаба 1:500,  инженерно-геологические разрезы по линиям I-I, II-II, 7 колонок буровых скважин.

Топографическая основа участка в масштабе 1:500 выполнена ООО «Эллипс» в 2016 году.

Соответствие выполнения изыскательских работ нормативным требованиям:                                                                                                                                                - Расположение, количество геологических выработок, глубина изучения геологического разреза и обоснованность выделения инженерно-геологических элементов соответствует требованиям СП 11-105-97.

- Опробование по числу определений для выделенных ИГЭ соответствует требованиям СП 11-105-97;

- Состав отчета и содержание соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97.

4.  Описание технической части проектной документации.

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Проектная документация объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» выполнена на основании исходных данных перечисленных в п.2.а и п.2.б данного заключения.

Земельный участок для строительства здания школы с интернатом расположен в центральной части села Иня, Онгудайского района, Республики Алтай, земли поселений.

Корректируемая проектная документация выполнена Алтайским филиалом Государственного проектно - изыскательского института "Росгипролес" г.Барнаул и имеет положительное заключение государственной экспертизы Управления Главгосэкспертизы России по Республики Алтай №184/3-2004 от 23.12.2005г.

Целью корректировки проектной документации является приведение ее в соответствие с требованиями действующих нормативных документов и технических регламентов.

Кроме этого проектом корректировки согласно задания на проектирование предусмотрены  решения по достройке одно- и двух-этажных  блоков здания школы и интерната. Блок 4 (столовая) в осях 8-11/Д-Р изначально  запроектирован 2-х этажным, в результате корректировки в осях Д-Р/8-11 блок запроектирован одноэтажным.

В соответствии с заданием на проектирование  при корректировке уменьшилась мощность школы до 202 учащихся и интерната до 32 мест.

Строительство школы выполняется  без выделения этапов строительства.

# При расчете строительных конструкций использовались программы SCADOffice, AUTOCad, Potok.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Земельный участок проектируемой школы расположен в центральной части с. Иня по ул. Подгорной, 49. Площадь участка составляет 26000м2.

Участок граничит с западной стороны – Чуйским трактом, с восточной и южной сторон - жилая застройка.

На участке имеются завершенные строительством объекты: учебный корпус (блоки 1 и 2), стоянка на 2 автомобиля, котельная, склад топлива для котельной, трансформаторная подстанция, пожарные резервуары 110м3 (3 шт.), выгреб 100м3, внеплощадочные и внутриплощадочные инженерные сети. Поверхность площадки ровная с общим уклоном в южном направлении, с перепадами высот от 998,97 до 1000,21м. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для данного объекта проектирования санитарно-защитная зона не устанавливается.

На территории школы проектом располагаются следующие зданий и сооружения:

1.Здание общеобразовательной школы:

-блок №1, блок №2 (законченные строительством),

-блок №3 (спортзал), блок №4 (столовая), блок №5 (интернат),

2. Здание котельной, склад угля, площадка для золы (законченные строительством),

3. Здание гаража на 2 автомобиля (законченное строительство),

4. Овощехранилище (проектирумое);

5. Площадки:

-площадка для общественных мероприятий;

-площадка для мини-футбола;

-площадка для баскетбола;

-площадка для волейбола;

-площадка для настольного тенниса;

-беговая дорожка;

-площадки для подвижных игр;

-игровые площадки;

-площадка для отдыха;

-плодово-опытный участок;

-спортивная площадка;

-игровая площадка для интерната;

-хозяйственная площадка;

-площадка для сушки белья;

-дворовая уборная;

-площадка для мусорных контейнеров;

6. Выгреб на 100 м3 (существующий);

7. Автомобильная стоянка на 11 машино-мест, включая 1 машино-место для транспорта инвалидов.

Для пешеходного сообщения на территории школы предусмотрены тротуары из тротуарной бетонной плитки вокруг здания школы и по территории школы. Ширина тротуаров 2 и 2,5м. Перед главным входом в здание школы размещается асфальтобетонная площадка. Все виды покрытий имеют обрамления из бортового бетонного камня.

Территория школы имеет функциональное зонирование: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона размещается в южной части участка, хозяйственная в северной части участка с устройством самостоятельного въезда, зона отдыха с восточной стороны.

Физкультурная зона имеет в своем составе: поле для мини-футбола футбола, волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для тенниса, беговую дорожку.

Зона отдыха для организации подвижных игр и отдыха школьников.

В хозяйственной зоне размещаются: котельная. склад угля, площадка для золы, гараж  на 2 автомобиля, хозяйственная площадка, площадка для установки мусорных контейнеров, выгреб, трансформаторная подстанция, овощехранилище.

Технико-экономические показатели земельного участка:

1.Площадь отведенного земельного участка                         - 26000,00м2

2.Площадь в границах благоустройства                                  -26560,00м2

3.Площадь застройки                                                                -  2923,90м2

4.Площадь покрытий                                                                 - 9373,00м2

5.Площадь покрытий в границах благоустройства                -   560,00м2

6.Площадь озеленения                                                               -13703,10м2

В соответствии с данными технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, сейсмичность площадки составляет 8 баллов. Для защиты зданий от возможных сейсмических воздействий проектом предусматриваются конструктивные мероприятия. Площадка строительства паводковыми водами не затапливается.

Организацией рельефа площадки строительства предусмотрен отвод поверхностных вод с проектируемого проезда вокруг здания школы и площадок по спланированной территории, сброс воды производится на рельеф.

Проектом благоустройства территории школы предусматривается устройство проездов с асфальтобетонным покрытием, устройство тротуаров и площадок с покрытием из тротуарных плит, установка металлического ограждения территории школы, с воротами и калитками, наружное освещение территории, устройство площадок различного назначения, озеленение территории, автостоянки.

Площадки для игр и спортивные площадки имеют синтетическое покрытие, площадка для мини-футбола  – травяное.

Все спортивные и игровые площадки оборудуются спортивным и игровым оборудованием. Спортивные площадки имеют наружное освещение.

Для удобного передвижения инвалидов по территории школы предусматриваются съезды с тротуаров.

Проектом озеленения предусматривается посадка деревьев, кустарников, устройство клумб. Территория школы имеет наружное освещение.

На территорию школы запроектировано три въезда, два с западной стороны  (со стороны Чуйского тракта) с  ул. Подгорной и один с северной стороны в хозяйственную зону. Вокруг здания школы запроектирован противопожарный проезд шириной 3,5м. Расстояние  от внутреннего края проезда до здания школы не менее 5м. Проектом предусмотрена автостоянка для автомобилей на 11 машино-мест, включая 1 машино-место для автотранспорта инвалидов.

Раздел 3 «Архитектурные решения».

Здание школы состоит из соединенных между собой пяти блоков (1, 2, 3, 4, 5). Количество этажей блоков 1, 2 - 2 этажа, блока 3 в осях"Л-Ф" - 1 этаж, в осях "Г-К" - 2 этажа, блока 4 в осях "Д-Р", "8-11" - 1 этаж, в осях "Д-Н", "8-11" - 2 этажа, блока 5 - 1 этаж. Размер блоков в осях: 1, 2 блоков -17,20х64,68м, блока 3 - 12,40х36,23м, блока 4 - 12,40х28,2м, блока 5 - 12,40х30,78 м. Здание школы без подвала.  Высота этажей 3,3м. Высота спортивного зала до низа плит перекрытий 6,6м. Крыша двухскатная, чердачная. Кровля – металлочерепица. Главный вход в здание школы, оборудованный пандусом для инвалидов расположен в блоке 2 в осях «7-9».

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 1000,95м

Блоки 1 и 2 блокируются друг с другом. На первом этаже  блоков 1 и 2 располагаются: классы начальной школы, рекреации, помещения медицинского пункта, гардероб, кабинет иностранного языка, кабинет биологии, комбинированная мастерская по обработке металла, комната мастера, инструментальная, санузлы, санузел для инвалидов, кладовая уборочного инвентаря, кабинеты директора, психолога, канцелярия, электрощитовая, тепловой узел. На втором этаже: кабинеты иностранного языка, родного языка и литературы, математики и астрономии, библиотека, кабинет информатики с лаборантской,, кабинет завуча, учительская, кабинет домоводства, комната мастера, инвентарная, рекреации санузлы, санузел для инвалидов, помещение школьного радиоузла, кладовая уборочного инвентаря.

Блок 3 блокируется с блоками 1 и 3 по оси Г (Д). На первом этаже блока 3 размещаются: спортивный зал размером 24х12м, душевая для девочек, душевая для мальчиков, инвентарная, раздевалка для девочек, раздевалка для мальчиков,  санузел для девочек, санузел для мальчиков, санузел для инвалидов,  комната уборочного инвентаря, тренерская, душевая, входной тамбур. На втором этаже: актовый зал, кладовая, коридор.

Блок 4 блокируется с блоком 2 по оси Г-Д.  На первом этаже размещаются: фойе, коридор, обеденный зал столовой, моечные столовой посуды, овощной цех, санузлы, гардероб персонала, кладовая сухих продуктов, горячий цех, кулинарный цех, мясо-рыбный цех, загрузочная, цех переработки овощей, помещение для холодильников, моечная тары, помещение для мойки яиц, коридор. На втором этаже: кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, рекреация.

Блок 5 блокируется с блоком 4 по оси Т (Р). В блоке 5 размещаются помещения интерната: комнаты для занятий, кладовая хранения личных вещей, санузел и душевая для девочек, холл, санузел и душевая для мальчиков, помещения для сушки и глажки белья, кладовая чистого белья,  постирочная, кладовая грязного белья, комната  персонала, вестибюль, спальные комнаты (8 шт.), кладовая уборочного инвентаря.

Вертикальная связь между этажами здания школы обеспечивается тремя лестницами, расположенными в лестничных клетках. Ширина лестничного марша 1,35м. Высота ограждений лестничных маршей 1,2м. В ограждении лестниц выполнены вертикальные элементы с просветом 0,1м.

В блоках 1 и 2 имеются три входа: главный вход, и два боковых по торцам блоков. Все входы оборудуются крыльцами и тамбурами, главный вход оборудуется пандусом.

В блоке 3 из спортзала предусматривается выход наружу, оборудованный крыльцом. Со второго этажа  из актового зала предусматривается эвакуационный выход по металлической лестнице наружу.

В блоке 4 предусматривается три выхода с первого этажа наружу, оборудованные крыльцами. Два выхода оборудуются тамбурами, один непосредственно из обеденного зала столовой наружу. Со второго этажа предусматривается эвакуационный выход наружу по металлической лестнице.

В блоке 5 имеется один выход непосредственно наружу, оборудованный крыльцом и тамбуром.

Наружной отделкой стен здания школы запроектирован металлический сайдинг по металлическому каркасу. Оконные блоки из ПВХ–профилей с двухкамерным стеклопакетом. Наружные двери из ПВХ-профилей. Водоотвод наружный организованный. Ограждение кровли металлическое.

Внутренней отделкой помещений здания школы предусматривается.  Полы в:

- тамбурах, вестибюлях, рекреациях, холле, коридорах, гардеробах, мастерских,  инструментальных, в обеденном зале столовой, кладовых, инвентарных, лестничных клетках, мастерских – керамогранит с шероховатой поверхностью;

- учебных классах, кабинетах, лаборантских, учительской, актовом зале, тренерской, спальнях, обеденном зале столовой – ламинат 33 кл, водостойкий;

-санузлах, кладовых уборочного инвентаря, производственных цехах пищеблока, моечных, площадок лестничных клеток – керамическая плитка с шероховатой поверхностью;

- спортзале, снарядной  – из деревянной рейки 60х60мм.

Потолки:

В актовом зале, помещениях библиотеки, медпункте, рекреациях, кабинетах директора, завуча, учительской, бухгалтерии, игровой со спальней, коридорах -  потолки «Армстронг». В остальных помещениях потолки окрашиваются водоэмульсионной краской.

Стены:

- в учебных кабинетах, классных помещениях, лаборантских, рекреациях, коридорах, лестничных клетках отделкой  стен предусматривается высококачественная штукатурка, затирка, окраска акриловой антивандальной краской. В  остальных помещениях стены окрашиваются водоэмульсионной краской. В санузлах, душевых, комнате уборочного инвентаря стены отделываются керамической плиткой. В производственных помещениях пищеблока, моечных – керамическая плитка на высоту 2м. Мастерские, инструментальные – шпаклевка, грунтовка, акриловая антивандальная краска.

В помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечивается естественное и искусственное освещение. Естественное освещение обеспечивается конструктивными и объемно-планировочными решениями принятыми при проектировании.

Мероприятиями, обеспечивающими защиту от шума и вибрации, предусмотрены: установка окон из ПВХ профилей  с двухкамерными стеклопакетами, устройство звукоизолирующих стен из керамического полнотелого кирпича с утеплителем, толщиной 150мм, герметичность  кладки и звуко-тепло-изоляционного слоя и материала облицовки наружных стен, за счет устройства каркасных перегородок с минераловатным заполнением.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Характеристика участка строительства

Площадка строительства расположена в селитебной части села Иня Онгудайского района. В границах проектируемой площадки строительства территория застроенная, строящихся и существующих зданий и сооружений подлежащих сносу нет. В границах проектируемого строительства геологическая среда будет испытывать техногенную нагрузку от веса существующих и возводимых зданий, а также подведенных коммуникаций.

Климат района резко континентальный, с суровой продолжительной зимой и сравнительно теплым летом.

- климатический подрайон строительства - IВ;

- нормативное значение ветрового давления 38 кг/м2;

- нормативное значение веса снегового покрова - 150кг/м2;

- сейсмичность площадки строительства - 8 балов;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 5-ти дневки– минус 38°С;

В районе чаще других наблюдается ветры северо-западного и восточного направления,

летом увеличивается повторяемость восточных ветров.

С учетом литологического состава и физико-механических свойств грунтов на площадке строительства выделен 1 инженерно-геологический элемент (ИГЭ).

ИГЭ 1 – Галечниковый грунт неоднородный маловлажный
Выделен в интервале глубин 0,0-30,0 м. Вскрытая мощность слоя свыше 10,0 м.

По содержанию SO4 2- (58-67 мг/кг) грунты ИГЭ 1 неагрессивны для бетона всех марок по водонепроницаемости (СП 28.13330.2012, прил. В, табл. В.1).

По содержанию Cl (64-71 мг/кг) грунты ИГЭ 1 неагрессивны для арматуры в железобетонных конструкциях (СП 28.13330.2012, прил. В, табл. В.2).

Расчетное сопротивление грунта Ro составляет 450кПа.

Нормативная глубина промерзания грунтов, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.5.3. СП 22.13330.2011 составляет для грунта ИГЭ 1   – 2,92м.

По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25100-2011 т. Б27 грунты ИГЭ 1 – непучинистые.

Специфические грунты на площадке строительства отсутствуют.

На период изысканий (июль 2016) подземные воды до глубины 10,0 м не вскрыты.

Сейсмичность района по карте ОСР-97 А - 8 баллов по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2011, приложение А). Ближайший населенный пункт –с.Иня.

Группа грунтов по сейсмическим свойствам ИГЭ  1 – I (СП 14.13330.2011, таблица 1).

С учетом сейсмических свойств грунтов, геологического строения и гидрогеологических условий  площадка строительства, по сейсмоустойчивости отнесена к 8 баллам  (СП 14.13330.2011, таблица 1).

Конструктивные решения

Согласно технического заключения по результатам обследования основных строительных конструкций не завершенного строительством объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» здание школы с интернатом состоит из пяти блоков разной этажности и имеет сложную форму в плане. Блоки 1 и 2  введены в эксплуатацию в 2016г. В разделе представлены проектные конструктивные решения по достройке  1-но и  2-этажных 3-х блоков здания школы, строительство которых было приостановлено в 2014г. (процент готовности недостроенных блоков-18%, на основании данных технического заключения по состоянию основных строительных конструкций, несущие конструкции –фундаменты, стены и перекрытия находятся в работоспособном состоянии с учетом требований СП 14.13330.2014):

-Блок №3 – 36,23х12,40м, в осях 1-3/Д-Ф

-Блок №4 – 28,20х12,40м, в осях 8-11/ Д-Р

-Блок №5 – 30,78х12,40м, в осях 8-11/Т-Э.

Блок №3 в осях 1-3/Д-Ф состоит из двух частей разделѐнные между собой антисейсмическим швом. В осях Л-Ф/1-3 спортивный зал высотой 5,7 м до низа балок покрытия. На момент проектирования выполнены и смонтированы фундаменты под самонесущие стены, фундаменты под колонны и возведены самонесущие стены из кирпича толщиной 380 мм до отметки +2,700.

В осях Д-К/1-3 «вспомогательный блок»  построен первый этаж с устройством железобетонных плит перекрытия и антисейсмических железобетонных

поясов, а также смонтирована лестничная клетка ведущая на второй этаж.

Блок №4 в осях 8-11/Д-Р  разной этажности:

-в осях Д-Н/8-11 двухэтажный;

-в осях Н-Р/8-11одноэтажный.

Блок №4 в осях 8-11/Д-Р изначально был запроектирован двухэтажным.  В результате  корректировки  в осях Н-Р/8-11 блок выполнен одноэтажным. По оси Н устраивается монолитная железобетонная рама РМ3 разделяющая блок антисейсмическим вертикальным швом. На момент проектирования выполнены и смонтированы фундаменты под несущие стены, возведены кирпичные стены толщиной 380мм с устройство перемычек и монолитных железобетонных рам, разложены плиты перекрытия первого этажа, в осях И-Н/8-11 без устройства антисейсмических поясов.

Блок №5 в осях 8-11/Т-Э (интернат) одноэтажный с размерами в осях 30,78х12,4м. На момент проектирования выполнены и смонтированы  несущие конструкции блока (фундаменты, стены и плиты перекрытия, с устройством антисейсмических ж.б. поясов). За относительную отм. 0.000 принята отм. чистого пола здания школы равная абсолютной отм. на местности 1000,95м.

Конструктивная схема здания предусмотрена в кирпичном исполнении с несущими наружными и внутренними стенами, в осях Л-Ф/1-3 – спортзал, выполнен каркасным с наружными  самонесущими стенами, которые крепятся к железобетонным колоннам. Каркас сборный ж/бетонный по   серии 1.423.1-3/88-12 в.1.

Для усиления кирпичных стен здания устраиваются монолитные железобетонные рамы жесткости в поперечном и продольном направлениях, а также  железобетонные включения по дверным и оконным проемам.

Стены наружные и внутренние выполняются из керамического полнотелого кирпича марки  КР-р-по 1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012 толщ. 380мм   на растворе марки  50 по ГОСТ 28013-95.

Кладка ведется с заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов, кладка ручная по сейсмическим свойствам - II категории, с временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление) Rр≥120 кПа (1.2 кгс/см).

Предусмотрено армирование стен. Крепление перегородок  к стенам и перекрытиям, а также обрамление дверных проемов в перегородках стальными обоймами.

Для повышения нормального сцепления Rр следует применять раствор с полимерными добавками.

Полимерные добавки вводятся в раствор в виде водных дисперсий в количестве 15% от веса цемента в расчете на сухой остаток полимера.

Снаружи стены утепляются слоем из жестких гидрофобизированных минераловатных плит КАВИТИ БАТТС, изготовленных из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 150мм. Плотность - 90 кг/м3. Группа горючести (по ГОСТ 30244-94) – НГ и  облицовываются металлическим сайдингом по металлическому каркасу с воздушным зазором.

Стены армируются арматурными сетками длиной 1,5 м через 600мм по высоте.

Сетка выполнена из арматуры 6 Ф5Вр-I, соединенной между собой стержнями Ф3Вр-I с шагом 300мм.

Для обеспечения независимой деформировании  стен предусматриваются антисейсмические швы между вертикальными торцевыми и верхней горизонтальной гранями стен и несущими конструкциями здания, толщиной 20 мм. Швы заполняют упругим эластичным материалом - плитами ЛАЙТ БАТТС по ТУ 5762-004-45757203-99.

Цокольная часть стены от уровня земли до отметки 0.000 утеплена слоем пенополистирола экструзионного "Техноплекс 35-250" по ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 120мм и облицована металлокассетами МП2005 «МеталлПрофиль» по металлическому каркасу с воздушным зазором 60мм. Ниже отметки земли и до верха фундамента утепляются слоем пенополистирола экструзионного "Техноплекс 35-250" по ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 50мм, и покрываются слоем гидроизоляции.

При выполнении работ по отделке фасадов руководствоваться серией 2.030-2.01 в.1

(сейсмичностью до 9 баллов включительно).Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией".

Фасадную систему выполнить специализированной организацией по разработанным техническим решениям.

Перегородки помещений предусмотрены из металлических профилей КНАУФ толщиной

100 мм и 180 мм с двухслойной обшивкой из ГКЛВО (КНАФ) ПО ГОСТ 6266-97, со звукоизоляционным материалом из минплиты на синтетическом связующем марки П-125, объемным   весом 125 кг/м3 ГОСТ 9573-96, перегородки тамбуров, лестничных клеток и в пищеблоке кирпичные толщиной 120мм.

Лестницы - железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Жесткость здания обеспечена совместной работой кирпичных несущих стен, монолит-

ных сейсмопоясов в уровне сборных железобетонных перекрытий и поперечными  рамами.

Перекрытия сборные железобетонные из пустотных плит и ребристых для спортзала.

Сейсмопояса в уровне плит перекрытия монолитные железобетонные из бетона кл. В15

толщиной 160 мм и 220 мм в зависимости от толщ. плит перекрытий.

Крыша - чердачная, с холодным чердаком.

Утеплитель чердачного перекрытия - мин. плиты полужесткие на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-96 y=175кг/м3 -260мм.

Кровля - металлочерепица ТУ 27-21-13-87 по обрешетке из брусков.

Водоотвод наружный организованный. Водосточные трубы диаметром 150 мм.

Ограждение кровли - металлическое по 1.100.2-5, вып.1 , высотой 700 мм.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1 и монолитные.

Окна - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

Входные наружные двери и тамбурные - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ

30970-2002

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, из поливинилхлоридных профилей по

ГОСТ 30970-2002 и в тех. помещениях - сертифицированные противопожарные двери по

ТУ7399-038-44984368-03.

Крыльца - монолитные, железобетонные. Отмостка – бетонная шириной 1м.

Характеристики  ограждающих конструкций приняты на основании теплотехнических

расчетов, с учетом требуемых параметров помещений и исходных климатических данных.

Снаружи кирпичные стены утепляются слоем из жестких  гидрофобизированных минераловатных    плит  КАВИТИ БАТТС, изготовленных из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщиной 150мм плотностью  - 90 кг/м3.

Группа горючести  (по ГОСТ 30244-94).

Цокольная часть стены, до отметки   0.000  утеплена слоем  пенополистерола экструзионного  "Техноплекс 35-250"  по ТУ  2244-047-17925162-2006  толщиной  150мм

Утеплитель чердачного перекрытия минераловатная плита ГОСТ 9573-96 y=175кг/м3  -260мм.

Оконные блоки выполнены с двухкамерными стеклопакетами с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,612 м²С°/Вт.

Наружные двери из ПВХ-профилей выполнены с приведенным сопротивлением  теплопередаче R=1м²°С/Вт.

Пароизоляция  наружных ограждающих конструкций выполняется пленкой «ИЗОСПАН».  В качестве гидроизоляционного слоя в полах применяется выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением не менее 0,6% от массы цемента гидроизолирующего состава "Битрон" марки 10 "Концентрат" ТУ 5745-002-78321403-2005. Дополнительно в «мокрых» помещениях (санузлы, комната уборочного инвентаря и т.п.) заложен слой Техноэласта марки П на битумной мастике по ТУ 5774-003-00287852-99, который необходимо завести на стены и перегородки на высоту  не менее 200 мм от уровня покрытия пола  согласно п.4.2 СП 29.13330.2011  "Полы". По бетонной подготовке под полы заложены 2 слоя технопласта ТПП  наплавляемого по ТУ 5774-003-00287852-99.

Конструктивные  решения , принятые в проектной документации,  исключают  необходимость в дополнительных мероприятиях по радоновой защите, кроме проветривания помещений.

Металлические несущие конструкции покрываются огнезащитным составом до предела огнестойкости R90;

Все металлические детали, не имеющие антикоррозийной защиты, окрашиваются эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021.9.

Внутренняя отделка:

Потолки:

• вестибюль, комната охраны, гардероб, коридоры, мастерские, инструментальные, входные тамбуры (внутренние), рекреации, методические кабинеты,  учительские, обеденный зал столовой, учебные классы, игровые, спальни, инвентарная, лаборантские – подвесной потолок типа "Армстронг";

• санузлы, душевые, комнаты уборочного инвентаря, производственные помещения пищеблока, моечные - шпаклевка,  грунтовка,  водоэмульсионная  окраска  для  влажных  помещений;

• гардеробные персонала, бытовая персонала  кухни,  тех.помещения,  склады,  кладовые

овощей, помещение хранения продуктов в заводской упаковке, коридор пищеблока в цокольном этаже, загрузочная, помещение для холодильников, кладовая сухих продуктов  - шпаклевка, грунтовка, водоэмульсионная окраска;

• лестничные клетки - шпатлевка, водоэмульсионная краска;

• спортивный зал – водоэмульсионная окраска;

• тамбуры центральных входов - реечный подвесной потолок "Албес" А100АР;

Стены

• кабинеты, учебные классы, рекреации, коридоры, вестибюль, гардероб, подсобные помещения, лаборантские, кладовые чистого и грязного белья, лестничные клетки – высококачественная штукатурка, затирка, высококачественная окраска акриловой антивандальной краской

•  санузлы, душевые, КУИ - керамическая плитка на всю высоту до потолка;

•  производственные помещения пищеблока, моечные  -  керамическая плитка на  высоту

2,0м, выше - шпаклевка, грунтовка, водоэмульсионная окраска для влажных помещений;

•  гардеробные персонала, бытовая персонала кухни, тех.помещения, кабинет заведующего производством - шпаклевка, грунтовка, оклейка моющими обоями;

•  мастерские, инструментальные, коридор в цокольном этаже - шпаклевка, грунтовка, акриловая антивандальная краска.

•  тех.помещения, склады - водоэмульсионная окраска для влажных помещений.

Полы

•  тамбуры, вестибюли, рекреации, холлы, коридоры, гардеробы учеников и преподавателей, помещения охраны, мастерские, подсобные, инструментальные, обеденный зал столовой, кладовые овощей и продуктов, помещение для холодильников, инвентарная, кладовые чистого и грязного белья, серверная, лестничные клетки - керамогранит с антискользящим покрытием, 600х600мм;

• учебные классы, учительские, методические кабинеты, лаборантские - ламинат 33 класс,

водостойкий;

• санузлы, КУИ, производственные цеха пищеблока, моечные - керамическая плитка с антискользящим покрытием 300х300мм;

• полы площадок лестниц  -  керамическая плитка с антискользящим покрытием,

тех.помещения, склады – бетонный шлифованный.

• спортивный зал, снарядная - деревянная рейка 60х60мм.

Антисейсмические мероприятия

При проектировании использовались сертифицированная программная продукция: «Интегрированная система анализа конструкций SCAD Office».

Здания разделены на отдельные блоки сейсмошвами ( 6 блоков) с учетом требований СП 14.13330.2014.

Жесткость  здания  обеспечена  совместной  работой  несущих стен, рам жесткости  и дисками  монолитных  сейсмопоясов плит со сборными плитами перекрытий.

Вертикальные  и  горизонтальные  сейсмические  нагрузки  воспринимаются  и передают-

ся  на  фундамент  кирпичными стенами и поперечными  рамами жесткости кирпичных блоков и каркасом в блоке спортзала.

Кладка ведется с заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов, ручная по сейсмическим свойствам - II категории, с временным сопротивлением осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление) Rр≥120 кПа (1.2 кгс/см).

Предусмотрено армирование стен и перегородок, крепление перегородок  стенам и перекрытиям, а также обрамление дверных проемов в перегородках стальными обоймами.

Для повышения нормального сцепления Rр  применяется кладочный  раствор с полимерными добавками.

Плиты перекрытия – сборные многопустотные тол.220 и 160мм анкеруются в сейсмопояса и ребристые над спортзалом крепятся к сборным ж/бетонным балкам покрытия посредством закладных деталей.

Перегородки лестничных клеток, пищеблока - кирпичные из кирпича из керамического полнотелого кирпича марки   КР-р-по 1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012  на растворе марки  50 по ГОСТ 28013-95 толщ. 120мм, категория кладки II.  Армирование перегородок выполнено через 5 рядов кладки. При длине перегородок  более 3,0 м верх крепится к перекрытию анкерными болтами.

Кирпичная  кладка перегородок в дополнение к горизонтальному армированию, усиливается вертикальными двухсторонними арматурными сетками "Рабица" ГОСТ5336-80, установленных в слоях цементного раствора марки М100 толщиной 25 мм. Вертикальные арматурные сетки соединяются  с горизонтальной кладочной сеткой. Также предусмотрено обрамление дверных проемов в перегородках стальными обоймами.

Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, вып.1. Устанавливаются на всю

толщину кирпичных перегородок, стен с заделкой в кладку на глубину 250мм, при ширине проемов  до 1,5м   и 350мм при ширине проема более 1,5м.

Овощехранилище.

Привязан альбом чертежей шифр: 20-01.1-31-24-08, разработанный Алтайским филиалом Государственного проектно - изыскательского института "Росгипролес" г. Барнаул, получивший  положительное заключение государственной экспертизы Управления Главгосэкспертизы России по Республики Алтай от 23.12.2005г. №184/3-2004.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 5.1.  «Система электроснабжения».

Электроснабжение школы выполнено от существующей КТП с трансформатором мощностью 250 кВА на основании задания на проектирование выданного заказчиком.

В связи с увеличением нагрузки здания проектом предусмотрена замена питающего существующего кабеля ААБл 3х150+1х70 на кабель АВБбШв 4х185 и  замена существующего дизель-генератора мощностью 100 кВт на дизель-генератора мощностью 160 кВт. Питающий кабель прокладывается в траншее на глубине 0,7 м, от планировочной отметки, при пересечении с автодорогой и инженерными коммуникациями защищается асбестоцементной трубой.

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается  на вводе в здание, в щите ВРУ со счетчиком и оборудованием АВР установленного в электрощитовой.

Проектом предусмотрено наружное освещение территории школы и спортивных площадок со щита ЩНО, установленного на посту охраны в здании школы. Линия НО прокладывается в траншее на глубине -0,7 м, от планировочной отметки, в гофротрубе для защиты от механических повреждений.

Питающие, групповые линии и сети рабочего освещения предусмотрены кабелем с медными жилами ВВГнг-LSLTx, сети аварийного освещения кабелем ВВГнг-FRLSLTx cеч. 1,5 мм², розеточные кабелем ВВГнг-LSLTx сеч. 2,5 мм2.

Кабели предусмотрено проложить:

- скрыто под штукатуркой по капитальным стенам и кирпичным перегородкам ;

- скрыто в гофротрубе в конструкциях перегородок из несгораемых материалов и за подвесными потолками;

- через межэтажные перекрытия и в стенах между блоками в стальной трубе с   уплотнением кабеля в трубах с двух сторон огнеупорным составом;

- открыто в кабель канале по стенам и потолку в 1, 2 блоке;

-открыто с креплением скобами по стене в электрощитовой.

Проектом предусмотрено рабочее, аварийно- эвакуационное освещение на  напряжении 220В. Групповые сети аварийного освещения запроектированы кабелем ВВГнг-FRLSLTx.

Управление освещением предусматривается при помощи выключателей, установленных на входе в соответствующее помещение. Выключатели и розетки запроектированы скрытого исполнения IP20 .

Светодиодные светильники аварийного освещения выделены из числа светильников рабочего освещения,  запитаны от щитов аварийного освещения ЩАО и имеют блоки аварийного питания. Кроме того проектом предусмотрена установка светодиодных  указателей «Выход» с аккумуляторами у выходов из здания и указателей направления движения в коридорах.

Система заземления принята TN-C-S.

Сопротивление заземления не должно превышать 30 Ом, о чем должен быть составлен соответствующий акт.

На вводе в здания предусмотрена система уравнивания потенциалов, с присоединением к ней:

-защитного проводника;

-заземляющего проводника;

-заземляющего проводника, присоединенного к искусственному заземлителю;

-металлических труб коммуникаций, входящих в здание.

Система уравнивания потенциалов запроектирована с охватыванием всех одновременно доступных к прикосновению открытых проводящих частей стационарных электроустановок, в том числе металлические части строительных конструкций зданий. К системе уравнивания потенциалов предусмотрено подключить защитные проводники всего электрооборудования.

Подраздел 5.2. «Система водоснабжения».

Источником холодного водоснабжения является сельский водопровод с.Иня (от существующей скважины с водонапорной башней) - действующая магистральная линия водопровода проложенная к зданию школы из полиэтиленовых водопроводных труб Ду110 мм.

Ввод водопровода расположен в существующем блоке №2. Существующий ввод водопровода в здание школы, выполнен из полиэтиленовых труб Ду110 мм.

Существующий напор в сети водопровода составляет - 2,0 кгс/см2.

Учет расхода воды в системе холодного водоснабжения, предусматривается от существующего коммерческого узла учета расхода воды, установленного на вводе водопровода в здание школы - блок №2.

Вода в систему холодного водоснабжения здания школы, поступает через существующий водомерный узел В1, со счетчиком расхода воды ВСХ-25. На обводной линии установлена задвижка с электроприводом для пропуска требуемого объема воды на внутреннее пожаротушение. Открытие задвижки осуществляется кнопками пуска в проектируемых и существующих пожарных шкафах, в местах расположения пожарных кранов.

В блоках №1 и №2, имеется существующая система объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Точками подключения проектируемых систем внутреннего водопровода являются существующие магистральные трубопроводы внутреннего водопровода блоков №1 и №2, выполненные с учетом подключения проектируемых блоков №№3;4;5.

Существующие магистральные трубопроводы блоков №1 и №2, в точках подключения, выполнены из стальных труб Ду50 мм. В точках подключения предусмотрены врезки на ответвления с  установкой запорной арматура (краны шаровые, фланцевые «АТЛАНТ»).

В проектируемых зданиях школы - блоков №№3;4;5, предусматривается устройство внутренних систем холодного и горячего водоснабжения.

Требуемый напор на вводе водопровода составляет - 1,5кгс/см2.

Система внутреннего холодного водоснабжения блоков №№3;4 и №5- хозяйственно- питьевой водопровод совмещенный с противопожарным водопроводом.

Водоразбор на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется через проектируемые санитарно-технические приборы.

Прокладка магистральных трубопроводов систем водоснабжения, предусмотрена скрыто в подпольных каналах первого этажа блоков №№3;4 и №5, совместно с трубопроводами системы отопления.

Размеры подпольных каналов приняты следующие: ширина каналов - от 300мм до 700мм, глубина каналов (h) - от 300мм до 400мм.

Прокладка стояков и подводок к санитарно-техническим приборам предусматривается по стенам и перегородкам зданий.

Проектом предусмотрены:

- диаметры магистральных трубопроводов системы холодного водоснабжения от Ду15 мм до Ду50 мм;

- диаметры стояков и ответвлений к санитарно-техническим приборам от Ду15 мм до Ду20 мм;

- стояки системы пожарного водопровода, предусмотрены труб Ду50 мм.

Монтаж проектируемых магистральных трубопроводов внутренних систем холодного и горячего водоснабжения  диаметром 50мм, а также стояки системы пожарного водопровода, предусматривается из водогазопроводных оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы диаметром менее 50мм предусмотрены из полипропиленовых водопроводных труб: «PN10» - для системы холодного водоснабжения и «PN20» - для систем горячего водоснабжения.

После гидравлического испытания, трубопроводов систем водоснабжения на прочность и герметичность, магистральные трубопроводы и трубопроводы прокладываемые в подпольных каналах, изолируются цилиндрами из минеральной ваты "FLEXOROCK" с покрытием из армированной алюминиевой фольги. Толщина изоляционного слоя для труб с наружным диметром 20;25;32;40мм - 20мм, для труб диаметром 50мм - 25мм.

Стояки системы противопожарного водопровода, покрываются масляной краской в два слоя.

На трубопроводах систем водоснабжения, в местах поэтажных ответвлений к каждой группе санитарно-технических, на подводках к приборам и на подводках к технологическому оборудованию, предусмотрена установка запорно-отсекающей арматуры (краны шаровые, муфтовые "Сотар").

В местах пересечения магистральными трубопроводами деформационных швов, на трубопроводах систем водоснабжения предусматривается установка сильфонных компенсаторов - тип "ST-B-R".

Антисейсмические мероприятия:

- трубопроводы в местах пересечения фундаментов прокладывать с зазором вокруг трубы не менее 200мм, зазор заполняется эластичным водогазанепроницаемым материалом;

- при выполнении сварочных работ по осуществлению стыковых соединений стальных труб следует обеспечивать равнопрочность сварного соединения с телом трубы, не допускается применять ручную газовую сварку;

- в местах пересечения деформационных швов на трубопроводах систем водоснабжения устанавливаются компенсаторы.

Источником горячего водоснабжения, является существующая угольная котельная школы.

Существующий напор в сети горячего водоснабжения, от источника, на подающем трубопроводе, составляет 2,0 кгс/см2, расчетный требуемый напор на вводе системы горячего водоснабжения, составляет 1,52 кгс/см2.

Температура воды в системе горячего водоснабжения 60°С.

Учет расхода тепла и воды системой горячего водоснабжения, осуществляется существующим узлом учета расхода тепла и воды который установлен в помещении котельной (существующая котельная предусмотрена только для теплоснабжения зданий школы).

Тепловая сеть от здания котельной до здания школы существующая. От здания котельной до существующей тепловой камеры УТ1, расположенной в районе проектируемого блока №5, трубопроводы ГВС  (Т3:Т4) - Ду50/32 мм. От тепловой камеры УТ1 до существующих блоков №1 и №2  (Т3:Т4) - Ду32/25 мм и от УТ1 к проектируемым блокам №4 и №5 (Т3:Т4) - Ду32/25 мм.

Трубопроводы системы ГВС, на вводе в здание, в местах пересечения фундаментов прокладываются с зазором вокруг трубы не менее 200мм. Зазор заполняется эластичным водогазанепроницаемым материалом.

Точками подключения системы ГВС проектируемого блока №3 являются существующие магистральные трубопроводы системы ГВС блоков №1 и №2. Существующие трубопроводы ГВС в точках подключения выполнены из стальных труб Т3 - Ду32 мм, Т4 - Ду25 мм. Существующий подающий магистральный трубопровод (Т3) системы ГВС блоков №1 и №2, выполнен с учетом подключения проектируемого блока №3, в точке подключения предусмотрена врезка на ответвление.

Проектом предусмотрен демонтаж существующих трубопроводов горячего водоснабжения ТЗ:Т4 - Ду32/25 мм и монтаж их на прежнее место в проектируемых (заменяемых) непроходных каналах.

Точками подключения системы ГВС проектируемых блоков №4 и №5, является проектируемый (заменяемый) ввод теплосети расположенный в блоке 5. Трубопроводы ГВС на вводе предусмотрены из стальных труб Т3 - Ду32 мм, Т4 - Ду25 мм.

На вводе трубопроводов ГВС в здании блока №5, предусматривается установка узла ввода, включающего в себя запорную и дренажную арматуру, магнитный фильтр, контрольно-измерительную арматуру.

В проектируемых зданиях школы корпусах №№3;4 и №5 предусматривается устройство системы центрального горячего водоснабжения. Система внутреннего горячего водоснабжения - циркуляционная.

Прокладка проектируемых магистральных трубопроводов системы горячего водоснабжения блоков №№3;4;5 предусмотрена скрытая в подпольных каналах совместно с трубопроводами холодного водоснабжения и трубопроводами системы отопления, а также открытая по полу помещений существующего блока №1 - циркуляционный трубопровод блока 3.

Теплоснабжение полотенцесушителей в душевых предусмотрено от системы центрального горячего водоснабжения.

Проектом предусмотрены:

- диаметры магистральных трубопроводов системы ГВС от Ду15 мм до Ду32 мм;

- диаметры стояков и ответвлений к санитарно-техническим приборам от Ду15 мм до Ду20 мм.

На трубопроводах системы ГВС, в местах ответвлений к каждой группе санитарно-технических, на подводках к приборам, на подводках к технологическому оборудованию в точках подключения блока №3 и в точках ввода в блоки №4 и №5, предусмотрена установка запорно-отсекающей арматуры (краны шаровые, муфтовые «Сотар»).

В качестве резервного источника горячего водоснабжения, для душевых спортзала - блок №3, помещений кухни-столовой - блока №4 и для душевых интерната - блок №5, предусматривается установка настенных, накопительных электрических водонагревателей «ARISTON», емкостью 50;80;100;120 литров, потребляемой мощностью 1,5-2,0 кВт.

Наружное пожаротушение здания школы, предусматривается от существующих емкостей запаса воды (пожарные резервуары) - два резервуара емкостью 50 м3 и один резервуар емкостью 10 м3. Расход воды на наружное пожаротушение принят 5л/с, согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», п.5.1 -таблица 1, (при количестве жителей менее 1 тыс/чел, застройкой зданиями не более 2 этажей), количество пожаров 1, расчетное время тушения пожара 3 часа. Расчетный объем запаса воды на наружное пожаротушение, с учетом сейсмичности района 8 баллов, составляет       108 м3.

Хранение противопожарного запаса воды предусматривается на прилегающей к школе территории на расстоянии менее 200м от здания школы.

Внутреннее пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных кранов.

Существующие пожарные краны установлены в коридоре блоков №1 и №2.

Проектируемые пожарные краны устанавливаются в помещении спортзала блока №3, в коридорах на первом и тором этажах блока №4, в холле блока №5. Общее количество проектируемых пожарных кранов устанавливаемых в блоках №№3;4;5, составляет 5 шт. Количество существующих пожарных кранов установленных в блоках №1 и №2, составляет 6 шт.

Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35м от уровня чистого пола этажа.

Расход воды на внутреннее пожаротушение, принят 2.5 л/с согласно СНиП 2.04.01- 85*.

Перед запуском систем водоснабжения в эксплуатацию предусматривается их промывка и дезинфекция.

| Наименование системы | Потребный напор на вводе, м.в.ст. | Расчетный расход |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/ч. | л/с. |
| В1 | 17,0 | 2,9 | 1,35 | 0,66 |
| ТЗ | 15,2 | 1,66 | 1,18 | 0,5 |

Подраздел 5.3. «Система водоотведения».

В проектируемых зданиях школы в с.Иня, предусматривается устройство систем - бытовой и производственной системы канализации.

Строительство сетей наружной канализации проектом не предусматривается, наружная сеть канализации существующая, существующие приемные колодцы (на выпусках) установлены с учетом подключения проектируемых зданий школы - блоки №№3;4 и №5.

Существующая сеть наружной дворовой канализации выполнена из труб Ду150 мм.

Глубина заложения существующих трубопроводов наружной дворовой канализации, составляет 1,7-2,5м.

Стоки от здания школы направляются в существующий выгреб, емкостью 100 м3. Предварительная очистка канализационных стоков, перед сбросом в существующую сеть дворовой канализации, не предусматривается.

Точками подключения, проектируемых систем канализации, являются существующие приемные колодцы.

Прокладка проектируемых выпусков систем канализации блоков №№3;4 и №5, предусмотрена на глубине 1,6-1,7м.

Длина выпусков, составляет:

- блок №3, выпуск системы К1 - Ду110 мм, длина выпуска 5м;

- блок №4, выпуск системы К1 - Ду110 мм и выпуск системы К3 – Ду100 мм, длина выпусков 3.5м;

- блок №5, выпуск системы К1 - Ду110 мм, длина выпуска 3,7м.

Прокладка выпусков предусматривается открытым способом с устройством траншей, отвалом грунта вдоль траншеи.

Трубопроводы укладываются в траншею с уклоном 0,02 от здания к приемному колодцу.

В существующих приемных колодцах наружной дворовой сети канализации, выполняется восстановление бетонных лотков, отмостки колодцев из асфальтобетона.

Приемниками стоков систем канализации являются проектируемые санитарно- технические приборы.

Прокладка внутренних магистральных трубопроводов систем канализации, зданий блоков №№3;4 и №5, предусмотрена скрыто в конструкции полов первых этажей, прокладка стояков и отводок от санитарно-технических приборов предусмотрена по конструкциям перегородок и стен зданий поэтажно.

Монтаж проектируемых трубопроводов систем внутренней канализации предусмотрен из полиэтиленовых канализационных труб Ду50-110 мм по ГОСТ 22689.2-89.

Уклоны трубопроводов приняты - для труб Ду50 мм i=0.03, для труб Ду110 мм i=0,02.

Производственная система канализации предусматривается для отвода стоков от оборудования и санитарно-технических приборов и оборудования помещений кухни-столовой блока №4.

Для отвода дренажных стоков, при аварийном сбросе воды из систем отопления и водоснабжения в блоках №4 и №5, в технологических приямках  предусмотрена установка трапов Ду50 мм, для отвода дренажных стоков блока №3 в технологическом приямке предусматривается установка дренажного насоса "Grundfos КР-350 А1", на напорном трубопроводе после насоса предусмотрена запорная и предохранительная арматура (кран шаровый и обратный клапан), далее гаситель напора и гидрозатвор.

Участок напорного трубопровода от дренажного насоса до гасителя напора, предусмотрен из водогазопроводной оцинкованной стальной трубы Ду32x3.2 мм по ГОСТ 3262-75.

Сброс дренажных стоков предусматривается в общую систему бытовой канализации.

Вентиляционные стояки от систем канализации, выводятся выше кровли на 1000 мм.

Участки стояков расположенные на чердаке здания, изолируются скорлупами пенопластовыми "ПСБ-с", б=40мм, участки расположенные выше кровли здания, покрываются защитным слоем из "Армофола".

В местах пересечения канализационными стояками межэтажных перекрытий, предусмотрены противопожарные муфты "Феникс ППМ" - для труб Ду50-100 мм. На выпусках систем канализации к приемным колодцам предусмотрены прочистки. Уплотнения стыковых соединений раструбных труб выполняются резиновыми кольцами.

В местах перехода канализационных стояков из вертикального положения в горизонтальное предусмотрены упоры.

Трубопроводы систем канализации в местах пересечения фундаментов, прокладываются с зазором вокруг трубы не менее 200 мм. Зазор заполняется эластичным водогазонепроницаемым материалом.

Отвод с кровли дождевых и талых вод предусмотрен по наружным водостокам (водосточные стальные трубы Ду150 мм с полимерным покрытием) с выпусками на бетонную отмостку здания.

На прилегающей территории отвод дождевых и талых вод предусмотрен по уклонам, за счет организации рельефа, в существующие и проектируемые водоотводные канавы и лотки.

Расчетное количество стоков

| Наименование Здания (сооружения) | Наименование системы | Расчетный расход |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | м3/ч. | л/с. |
| Школа с интернатом в с.Иня Онгудайского района | К1:КЗ | 4.56 | 2.53 | 2.76 |
|  | дренаж | 5.0 |  |  |

Подраздел 5.4  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».

Краткие сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха, приняты согласно ТСН 23-344-2003.

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  -38°С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, -8,3°С.

Продолжительность отопительного периода 231 сут.

Источником теплоснабжения зданий школы в с.Иня является существующая угольная котельная.

Существующая котельная предназначена для теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий школы с интернатом с.Иня.

Существующая система теплоснабжения - зависимая, закрытая. Существующая теплосеть четырехтрубная: подающий и обратный трубопровод системы отопления, подающий и циркуляционный трубопроводы системы горячего водоснабжения.

Существующая теплосеть подземная, в непроходных каналах из сборных железобетонных лотковых элементов.

Параметры теплоносителя, на отопление и теплоснабжение - 95-70°С.

Температура воды в системе горячего водоснабжения - 60°С.

Точка подключения проектируемой системы отопления блока №3, является существующий ввод теплосети Т1:Т2 - Ду76x3,5мм.

Точка подключения проектируемых систем отопления блоков №4 и №5, является проектируемый ввод теплосети, расположенный в блоке №5 Т1:Т2 - Ду76x3.5 мм.

Проектом предусматривается перекладка (замена) существующего участка теплосети из стальных труб Т1:Т2 - Ду45 мм от УТ1 до здания блока №5 на трубопроводы теплоснабжения Т1:Т2 - Ду76мм. Протяженность заменяемого участка теплосети, составляет 8,7м.

Прокладка заменяемого участка подземной теплосети предусматривается на глубине 1,15 - 1,5м.

Монтаж проектируемых трубопроводов (заменяемых трубопроводов на теплоснабжение и существующих трубопроводов ГВС) предусмотрен в непроходных каналах из сборных железобетонных лотковых элементов КЛ 120x45 (лоток Л10-8 1=3,0м и Л6д-8 1=0,74м, плита перекрытия П11-8 1=3,0м и П11д-8 1=0,74м), по серии 3.006.1-2/87.

Проектируемые непроходные каналы КЛ 120x45, покрываются весьма усиленным гидроизоляционным покрытием.

Проектируемые (заменяемые) трубопроводы теплосети после гидравлического испытания на прочность и герметичность, покрываются изолом в два слоя по холодной изольной мастике МРБ-Х-Т15 по ТУ 21-27-37-74 и изолируются матами прошивными из минеральной ваты, б=40мм "М1-125" по ГОСТ 21880-94 с последующим покрывным слоем стеклопластиком рулонным "РСТ-25-Л" по ТУ- 2296-001-48075160-2006.

Трубопроводы теплосети в местах пересечения фундаментов прокладываются с зазором между теплоизоляционной конструкцией трубы и верхом проема не менее 200мм. Зазор заполняется эластичным водогазонепроницаемым материалом.

На вводах теплосети в блок №3 и блок №5, предусмотрена установка узлов управления, включающих в себя: запорную арматуру (краны шаровые фланцевые «АТЛАНТ», краны шаровые, муфтовые "Сотар"), грязевики, распределительные коллекторы и контрольно-измерительную арматуру (термометры, манометры).

Учет расхода тепла и воды, системами теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также регулировка температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, поддержание заданного давления, предусматривается непосредственно системой автоматизации существующей котельной.

Установка узлов управления предусматривается на вводе теплосети блоков №3 и №5, в проектируемых приямках, приямки закрываются съемной крышкой.

Проектируемые системы отопления здания школы - блоков №№3;4 и №5, однотрубные с нижней разводкой и двухтрубные с нижней разводкой.

Диаметры магистральных трубопроводов систем отопления и теплоснабжения, составляют от 20мм до 40мм, диаметры стояков и подводок к нагревательным прибором - 15мм.

Стояки и подводки к нагревательным приборам, покрываются масляной краской в два слоя.

Монтаж трубопроводов систем отопления и теплоснабжения приточной установки системы П1, предусмотрен из водогазопроводных стальных труб по ГОСТ 3262- 75.

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения перекрытий, прокладываются в гильзах из несгораемых материалов (стальные патрубки). Прокладка магистральных трубопроводов систем отопления принята скрытая в проектируемых подпольных каналах.

Стальные магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приточной установки, после гидравлического испытания на прочность и герметичность, покрываются масляно-битумным составом за два раза по грунту ГФ 021 и изолируются цилиндрами из минеральной выты «FLEXOROCK» с покрытием из армированной алюминиевой фольги.

Толщина изоляционного слоя для труб ду20;25;32мм - 25мм, для труб Ду40мм - 30мм, для труб Ду65мм - 40мм.

Сварочные работы по монтажу стальных трубопроводов производятся электросваркой. Сварные соединения стальных трубопроводов усиливаются накладными муфтами по сварке.

В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы "РБС- 500", Qну=0.185кВт/секц.

Удаление воздуха из систем отопления предусматривается через краны Маевского, устанавливаемые в верхних точках нагревательных приборов.

На подводках к нагревательным приборам предусматривается установка запорной и регулирующей арматуры (краны шаровые, муфтовые "Сотар" и терморегуляторы "RTD" Danfos).

Нагревательные приборы расположенные в спортивном зале (блок №3), закрываются защитными экранами 1000х200х1400(h)мм.

Система вентиляции в помещениях здания школы - блоков №3;4 и №5, принята естественная вытяжная и принудительная приточно-вытяжная.

Для помещений санузлов и душевых - блоков №3 и №5, предусматривается установка клапанов инфильтрации воздуха (приточные клапаны).

Для части помещений (душевых, санузлов) предусматривается установка переточных решеток, которые устанавливаются в нижней зоне помещений.

Устройство принудительной приточно-вытяжной системы вентиляции предусматривается для помещений кухни-столовой  первого этажа блока №4. Воздухоприемное устройство системы принудительной приточной вентиляции предусмотрено с учетом обеспечения чистоты забираемого воздуха. Отверстие для забора воздуха предусмотрено на высоте не менее 2,0 м от поверхности земли, отверстие для забора воздуха закрыто металлической жалюзийной решеткой.

Для предотвращения поступления холодного наружного воздуха через вентиляционные каналы при неработающей вентиляции, перед оборудованием приточной П1 и вытяжной В1 системы, предусматривается установка воздушных заслонок (клапанов) с электромеханическим приводом. Вентиляционное оборудование приточной системы вентиляции П1, устанавливается под потолком помещения коридора блока №4, в сборном коробе.

В качестве оборудования приточной системы вентиляции предусматривается компактная моноблочная приточная установка с водяным нагревателем воздуха «CAU 3000/1-W» потребляемая мощность эл. двигателя 1,15кВт, мощность водяного воздухонагревателя 28 кВт.

Воздуховоды систем вентиляции от приточной решетки до приточной установки, воздуховоды прокладываемые выше перекрытия последнего этажа, изолируются матами из минеральной ваты "М1-125", б=50мм с последующим покрывным слоем стеклопластиком рулонным "РСт-250Л".

Естественная вытяжная вентиляция предусмотрена для следующих групп помещений: санузлов, душевых, раздевалок, спортивного зала, актового зала и кладовых - блока №3, классов, лаборантских, кладовых, технических помещений, санузлов и душевых - блока №4, спальных комнат, комнат индивидуальных занятий, бытовых и подсобных помещений, санузлов, душевых и кладовых - блока №5.

Естественная вытяжная вентиляция организована следующим образом: из обслуживаемых помещений выводятся вертикальные воздуховоды-каналы из тонколистовой оцинкованной стали, с подсоединением их к горизонтальным сборным коробам, над перекрытием верхнего этажа здания, утепленные сборные короба присоединяются к вертикальным утепленным вытяжным шахтам выходящим выше кровли здания.

Вентиляционное оборудование вытяжной системы В1, устанавливается на перекрытии первого этажа блока №4 (на чердаке здания).

Оборудование вытяжной системы вентиляции - вентилятор канальный «IRFD 600x350-4» в звуко-теплоизолированном корпусе, потребляемая мощность эл. двигателя 2,5кВт.

Для помещений в которых не предусматривается устройство систем вентиляции. Предусматривается естественная вентиляция, путем сквозного проветривания через окна и двери.

Удаление дымовых газов при возникновении пожара, из помещений блоков №№3;4 и №5, предусматривается за счет сквозного проветривания, через открываемые фрамуги окон в поэтажных коридорах, рекреациях, помещениях классов, учительских, спортивного зала и т.д.е.

Воздуховоды систем вентиляции приняты из тонколистовой оцинкованной стали, б=0,8мм по ГОСТ14918-80, с нормируемым пределом огнестойкости EI15.

Транзитные воздуховоды систем вентиляции покрываются огнезащитным покрытием "ОВПФ-1М" ТУ 1523-025-47935838-2003.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

При возникновении пожара, автоматически производится отключение оборудования систем механической приточно-вытяжной вентиляции.

Оборудование приточно-вытяжных систем предусмотрено фирмы поставщика: «Русклимат» - г.Новосибирск.

Приток и удаление воздуха приняты по схеме «сверху-вверх».

Охлаждение наружного воздуха, приточными системами, в теплый период года, проектом не предусматривается.

Для уменьшения аэродинамического и механического шумов вентиляционных установок, предусматриваются следующие мероприятия:

- снижение шума от вибрации достигается установкой вентиляционных агрегатов на виброизоляторах;

- всасывающие и напорные воздуховоды присоединяются к вентиляторам с помощью гибких вставок;

- на воздуховоды систем вентиляции устанавливаются шумоглушители.

Управление осуществляется индивидуальными блоками управления приточно-вытяжной установки, которые обеспечивают:

- защиту калориферов от замораживания;

- автоматическое и дистанционное отключение приточной и вытяжной системы при срабатывании пожарной сигнализации;

- автоматическое поддержание температуры приточного воздуха;

- снижение или повышение производительности установок.

Расчетные тепловые потки, приведены в таблице:

| Наименование здания (сооружения) | Периоды года, *С | Расчетный тепловой поток Вт (кал/час) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общий |
| Средняя школа в с.Иня (блоки 3;4;5) | -38 | 213278 (183860) | 27933 (24080) | 72284 (64900) | 316495 (272840) |

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Телефонизация комплекса зданий школы предусмотрена ранее выданным разделом устройства связи проекта 20-01.1.-31-24-00-УС (Положительное заключение от 23.12.2005г. № 184/3-2004 по рабочему проекту на строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с.Иня Онгудайского района Республики Алтай).

Проектом предусмотрена  часофикация помещений  здания школы на основании задания на проектирование.

Сети часофикации запроектированы кабелем КСПВ 2х0,5 прокладываемым в кабель канале. Первичные часы предусмотрено установить в помещении охраны, вторичные в кабинете директора.

Прием сетей радиовещания запроектирован путем установки УКВ радиоприемников.

В помещениях администрации предусмотрена установка УКВ радиоприемников для передачи сигналов ГО и ЧС.

Подраздел 5.7 «Технологические решения».

В плане здание школы имеет сложную архитектурную форму состоящее из 5 блоков.

Блоки 1 и 2 – последовательно соединённые между собой существующие двухэтажные учебные корпуса, к которым примыкают блоки 3 и 4, а также блок 5, являющийся продолжением блока 4.

Блок 3 - спортивный зал, примыкающий перпендикулярно к блоку 1 по осям 1-4. Здание блока 3 имеет переменную этажность. На втором этаже в осях 1-4/Д-К размещён актовый зал.

Блок 4 - столовая, примыкающая перпендикулярно к блоку 2 по осям 8-11. Здание переменной этажности на первом этаже которого  размещена собственно столовая, а на втором этаже, в осях 10-11/А-Н) учебные кабинеты физики и химии.

Блок 5 - интернат, примыкающий последовательно к блоку 4 по осям 8-11

Строительство  школы запроектировано на 202 учащихся согласно задания на проектирование и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.

Работа школы предусмотрено в одну смену. Наполняемость классов запроектирована  по 16 учеников с 1-го по 3-ий класс и 20 учеников в четвёртом классе. Увеличение  учащихся в четвёртом классе связано с возможностью  принятия детей 10-и летнего возраста в интернат. В старших классах наполняемость от 16-ти до 20-ти учащихся. Площадь в классах на одного учащегося составляет не менее 2,5м2, по 7,2м2 в мастерских и кабинете домоводства, не менее 4м2 в кабинете информатики, 2,65м2 в кабинетах химии и физики.

Основное назначение школы – получение полного среднего образования.

Школа представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже размещены следующие помещения:

-вестибюль с постом охраны;

-пост охраны;

-гардеробные;

-медицинский блок;

-блок начальных классов с санитарными узлами для девочек и мальчиков;

-мастерская по обработке металла и дереву;

-кабинет биологии;

-кабинет иностранного языка;

-кабинет директора;

-кабинет психолога;

-канцелярия;

-санитарные узлы для учащихся старших классов для девочек и мальчиков;

-санитарный узел для инвалидов;

-служебный санитарный узел;

-комната уборочного инвентаря.

На втором этаже размещены следующие помещения:

-кабинет литературы и русского языка;

-кабинет истории, географии и черчения;

-кабинет математики и астрономии;

-кабинет информатики с лаборантской;

-кабинет домоводства с комнатой мастера;

-библиотека с читальным залом;

-санитарные узлы для девочек и мальчиков;

-комната уборочного инвентаря – 3,01м2;

-рекреации общей площадью 196,28м2.

-кабинеты физики и химии размещены на втором этаже в блоке 4.

Для обеспечения учебного процесса в полном объёме кабинеты оснащены наглядными пособиями, лабораторным инвентарём и приборами, химической посудой и реактивами.

Для получения начальных производственных навыков по столярному и слесарному делу предусмотрена школьная мастерская по обработке дерева и металла (столярное и слесарное дело).

Для нужд столярного обучения мастерская оснащена индивидуальными столярными верстаками с набором соответствующего инвентаря (молотки, ножовки, киянки, рубанки, фуганки и др.).

Для нужд слесарного дела мастерская оснащена режущими станками по металлу (токарный станок, фрезерный станок, ножницы по металлу и др.), слесарными верстаками с набором ручных слесарных инструментов (кусачки, молотки, зубило, напильники, измерительный инструмент – штангенциркуль, масштабные линейки),

Техническая сложность станков, вес и размеры слесарных инструментов соответствуют физиологическим особенностям школьников.

Для девочек школьной программой предусмотрено формирование навыков по домоводству – овладение швейным делом, обучение жизненно необходимым навыкам и умениям в быту. Мастерская по домоводству оснащена швейными машинами, кухонным оборудованием (электроплита, холодильник, мясорубка, миксер и др.) и инвентарём набором кастрюлей, разделочным инвентарём, столовой и чайной посудой, столовыми приборами.

Для возможности расширения знаний при школе запроектирована библиотека на 12 посадочных мест и одно место для МГН с книгохранилищем.

Для проведения массовых мероприятий запроектирован актовый зал на 86 мест, площадью 99,06м2.

Спортивный зал

При школе запроектирован спортивный зал (блок 3) площадью 285,08м2 (12,00×24,00м) и высотой до  потолка 6,6м.

При спортивном зале предусмотрены следующие вспомогательные помещения:

-раздевалки для девочек и мальчиков с душевыми (по 4 кабинки в каждой душевой) и санитарными узлами (по 2 кабинки в каждом санузле). Общая площадь раздевалки для девочек 33,91м2, для мальчиков 35,2м2;

-тренерская с душевой кабинкой общей площадью 5,62м2;

-санитарный узел для МГН – 5,30м2;

-инвентарная – 8,46м2;

-комната уборочного инвентаря – 1,4м2.

Спортивный зал укомплектован и оснащён стандартным оборудованием (перекладиной, параллельными брусьями, гимнастической стенкой, гимнастическим конём, волейбольной сеткой с креплениями для волейбольной сетки, баскетбольными щитами с креплениями для баскетбольных щитов) и инвентарём (баскетбольными, волейбольными, ручными, футбольными мячами, лыжами и ботинками к ним, скакалками).

В целях исключения получения травм учениками в процессе спортивно- тренировочных занятий спортивный зал по всему его периметру отгорожен от стен деревянной перегородкой высотой 2 метра.

Столовая

При школе запроектирована столовая на 80 посадочных мест, что позволяет накормить детей обедами не более чем в три смены. Площадь обеденного зала 84,78м2.

Для обработки продуктов и приготовления блюд столовая оснащена набором основных и вспомогательных цехов оснащённых технологическим оборудованием, а именно:

-горячий цех – 37,11м2, оборудован: двумя пищеварочными котлами, электрической сковородой, электрической плитой, хлеборезкой, холодильной камерой объёмом 350л, электрокипятильником, тремя  производственными столами, шкафом для хлеба, мармитами для первых вторых блюд, закрытым охлаждаемым прилавком;

-моечная столовой посуды – 9,2м2, оборудованная пятью моечными ваннами для столовой и чайной посудой;

-моечная кухонной посуды – 4,57м2, оборудованная двумя моечными ваннами и стеллажом для к/посуды;

-овощной цех (холодный цех) – 8,08м2, оборудованный холодильным шкафом 700л, столом для очистки картофеля СПМС-8, столом производственным, куттером настольным, моечной ванной;

-кулинарный цех – 12,89м2, оборудованный холодильным шкафом 700л, мукосеем, стеллажом кондитерским, тестомесом, столом производственным СПМ17-1500,

-мясо-рыбный цех – 11,28м2, оборудованный колодой для рубки мяса, холодильным шкафом 700л, столом производственным, двумя столами производственными СПМ17-1500, мясорубкой, двумя моечными ваннами;

-цех обработки (мойки) яиц – 3,96м2, оборудованный двумя моечными ваннами, стеллажом с перфорированным полками;

-цех первичной обработки овощей – 5,21м2, оборудованный картофелечисткой, моечной ванной;

-кладовая сухих продуктов – 7,52м2;

-загрузочная – 13,35м2;

-помещение длительного хранения продуктов – 7,66м2 оборудованное шкафом холодильным двухкамерным общим объёмом 700л, холодильным шкафом с температурными параметрами от -5°С до +6°С объёмом 700л;

-моечная тары – 5,82м2 оборудованная напольной ванной;

-гардероб персонала с санитарным узлом и душевой кабинкой – 6,95м2, оборудованный шкафчиками для одежды и шкафом для уборочного инвентаря.

Набор основных и вспомогательных производственных цехов, расположение их относительно друг друга исключают перекрёст условно чистых и грязных потоков от загрузочной до выдачи готовых блюд на линии раздачи. Насыщенность технологическим, холодильным и тепловым оборудованием обеспечивает соблюдения условий хранения без ухудшения качества продовольственного сырья, его переработку, глубокую термическую обработку, что исключает возможность развития неблагоприятных эпидемических ситуаций.

Интернат

Интернат, согласно задания на проектирование, запроектирован на 32 места (8 комнат на 4 места каждая, площадью от 16,08 до 17,37м2).

В составе интерната имеется следующий набор помещений:

-5 комнат для выполнения домашних заданий площадью от 11,80 до 16,78м2, общей площадью 76м2;

-кладовая хранения личных вещей – 4,35м2;

-комната персонала – 9,48м2;

-умывальные для мальчиков оборудованная четырьмя умывальными раковинами и двумя душевыми кабинками площадью 5,53м2;

-умывальные для девочек оборудованная четырьмя умывальными раковинами и двумя душевыми кабинками площадью 5,53м2;

-санузлы для мальчиков и девочек на две кабинки каждый  площадью 5,12 и 3,13м2 соответственно;

-прачечная с кладовыми для чистого и грязного белья, постирочной и комнатой сушки и глажения белья общей площадью 27,64м2.

Прачечная спланирована таким образом, что исключается перекрёст потоков от приёмки грязного белья до выдачи чистого белья.

Антитеррорестические мероприятия

Для предупреждения действий террористического характера предусмотрена система охранной сигнализации по ГОСТ Р 51588, система охранного освещения, пост охраны на первом этаже.

Проект организации строительства

Срок строительства объекта 13 месяцев (с учётом округления), включая один месяц на подготовительные работы.

Проект организации строительства разрабатывался с учётом следующих нормативных требований:

-СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

-СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Территория строительной площадки огораживается по всему периметру на высоту 2 метра. Ограждение выполняется из профилированного листа, которые крепятся к стальным трубам болтами. В местах прохода людей и в целях исключения травм предусматриваются крытые галереи.

Въезды оборудованы распашными воротами. На въезде устанавливается механический шлагбаум и оборудование «Мойдодыр» для мойки шасси техники.

Временной водоснабжение на хозяйственно-бытовые и строительные нужды обеспечивается привозной водой.

Максимально-расчётное количество работающих людей на стройке 34, из них:

-рабочих – 28 чел.

-ИТР – 4 чел.

-служащих – 1чел;

-МОП – 1 чел.

Количество работающих людей в наиболее многочисленную смену – 34чел.

В том числе:

-рабочих – 28чел;

-ИТР – 4чел;

-служащих -1чел;

-МОП – 1 чел.

Соблюдение санитарно-гигиенических требований труда и отдыха строителей обеспечивается набором бытовых помещений и их площадью.

-гардеробная – 23,8м2, в т.ч. для женщин 7,1м2, при количестве инвентарных вагончиков – 2;

-душевая – 14,7м2, в т.ч. для женщин 4,4м2, при количестве инвентарных вагончиков – 2;

-умывальная – 6.8м2; в т.ч. для женщин 2,0м2, при количестве инвентарных вагончиков – 2;

-сушилка – 6,8м2, при количестве инвентарных вагончиков – 1;

-помещение для обогрева рабочих – 3,4м2, при количестве инвентарных вагончиков – 1;

-помещение для проживания строителей площадью 204м2, при количестве инвентарных вагончиков – 5;

-медпункт – 6м2, при количестве инвентарных вагончиков – 1;

-столовая – 28,9м2;

-контора – 24м2;

-туалет – 3,1м2, при количестве туалетных кабинок – 2.

Водоснабжение инвентарных вагончиков от существующего школьного водопровода. Отвод сточных вод во временный выгреб.

Раздел 6 «Проект организации строительства»

В проектной документации разработаны мероприятия по организации строительного производства и проведению внутриплощадочных подготовительных работ. До начала производства работ заказчик должен получить разрешение, в установленном порядке, на ведение строительно-монтажных работ.

На выполнение комплекса работ по строительству административного здания генеральным подрядчиком должен быть разработан проект производства работ (ППР), предусматривающий технологию производства работ и обеспечивающий безопасность ведения строительно-монтажных работ.

До начала строительства предусматривается выполнение подготовительных работ:

-вертикальная планировка;

-прокладка временных инженерных сетей и устройство временного освещения  строительной  площадки;

- устройство временного забора;

- установка бытовых помещений и устройство складских помещений.

В основной период выполняются работы по строительству здания, инженерных сетей, благоустройству и озеленению.

Строительство предусмотрено следующими машинами и механизмами

| Наименование, марка (тип) и характеристики машин | Вид выполняемых работ | Общая потребность строительства шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.ЭкскаваторDoosanDX260 объем ковша 0,5м3 0,4 м3. | Разработка грунта котлована лованов, траншей | 1 |
| 2. Бульдозер ShantuiSD22 | Обратная засыпка, планировка | 1 |
| 3.Автомобильный кран КС-45717К2 | Монтаж конструкций | 2 |
| 4. Сварочные аппараты | Сварочные работы | 1 |
| 5.Компрессоры передвижные | Обеспечение сжатым воздухом воздухом | 1 |
| 6. Камаз - 5511 | Перевозка грузов | 2 |

Общая потребность в строительных машинах и механизмах уточняется строительной организацией при разработке проекта производства работ.

Материалы завозятся на площадку автотранспортом.

В проекте организации строительства выполнено: обоснование продолжительности строительства, методы производства работ, обоснование потребности строительства в кадрах, строительных машинах, бытовых помещениях, площадках складирования, мероприятия по охране труда, обеспечение  контроля качества строительства, предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды, соблюдение техники безопасности и противопожарных требований, перечень актов на скрытые работы. Общее количество работающих – 34 чел.

В основу организации строительства при расчете продолжительности строительства положены следующие нормативные документы: СП 48.13330.2011  «Организация строительства», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II.

Согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I пункт 6 приложение 3 общая нормативная продолжительность строительства строительства составляет 13 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц.

Указанная продолжительность строительства является рекомендуемой, так как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Воздействие на атмосферу

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна будет загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от котельной и автотранспорта.

Расчеты выбросов в воздушный бассейн произведены по следующим методическим документам:

«Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью мене 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999 г.

«Методика проведения инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу для баз дорожной техники». Москва, 1998г.

«Методика инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфере для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», Москва, 1998г. С учетом дополнений 1999г.;

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы произведен по формулам ОНД-86 с использованием программы «Эколог», согласованной государственной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова.

По результатам расчетов величины концентраций загрязняющих веществ не превышают нормативных значений ПДК. Воздействие на воздушную среду в результате эксплуатации объекта экспертизы оценивается в допустимых пределах.

Оценка воздействия на почвенно-земельные ресурсы

Негативное воздействие на земельные ресурсы будет выражено в отчуждении земель во временное и постоянное пользование. Негативное воздействие на состояние земельных ресурсов связано с объемно-планировочными нарушениями при ведении строительных работ, а также возможно захламление земель при эксплуатации.

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы проектом предусмотрен комплекс мероприятий:

Проектом предусмотрены централизованный сбор и вывоз ТБО. Сбор и временное хранение отходов планируется в мусорных контейнерах, установленных в хозяйственной зоне. Вывоз отходов предусмотрен спецавтотранспортом на свалку ТБО

После завершения строительства зданий и сооружений, прокладки коммуникаций земельный участок возвращается в первоначальное состояние.

Воздействие на гидросферу

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод при эксплуатации объекта могут, бытовые и производственные стоки, образующиеся при работе объекта экспертизы.

Для предупреждения негативного воздействия проектом предусматривается:

Бытовые и производственные стоки собираются в проектируемый выгреб и по мере накопления вывозятся в места согласованные с СЭС.

Отвод дождевых и талых вод с территории предусмотрен в пониженные места рельефа.

Мероприятии по защите от шума и вибраций

Уровень шума и вибрации, создаваемый оборудованием, находится в допустимых пределах.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

Класс опасности образующихся отходов принят в соответствии с Федеральным классификатором отходов, утвержденным приказом МПР России от 15.06.2001 г № 511.

При строительстве и эксплуатации рассматриваемого объекта образуются отходы IV-V класса опасности, требующие утилизации.

Сбор и временное накопление твердых бытовых отходов, образующихся на предприятии, осуществляется в специально отведенных местах на территории проектируемого объекта, с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Описание системы обеспечения пожарной безопасности:

На территории школы размещены следующие объекты:

1. Достраиваемое здание общеобразовательной школы;

2. Котельная (существующая);

3. Овощехранилище (проектируемое);

4. Спорт – ядро (проектируемое);

Объект имеет систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение возникновения пожара, а также на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне. В основе предлагаемой системы противопожарной защиты лежат требования Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов включает в себя:

-систему предотвращения пожаров;

-систему противопожарной защиты;

-комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками.

Расстояния между зданиями и сооружениями выдержаны в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности.

Расстояние от котельной II степени огнестойкости до здания школы II степени огнестойкости - 44м, до овощехранилища II степени огнестойкости - 38м, расстояние от школы II степени огнестойкости до овощехранилища II степени огнестойкости - 32м, расстояние от здания школы II степени огнестойкости до ближайшего здания села школы V степени огнестойкости - 35м.

Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарных машин.

Система водоснабжения относится к первой категории надежности.

Наружное пожаротушение проектируемой площадки с расходом воды 5л/с принято в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009, для поселения до 1000 человек со зданиями до 2-х этажей, от существующих емкостей, предусмотренных настоящим проектом (тремя пожарными резервуарами 2 - по 50м, и одна на 10м3.

Продолжительность тушения пожара, согласно п.6.3 СП 8.13130.2012, принята 3 часа.

У резервуаров, а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели. На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (СП 8.13130.2009, п.8.6).

Освещенность пожарных гидрантов принята согласно приложения В, СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение».

Подъезд пожарной и аварийно-спасательной техники к проектируемым зданиям обеспечен по дорогам и проездам с твердым покрытием.

Основные проезды вокруг школы выполнены шириной – 3,5 м.

Проектируемые проезды и подъезды обеспечивают возможность проезда и расстановки пожарной техники у здания.

В соответствии с требованиями СП 4.13330.2013, п.8.1 - к зданию школы (Ф4.1) обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.

В соответствии с требованиями СП 4.13330.2013, п.8.6 ширина проезда для пожарной техники в зависимости от высоты зданий проектом принята 3,5 м при высоте здания до 13 м.

Ширина проезда для пожарной техники (расстояние от внутреннего края до стены здания) в зависимости от высоты зданий (для зданий высотой до 28 метров включительно), составляет 5-8 метров, (СП4.13330.2013, п.8.8).

Проектом предусмотрено устройство дорожной одежды с учетом нагрузки от пожарных автомобилей (СП 4.13330.2013, п.8.9).

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.

Здание школы на 202 учащихся с интернатом на 32 места представляет собой сложный, многоуровневый объем, состоящий из двух пожарных отсеков:

Пожарный отсек, существующее здание ( блок 1,2), достраиваемые блоки 3,4.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.1;

Степень огнестойкости здания - II;

Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;

Высота здания (пожарно-техническая) - 6,90м;

Высота здания (архитектурная) - 10,30м;

Количество этажей – 2;

Общая площадь - 3502 кв.м;

Строительный объем – 13534 куб.м.

Пожарный отсек, достраиваемое здание, блок 5

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1

Степень огнестойкости здания - II

Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0

Высота здания (пожарно-техническая) - 3,3м;

Высота здания (архитектурная) - 3,6м;

Количество этажей – 1;

Общая площадь – 741,76 кв.м;

Строительный объем – 3299,0 куб.м.

Уровень ответственности здания школы - нормальный.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.1, Ф1.1

Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Степень огнестойкости здания - II

Высота здания (пожарно-техническая) - 6,90м

Высота здания (архитектурная) - 10,30м.

Наполняемость классов, согласно техническому заданию, принята – 20 чел, для профильных классов (обучение в группах) -12 чел.

Пожарный отсек. Котельная на твердом топливе со складом угля существующая.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;

Степень огнестойкости здания –II;

Количество этажей – 1;

Габариты: 24х9 – котельная и склад угля – 4х8

Класс конструктивной пожарной опасности – С1;

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0

В конструктивном плане здание кирпичное с ж/б перекрытием.

Предусмотрено четыре окна.

Здание склада (сущ.) – металлический каркас облицованный профнастилом с защитно-декоративным покрытием.

Овощехранилище.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2;

Класс конструктивной пожарной опасности – С1;

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0

Между пожарными блоками устанавливаются противопожарные двери.

Все металлические элементы и детали каркаса не подлежащие бетонированию окрашиваются огнезащитной эмалью «БИЛЮКС» ХВ-715, ГОСТР 51691-2000 ТУ 2313-015-29724201-2007. Изготовитель серии «БИЛЮКС»ООО «ПРАГМА» Россия 659300, Алтайский край, г.Бийск, ул.Октябрьская, 21. Окрашенные масляной краской деревянные изделия, конструкции и элементы покрываются  огнезащитным лаком «НОРТЕКС-ЛАК-ОГНЗАЩИТА» (кроме окрашенных нитроцеллюлозными красками).

В соответствии с требованиями п.5.4.7, СП 2.13130.2012 для выделения пожарных отсеков предусмотрены противопожарные стены 1-го типа и перекрытия 1-го типа (REI 150).

Противопожарные клапаны в противопожарных преградах, предусмотрены в местах прохода через противопожарные преграды.

Выход на чердак осуществляется через люки, выход на кровлю через слуховые окна, на кровле предусмотрено ограждение.

В соответствии с требованиями п. 5.4.13 СП2.13130.2012  в наружных стенах в местах примыкания пожарных отсеков размещены окна с противопожарным заполнением E60 по первому типу, при расстоянии по горизонтали между ближайшими гранями проемов меньше или равно 4 м.

В соответствии с требованиями п.5.6, СП 4.13130.2013 к объектам функциональной пожарной опасности Ф4, проектом предусмотрено:

- помещения производственного и складского назначения, технические помещения (для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотеки, серверная, электрощитовая и т.п.) выделение противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

- книгохранилище библиотеки отделено от других помещений библиотеки противопожарными перегородками 1-го типа, перекрытия – 3-го типа (СП 4.13130.2013 п.5.4.9);

Все эвакуационные выходы соответствуют требованиям п.6.20* СНиП21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Высота эвакуационных выходов в свету - не менее 1,9 м, шириной не менее 1,35 м.Ширина наружных эвакуационных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток - не менее ширины марша.

Пищеблок c противопожарными перекрытиями и стенами II типа, пределы огнестойкости R60.

Выход на чердак из кабинета физики имеет противопожарную дверь 1000х2000 мм.

Кровля имеет ограждение, подлежащее испытанию, согласно НПБ 245-01. Обрешетка кровли и стропила обрабатываются антисептиками и покрываются огнезащитным составом (предел огнестойкости 0.25 часа). Кровля выполнена из профлиста, класс горючести – НГ.

Высота ограждений лестничных маршей и площадок принята 1,2 м.

Ограждение маршей и площадок имеют поручни, крепление выполняется по серии 2.250-2. В ограждении крылец и наружных лестниц расстояние между вертикальными ограждающими элементами не превышает 0,1м.

В тех.помещениях, противопожарные двери по ТУ 7399-038-44984368-03 с уплотнением в притворах и с установкой устройств самозакрывания с пределом огнестойкости EI 60.Двери лифтов EI-30.

Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Ширина дверей, проходов и лестниц принята в соответствии с нормативными документами.

Отделка стен запроектирована из негорючих материалов.

Потолки в помещениях запроектированы негорючие и подвесные типа ("Армстронг"). Проектом предусмотрены система пожарной сигнализации, оповещение о пожаре, эвакуационное оповещение, освещение путей эвакуации. Внутренние лестницы из железобетонных площадок и лестничных маршей. Наружные металлические лестницы III типа из актового зала и блока 4.

Предусмотрены необходимые проезды и подъезды для пожарной техники со всех сторон здания.

В соответствии с п.5.19 СНиП 21-01-97 в проекте предусмотрены не пожароопасные (К0) строительные конструкции.

Согласно письму в школе может обучаться 1 инвалид с поражениями опорно–двигательного аппарата».

Проектом принято к обучению в школе инвалидов колясочников, в количестве 1 человека.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55916-2014 для эвакуации детей инвалидов -колясочников (с сопровождающим), проектом предусмотрен вертикальный подъемник.

Эвакуация учащихся из помещений школы предусмотрена по существующим лестничным клеткам типа Л1, с шириной марша 1,3м, с шириной лестничной площадки -1,35м, с открывающимися оконными проемами, с площадью остекления более 1,2м2. Двери из классов и кабинетов не менее 0,9м в чистоте, из спортзалов 1,3м, наружные выходы 1,35м, из санузлов 0,7м.

На втором этаже, из лестничных клеток, проектом предусмотрен технический доступ в помещение холодного чердака через утепленные противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам (п. п. 7.2, 7.7 СП 4.13130.2013).

В помещениях выделенных противопожарными перегородками устанавливаются противопожарные двери.

Высота наземных этажей существующая - 3,3м (высота учебных помещений от пола до потолка 3,0 м).

Перегородки, отделяющие помещения от коридоров, выполнены противопожарными 1-го типа в соответствии с п.6.2.11 СП 4.13130.2013.

Предел огнестойкости стен лестничных клеток из кирпича толщиной 380мм равен пределу огнестойкости монолитного ж/б перекрытия толщиной 200мм.

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.

Согласно ч.1 и ч.2 ст.53 технического регламента о ТПБ, каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающее безопасную эвакуацию людей при пожаре.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий школы проектом предусмотрено:

1) установка необходимого количества, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов:

Каждый пожарный отсек имеет 2 и более эвакуационных выхода, отвечающих требованиям ст.89, No123-ФЗ.

Эвакуационные выходы выполнены рассредоточено, предусмотрены лестничные клетки типа Л1 (п.8.1.15, СП 1. 13130.2009) и 3-го типа т.6.1 СП118.13330.2012.

Наибольшее расстояние от любой точки обеденного зала до ближайшего эвакуационного выхода принято по таблице 21,СП 1.13130.2009 с учетом п. 7.3.2 и составляет для класса С0 - не более 30м.

Ширина эвакуационных выходов (двери) из обеденных залов принята по числу эвакуирующихся, согласно таблицы 22, СП 1.13130.2009 с учетом п.7.3.3 и составляет 1,2 м, при плотности потока в каждом основном проходе - не более 5 чел./м2.

Для подъема на этажи инвалидов – колясочников в здании предусмотрена подъемная платформа БК А111 непроходная (привод – винт-гайка, расположен на платформе, встроенная алюминиевая направляющая по углам шахты – самонесущая (анодированный алюминий), грузоподъемность– 400кг (инвалид + сопровождающий), скорость подъема – до 0,15м/с, система управления – программируемый контроллер. Размеры шахты 1500х1630мм, размер платформы 1100х1400мм, остекление двери900х2000мм. Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения существующего здания до лестничного кармана - не более 60 м (п. 4.14 СП118.13330.2012).

На время эвакуации для инвалидов предусмотрены зоны безопасности. Зона безопасности (2 этаж блока 1,2) каб.108 - радиоузел, размерами в плане 2,78х5,91. Зоны безопасности устроены в помещениях с противопожарными ограждающими конструкциями REI 60. Так же в них выполнены противопожарные двери и окна первого типа. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.

На планах эвакуации обозначены места расположения зон безопасности.

В помещениях организован подпор воздуха. Связь с постом охраны через кнопку вызова.

В соответствии с требованиями противопожарных мероприятий п.9, СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»:

- п.9.1.1, лестничные клетки выполнены закрытыми, с естественным освещением через оконные проемы в наружных стенах на каждом этаже.

Устройство эвакуационных лестничных клеток в виде отдельно стоящих сооружений проектом не предусмотрено.

- п.9.1.2, расположение и число эвакуационных путей и выходов определено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Каждый пожарный отсек школы имеет 2 и более эвакуационных выхода, отвечающих требованиям ст.89, №123-ФЗ.

Проектом предусмотрено не более 50% эвакуационных выходов из каждого пожарного отсека, разделенных антисейсмическими швами, которые проходят через антисейсмические швы.

Из пожарного отсека интерната предусмотрено 2 выхода согласно ст.89 ФЗ №123.

Первый непосредственно наружу согласно ст.89 п.3.1) а) и второй через соседнее помещение, обеспеченное выходами ст.89 п.3.3).

На путях эвакуации, в соответствии с п.4.3.2 СП 1.13130.2009 предусмотрены материалы с пожарной опасностью не более чем:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола;

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов.

В ограждающих конструкциях: применена схема трехслойной стены в состав которой входят кирпичные стены 380мм, утеплитель, ветрозащитная пленка и навесная вентилируемая система из металлосайдинга.

Все примененные материалы сертифицированы: металлосайдинг «Металлпрофиль» для навесных фасадов, панели и кассеты «Краспанкомпозит-АL», плиты КАВИТИ БАТТС.

В соответствии с требованиями п.5.4.5, СП 2.13130.2012, в здании школы II степени огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровля выполнена из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях II степеней огнестойкости доведена до требуемой степени огнестойкости огнезащитными составами II группы огнезащитной эффективности по ГОСТР 53292-2009, «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».

В здании школы (класс С0) конструкция карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных покрытий выполнены из материалов НГ.

Карнизная зашивка выполнена металлосайдингом.

Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнено в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Помещения школы с интернатом (Ф4.1/Ф1.1) оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, выполненной в соответствии с разделом 7, СП 3.13130.2009, таблица 2, п.14/2, п.9 оснащаются СОУЭ III типа.

Ресурс работы автономного источника питания (аккумулятора) обеспечивает аварийное освещение и работу указателей «Выход» на путях эвакуации в течение времени эвакуации людей в безопасную зону.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений при ликвидации пожара (ст.90, ФЗ №123-ФЗ) предусмотрено устройство:

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям на площадке школы для пожарной техники;

В соответствии с требованиями СП 4.13330.2013, п.8.1 - к зданию школы (Ф4.1) обеспечен подъезд пожарных автомобилей со стороны Чуйского тракта по дорогам с твердым покрытием.

На территорию школы запроектировано три въезда. В соответствии с требованиями СП 4.13330.2013, п.8.1 - к зданию школы (Ф4.1) обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.

В соответствии с требованиями СП 4.13330.2013, п.8.6 ширина проезда для пожарной техники в зависимости от высоты зданий проектом принята 3,5 м при высоте здания до 13 метров.

Расстояние от внутреннего края до стены здания составляет 5-8 метров, (СП 4.13330.2013, п.8.8).

Проектируемые проезды и подъезды к зданиям обеспечивают возможность проезда и расстановки пожарной техники. Подъездная дорога к школе, запроектирована в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011,п.11.5, табл.8, как основной проезд.

Противопожарный водопровод.

Подача воды к месту пожара предусмотрена от сущ. пожарных резервуаров.

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрено ограждение на кровле здания школы, предусмотрены выход на кровлю из лестничных клеток через люк на чердак, из чердака на кровлю через слуховые окна ( к слуховым окнам устанавливаются лестницы).

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в плане в свету 75мм.

Сведения о категории зданий, сооружений, помещений и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Здание школы с интернатом по функциональной пожарной опасности Ф4.1 и Ф1.1 по взрывопожарной и пожарной опасности – не категорируется (ФЗ №123-ФЗ, статья 27, ч.2).

Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности проектируемого объекта выполнено согласно СП 12.13130.2009 с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств.

По взрывопожарной и пожарной опасности для помещений производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения (ФЗ №123-ФЗ, статья 27, ч.1.

Согласно классификации по взрывопожарной и пожарной опасности на дверях помещений должны быть металлические знаки с надписями соответствующей категории.

- Школа:

Кладовая уборочного инвентаря

В4  - категория взрывопожарной и пожарной опасности

П-IIа – Класс зоны по ПУЭ

Книгохранилище:

В2 - категория взрывопожарной и пожарной опасности

П-IIa – Класс зоны по ПУЭ

- Котельная

Г - категория взрывопожарной и пожарной опасности

П-I – Класс зоны по ПУЭ

- Склад угля

В1 - категория взрывопожарной и пожарной опасности

П-I – Класс зоны по ПУЭ

- Овощехранилище

В4 - категория взрывопожарной и пожарной опасности

П-IIа – Класс зоны по ПУЭ

Перечень помещений, подлежащих защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации

Необходимость защиты помещений зданий (отсеков) школы автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией определяется требованиями СП 5.13130.2009.

Автоматическая пожарная сигнализация выполнена во всех помещениях с обязательным выводом сигнала в помещение с охраны и пожарную часть. Разработан в разделе ПС.

Описание и обоснование противопожарной защиты (АУПТ,АУПС, СОУЭ, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты).

Внутренний противопожарный водопровод предусмотрен совмещенный с хозяйственно- питьевым.

Проектирование внутреннего противопожарного водопровода для овощехранилища и здания котельной со складом угля, строительный объем 439м2 проектом не предусмотрено.

Система вентиляции в помещениях здания школы, принята естественная вытяжная и принудительная приточно-вытяжная в столовой.

Кратности воздухообмена в помещениях приняты из условия обеспечения санитарных норм, действующих нормативных документов и заданных технологическим заданием параметров воздуха.

Для помещений в которых не предусматривается устройство систем вентиляции предусматривается естественная вентиляция, путем сквозного проветривания через окна и двери.

Конструкция сборных утепленных коробов, утепленных вытяжных шахт, приточных шахт и воздухозаборных камер, разработана частью КР.

Для коридоров, помещений классов, учительских, спортивных залов и т.д., при пожаре, предусматривается сквозное проветривание, через открываемые фрамуги окон в поэтажных коридорах и помещениях классов, учительских спортивных залов и т.д.е.

Конструкция окон, площадь открываемых фрамуг необходимых для естественного проветривания при пожаре, разработана частью КР.

Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействие такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием.

Рабочая документация автоматизации установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами.

Данная документация предусматривает систему оповещения людей о пожаре третьего типа, которая обеспечивает передачу световых эвакуационных знаков, включение звуковых сигналов и речевого оповещения о пожаре во все помещения, где могут находиться люди.

Установка пожарной сигнализации представляет собой шлейфы электрических извещателей, соединенные с приборами охранно-пожарными"Магистр1", «Магистр2» на 8 и 16 шлейфов сигнализации соответственно.

Приборы установлены на посту охраны в блоке 1, осуществляют круглосуточный контроль за состоянием шлейфов и выдают сигналы тревоги при срабатывании извещателей или неисправности в установке персоналу. В каждом защищаемом помещении установлено не менее трех пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».

Выбор типа пожарных извещателей производится в зависимости от назначения помещений, вида пожарной нагрузки и от фактора пожара на первоначальной стадии возникновения пожара.

Для обнаружения пожара применены пожарные извещатели, реагирующие на появление дыма - типа ДИП-63 «Данко», выделение тепла типа ИП103-4, а также ручные извещатели типа ИПР-И на путях эвакуации.

В состав установки входят: речевой оповещатель «Рокот-2», акустическая система АС-2, сирены.

Извещатели устанавливаются на потолок с учетом размещения светильников.

Световые указатели "Выход" запроектированы в разделе ЭО.

Предусмотрена установка светодиодных указателей со встроенными аккумуляторами с подключением от щита аварийного освещения ЩАО.

Устройства светового и звукового оповещения устанавливаются в помещениях коридора, раздевалок и актовом зале.

Пуск установки оповещения может осуществляться автоматически при срабатывании пожарных извещателей от импульса сформированного прибором «Магистр», в случае пожара. Сети проложены открыто по всей  длине в кабель канале и выполнены кабелем КСРЭВнг-FRLSLTx.

Для передачи сигнала на пост пожарной охраны использована GSM сигнализация ОКО.

Применяемое оборудование имеет сертификаты соответствия.

Размещение оборудования и трассы электропроводок показаны на чертежах планов расположения.

По надежности электроснабжения система пожарной сигнализации относится к 1 категории.

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР). Панели ППУ и АВР имеют боковые стенки толщиной 1 мм для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную).

Для питания системы оповещения о пожаре по первой категории электроснабжения предусмотрен резервируемый источник питания «ББП-20».

Для обеспечения безопасности людей все оборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ - 99 и РД78.145 - 93. Монтаж заземляющих устройств выполнен в соответствие МЭК 364-5-54 от10.07.96г. №448.

Монтажные работы должны быть выполнены согласно ПУЭ - 98.

Системы охранной сигнализации выполнена путем установки камер видеонаблюдения на фасаде здания с выводом информации на монитор на рабочем месте охраны, таким образом обеспечен контроль территории, прилегающей к зданию и всех входов в здание.

Для ведения видеонаблюдения в темное время суток предусмотрены светильники наружного освещения, установленные на фасаде здания, и инфракрасную подсветку камер видеонаблюдения.

Для подключения камер предусмотрен кабель КВК-В-2П. Кабель прокладывается в здании в кабель канале, по фасаду- открыто с креплением скобами.

Система охранного освещения совмещена с системой аварийного освещения (см. раздел ЭО). В здании предусмотрена установка светильников аварийного освещения, которые запитаны от щита ЩАО и имеют дополнительные блоки аварийного питания.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помещения школы оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, выполненной в соответствии с разделом 7, СП3.13130.2009, таблица 2, п.14 (Ф4.3) оснащаются СОУЭ III типа.

Проектом принято:

- подача звуковых и световых сигналов «Пожар» во все помещения здания с постоянным и временным пребыванием людей;

- включение светоуказателей «Выход».

Управление освещением местное – выключателями, установленными при входе в помещения со стороны дверной ручки. Проектом предусмотрено освещение входов в здание. Опуски к выключателям предусмотрены скрыто в стене.

В проекте внутри зданий используются аварийные светильники со встраиваемыми аккумуляторами постоянного включения.

Электроприемники систем противопожарной защиты согласно СП6.13130-2013 относятся к электроприемникам I категории надежности электроснабжения.

Кабели применяются ВВГнг- FRLSLTx не распространяющие горение.

Потребители электроэнергии здания школы относятся ко II категории. Светильники аварийного и эвакуационного освещения, автоматическая пожарная сигнализация и пожарные насосы, относятся к I категории электроснабжения

В зданиях размещаются не менее 2 ручных огнетушителей, а расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20м.

Расчет необходимого количества ручных огнетушителей для здания школы (пожарных отсеков), зданий категории В, составляет восемьдесят шесть (86) порошковых огнетушителей, вместимость огнетушащего вещества5/4 л/кг.

Алгоритм работы технических систем

Датчики пожарной сигнализации объединены в шлейфы. При срабатывании одного пожарного извещателя на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный выдается сигнал «Внимание». При срабатывании двух и более пожарных извещателей в одном шлейфе на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный выдается сигнал «Пожар». Информация о пожаре передается по интерфейсу RS-485 на пульт контроля и управления С2000М. При выдаче сигнала «Пожар» поступает команда на включение системы СОУЭ, через блок «С2000- КПБ»включаются в световые и звуковые оповещатели, одновременно поступает сигнал на остановку систем вентиляции через блоки сигнально-пусковые С2000-СП1.

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества.

В проекте выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах, и выполнены в добровольном порядке требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и требования нормативных документов по пожарной безопасности.

В соответствии с п.3 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. No123-ФЗ (в редакции ФЗ от 10.07.2012. No117-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 с изм. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» расчет пожарного риска не требуется.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Проектом обеспечиваются требования к входам и путям движения МГН на территории проектируемой школы. Калитка при входе на территорию школы выполнена из сетчатой панели на петлях двустороннего действия.  Предусматривается тротуар шириной не менее 2м с продольным уклоном, не превышающим 5% и поперечным -2%. На пересечении пешеходного пути и проезда устанавливается знак, предупреждающий водителей о местах перехода. Покрытие пешеходных дорожек - бетонная тротуарная плитка, швы между плитками не более 0,015м.

По обеим сторонам перехода через проезжую часть установлены бордюрные пандусы с уклоном 1:12. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть предусмотрен не более 0,015м, высота бордюров по краям пешеходных путей не менее 0,05м. На пересечении пешеходного пути инвалидов и транспорта устанавливается знак, предупреждающий водителей о местах перехода

На открытой автостоянке  предусмотрено 1 машино-место для автотранспорта инвалидов с установкой специального знака, размером 3,6х6,0м. Расстояние от парковочного места до входа в проектируемое здание не превышает 50м.  Вход на участок оборудуется элементами информации об объекте.

На территории школы  предусмотрено оборудованное место отдыха для МГН.

Доступ МГН в здание школы предусматривается  через главный  вход, оборудованный пандусом.

Крыльцо главного входа  в здание школы (в блоках 1,2) оборудовано пандусом для инвалидов. Входная площадка крыльца главного входа в здание школы имеет навес и водоотвод. Размеры входной площадки не менее 1,4х2,0м.

Покрытие крыльца из плитки с шероховатой поверхностью, поперечный уклон площадки 1-2 %. Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других МГН запроектированы сплошными, ровными, без выступов, с шероховатой поверхностью и закруглением ребер ступени радиусом не более 0,05м. Все ступени в пределах лестницы предусмотрены одинаковой геометрии и размеров, по ширине проступи 0.3м и высоте подъема ступеней 0,15м.

Входные двери предусмотрены шириной 1,2м. Высота порога входных дверей не превышает 0,014 м. На полотнах наружных дверей предусматриваются смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается  в пределах 0,5 м до 1, 2м от уровня пола. Глубина тамбуров не менее 2,3м. Ширина пути движения в коридорах не менее 1,8м. При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечено пространство для разворота на 180º  - равное диаметру не менее 1,4м.  Ширина дверных проемов не менее 0,9м.

На путях движения инвалидов предусмотрены оборудованные места отдыха. Санузел для инвалидов расположен на первом этаже блоков 1, 2.  Санузел оборудуется системой двусторонней связи с постом охраны. При спортзале предусматривается раздевальная для инвалидов.

Инвалиды на креслах-колясках обеспечиваются доступом в учебные кабинеты, спортзалы, медицинский пункт, столовую, читальный зал библиотеки, в актовый спортивный залы. Доступные для инвалидов элементы здания школы и ее территория идентифицируются символами доступности.

На первом этаже блока 4 предусмотрена вертикальная подъемная платформа для инвалидов БК А111 ЦРТ «ИНВА» г. Москва, размером 1400х1525мм. Зоны безопасности обеспечиваются связью с постом охраны. Эвакуационные пути обеспечиваются указателями. Освещение на путях эвакуации повышается на одну ступень. Конструкции эвакуационных путей класса КО (непожароопасные).

Рабочие места для МГН проектом не предусматриваются  в соответствии с заданием на проектирование.

Раздел 10_1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Административно площадка строительства находится в с. Иня Онгудайского района района.

Климат  района резко-континентальный.

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 38°С.

Среднегодовая температура отопительного периода составляет – минус 8,3°С.

Номер ветрового района - III.

Нормативная снеговая нагрузка составляет 150 кг/м2

Продолжительность отопительного периода - 231 сут.

Класс ответственности здания - II с коэффициентом надежности 0,95 (СП

20.13330.2011).

Тепловая защита здания выполнена согласно СП 50.13330.2012 и СП 23-101-2004 с учетом ТСН 23-344-2003 Республики Алтай. Показатель компактности здания - 0,49, приведенный  трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания - 0,49 Вт/(м2 0С); тепловой расход  энергии на отопление здания – 4806113 кВт ч/год.; класс энергетической эффективности  «высокий».

Для обеспечения требуемого сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций здания  (ГСОП=6768оС/сут) запроектировано утепление:

Характеристики ограждающих конструкций приняты на основании теплотехнических расчетов, с учетом требуемых параметров помещений и исходных климатических данных.

Наружные стены выполнены  из керамического кирпича тол.380мм марки  КР-р-по 1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012  на растворе марки 100 F35 по ГОСТ 28013-95 Утепление стен произведено минераловатными плитами КАВИТИ БАТС по ТУ5762-003-45757203  плотностью 90кг/м3,толщиной 150мм (группы горючести НГ) и облицовываются металлосайдингом «Металлпрофиль» по металлическому  каркасу с воздушным зазором 60мм.

В слое утеплителя, в уровне перекрытий, и вокруг оконных и дверных проемов предусмотрено выполнить рассечки из минераловатных плит КАВИТИ БАТТС плотностью 45 кг/м³  по ТУ 5762-009-45757203-00, группы горючести НГ.

Цокольная часть стены, до отметки 0.000  утеплена слоем   пенополистирола  экструзионного  "Техноплекс 35-250" по ТУ 2244-047-17925162-2006 толщиной 150мм и облицованы металлокассетами МП2005 "МеталлПрофиль" по металлическому  каркасу с воздушным зазором.

Утеплитель чердачного перекрытия - мин. плиты полужесткие на синтетическом  связующем марки  П-175,Y=175 кг/м³ по ГОСТ 9573-96 толщиной 260 мм.

Источником  теплоснабжения и горячего водоснабжения является сущ. собственная  котельная на твердом топливе.

Приборы отопления - радиаторы алюминиевые. На отопительных приборах предусмотрена установка защитных экранов (декоративные решетки из бука 1300х600).

Для регулирования теплоотдачи приборов отопления на подводках к ним устанавливаются терморегуляторы.

Учет расхода тепла и воды, системами теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также регулировка температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, поддержание заданного давления, предусматривается непосредственно системой автоматизации существующей котельной.

Для осуществления ввода и учета электроэнергии проектом предусматривается установка вводного устройства укомплектованного узлами учета электроэнергии и элементами защиты.

Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. Эксплуатируемые здания, сооружения и отдельные помещения  должны  использоваться только в соответствии со своим проектным назначением.

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:

1. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий сооружений.

2. Федеральный закон РФ от 22.07.2008  № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарном безопасности.

3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»

4. ПОТ РО-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений».

5. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Основными требованиями при эксплуатации являются:

- предупреждение (профилактика) обрушений перекрытий и несущих конструкций в результате их износа и старения;

- выполнение противопожарных мероприятий;

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к зданиям и помещениям.

Основные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений:

- периодичные осмотры;

- ведение технических паспортов;

- соблюдение допустимых нагрузок на несущие конструкции;

- своевременные ремонты и замены оборудования;

- своевременное регламентное обслуживание инженерных систем и оборудования;

- проведение своевременных ремонтов, капитальных ремонтов, отдельных конструкций, элементов конструкций и частей здания.

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять конструктивные схемы несущего каркаса здания.

Предприятию необходимо заключить договора на обслуживание инженерных систем и систем пожарной безопасности здания.

Периодичность капитальных ремонтов устанавливаются в соответствии с Приложением

6 ПОТ Р О-14000-004-98 и составляют 12 лет. Капитальные ремонты следует осуществлять на основе разработанных проектов капитального ремонта по результатам заключения технического обследования здания.

Периодичность осуществления текущих ремонтов отдельных частей, конструкций или систем инженерного обеспечения здания устанавливать на основании табл. Приложения 7, 8 ПОТ Р О-14000-004-98.

Последовательность зависит от объема и вида ремонта и определяется в каждом конкретном случае проектом производства работ. Ремонты могут выполняться как с остановкой деятельности предприятия, так и без остановки. Организационные и технические мероприятия для проведения ремонтов разрабатываются в проектах капитального ремонта на основании технических заданий заказчика.

Ремонтные работы выполняются подрядным способом с привлечением организаций имеющих соответствующие допуски и лицензии.

При эксплуатации здания в целях его безопасности необходимо осуществлять общие и частные осмотры.

Общие 2 раза в год – весной и осенью, внеочередные осмотры - после воздействия явлений стихийного характера или аварий, связанных с производственным процессом, частичные – по необходимости.

Результаты осмотров здания документируются в журнале технической эксплуатации здания с указанием состояния элементов конструкций и инженерных систем и принятых мерах и сроках по устранению обнаруженных повреждений и нарушений.

При обнаружении  дефектов или повреждений строительных конструкций здания необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания.

Приказом руководителя  назначаются должностные лица ответственные за эксплуатацию и ремонт строительных конструкций и инженерного оборудования здания, ответственные за ведение технического журнала по эксплуатации здания.

Техническое обслуживание зданий включает в себя работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 4  (ВСН 58-88(р).

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах  контролируется техническое состояние здания в целом, его систем и внешнего благоустройства; при частичных осмотрах- техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.

Не плановые осмотры проводятся после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания, после аварий в системах тепло- водо- энергосбережения и при выявлении деформации оснований.

Общие осмотры проводятся два раза в год, весной и осенью. При весеннем осмотре  проверяют готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливают объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период.

При осеннем осмотре  проверяют готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период.

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в рекомендуемом Приложении 4 (ВСН 58-88 (р).

При проведении частичных осмотров устраняются неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, устраняются в минимальные сроки согласно обязательному Приложению 4 (ВСН 58-88(р).

Результаты осмотров отражают в документах учета технического состояния здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих документах содержится: оценка технического состояния здания и его элементов, выявленные неисправности, места, а так же сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания ежегодно отражаются в его техническом паспорте.

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций  и инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

Собственного парка техники для осуществления безопасной эксплуатации зданий и сооружений комплекса не требуется.

Очистка территории и эксплуатируемой кровли от снега и вывоз мусора осуществляется собственником.

Мелкосрочные и текущие ремонты выполняются собственными силами службы эксплуатации, для чего выполняется комплектация ручным механическим и электроинструментом.

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы здания не допускается.

Строительные конструкции предохраняются от перегрузки, с этой целью не допускается:

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом технологического оборудования (даже на время его монтажа), транспортных средств, трубопроводов и других устройств; перемещение технологического оборудования, перестановка различных видов внутрицехового транспорта и передаточных устройств; дополнительные нагрузки в случае производственной необходимости могут быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия и площадки;

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную нормативную нагрузку;

- складирование материалов, изделий или других грузов на перекрытиях и покрытиях, а также навал грунта при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным проектировщиком.

На территории школы запроектирована разветвленная сеть инженерных коммуникаций. Необходимо хранить исполнительные съемки сетей и сводный план инженерных сетей. При проведении каких-либо работ связанных с разрытием сверяться со съемками сетей, работы выполнять на основании допусков выдаваемых главным инженером

«Санитарно-эпидемиологическая безопасность»

Участок под строительство полной средней школы с интернатом расположен по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня, ул.Подгорная, 49, в зоне жилой застройки.

В плане здание школы имеет сложную архитектурную форму состоящее из 5 блоков.

Блоки 1 и 2 – последовательно соединённые между собой существующие двухэтажные учебные корпуса, к которым примыкают блоки 3 и 4, а также блок 5, являющийся продолжением блока 4.

Блок 3 представляет собой спортивный зал размерами в осях 24,0×12,0м, примыкающий перпендикулярно к блоку 1 по осям 1-4. Здание блока 3 имеет переменную этажность. На втором этаже в осях 1-4/Д-К размещён актовый зал.

Блок 4 представляет собой столовую, примыкающий перпендикулярно к блоку 2 по осям 8-11. Здание переменной этажности в котором на первом этаже размещена собственно столовая, а на втором этаже, в осях 10-11/А-Н) учебные кабинеты физики и химии.

Блок 5 представляет собой интернат, примыкающий последовательно к блоку 4 по осям 8-11

Реконструкция  школы запроектировано на 202 учащихся согласно заданию на проектирование.

Режим работы школы в одну смену.

Проект земельного участка

Земельный участок размещён в центральной части села. Школа граничит с участками жилой застройки.

Территория школы условно разделена на три зоны:

-физкультурно-спортивная зона;

-зона отдыха;

-хозяйственная зона.

В западной части пришкольного участка запроектирован плодово-опытный участок по биологии площадью 535м2.

В южной части пришкольного участка запроектированы следующие спортивные и игровые площадки:

-непосредственно перед зданием школы со стороны парадного подъезда расположена -площадка для проведения общественных мероприятий (линеек и т.п.) – 612,5м2;

-спортивная площадка для мини футбола  – 2400м2;

-площадка для баскетбола – 364м2;

-площадка для настольного тенниса  – 98м2;

-площадка для учащихся 2, 3, 4 классов – 440м2;

-беговая дорожка – 540м2;

-площадка для отдыха – 535м2;

В северной части участка (со стороны интерната и спортивного зала) расположены:

-площадка для подвижных игр – 600м2;

-площадка для волейбола – 162м2;

-игровая площадка для интерната – 585,5м2;

-спортивная площадка – 544м2;

Далее на север расположена хозяйственная зона в которую входят следующие площадки:

-котельная со складом угля площадью 156м2 и 45,5м2 соответственно;

-гараж на 2 автомашины – 93м2;

-площадка для складирования шлака – 25м2;

-выгреб на 100м3;

-овощехранилище;

-площадка для сушки белья.

В восточной части участка на расстоянии 28м от столовой размещены существующие надворные туалеты и контейнерная площадка для мусора площадью 14 и 17м2 соответственно.

Спортивные и игровые площадки оборудуются соответствующим спортивным инвентарём (тренажёры различного типа, гимнастические комплексы), развлекательными аттракционами (карусели, качели, детские игровые комплексы).

Проектом предусмотрены мероприятия по благоустройству территории школы, а именно:

-устройство подъездных дорог с асфальтобетонным покрытием;

-устройство кругового проезда вокруг школы с асфальтобетонным покрытием;

-ограждение школьного участка забором по всему периметру;

-выполнение наружного освещения на опорах;

-озеленение территории свободной от застройки и покрытий.

Архитектурные решения

В плане здание школы имеет сложную архитектурную форму состоящее из 5 блоков.

Блоки 1 и 2 – последовательно соединённые между собой существующие двухэтажные учебные корпуса, к которым примыкают блоки 3 и 4, а также блок 5, являющийся продолжением блока 4.

Блок 3 представляет собой спортивный зал, примыкающий перпендикулярно к блоку 1 по осям 1-4. Здание блока 3 имеет переменную этажность. На втором этаже в осях 1-4/Д-К размещён актовый зал.

Блок 4 представляет собой столовую, примыкающий перпендикулярно к блоку 2 по осям 8-11. Здание переменной этажности в котором на первом этаже размещена собственно столовая, а на втором этаже, в осях 10-11/А-Н) учебные кабинеты физики и химии.

Блок 5 представляет собой интернат, примыкающий последовательно к блоку 4 по осям 8-11.

Применяемые строительные материалы соответствуют постановлению Главного государственного санитарного врача РФ №1100/2403-2-110.

Согласно заданию на проектирование при корректировке проектной документации уменьшилась мощность школы до 202 учащихся и интерната до 32 мест.

Режим работы школы в одну смену.

Организация отопления, вентиляции, кондиционирование воздуха

Источником тепла является существующая котельная.

Вентиляция во всех помещениях школы, включая спортивный зал с естественным побуждением – приток воздуха неорганизованный через двери и фрамуги, удаление через вытяжные вентиляционные колодцы-шахты.

Принудительные системы вентиляции предусмотрены в классе химии и столовой. Удаления воздуха с принудительным побуждением запроектировано из демонстрационного вытяжного шкафа в кабинете химии в объёме 80м3/час.

В столовой запроектированы системы приточной и вытяжной вентиляции с принудительным побуждением – П1 и В1.

Производительность П1 и В1 составляет 3450м3/час и 3805м3/час соответственно.

Преобладание вытяжной вентиляции над приточной вентиляцией исключает поступление кухонных запахов в смежные помещения здания школы.

Вытяжные зонты установлены над тепловым оборудованием в горячем цехе (электроплитой, электрической сковородой, варочными котлами), над моечными ваннами столовой и кухонной посуды, в помещении обработки яиц (над моечными ваннами), а также над жарочным шкафом в кулинарном цехе (цех выпечки).

Кратность воздухообмена в цехах с выделением тепла и влаги (горячий и мучной цех) составляет от 10 до 15; в цехах с выделением влаги от 4 до 5 (цех обработки яиц и моечные столовой и кухонной посуды).

Организация водоснабжения и водоотведения

Источником водоснабжения является поселковый водопровод. Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды составляет: - холодная вода 2,99м3/сутки. Горячее водоснабжение от существующей котельной  в объёме 1,63м3/сутки

Объём отводимых канализационных стоков составляет 4,72м3/сутки. Отвод стоков запроектирован в собственный выгреб объёмом 100м3.

5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы.

По разделу 1 «Пояснительная записка»

1. В задании на проектирование установить:

-количество зрительских мест в актовом зале;

-наличие учебно-опытной зоны

Замечания устранено. В задании на проектирование установлено:

-количество зрительских мест в актовом зале;

- учебно-опытную зону не предусматривать;

По разделу 2  «Схема планировочной организации земельного участка»

Графическая часть проектной документации

1. На ситуационном плане не указаны названия улиц и дорог. Улицы и дороги не увязаны со схемой движения транспортних средств и пунктом «л» текстовой части раздела. Не указано на какую улицу выходит второй выезд с территории котельной.

Замечание устранено. На ситуационном плане указаны названия улиц и дорог. Улицы и дороги увязаны со схемой движения транспортних средств. Указан второй выезд с территории котельной.

2. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания школы менее 5м, что не допускается требованиями п.8.8СП 4.13130.2013.

Замечание устранено. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания школы доведено до нормативного  (п.8.8СП 4.13130.2013).

3. Указать тип покрытия площадок для отдыха (№19), одна из площадок не оборудована малыми архитектурными формами.

Замечание устранено. Указан тип покрытия площадок для отдыха (№19), одна из площадок оборудована малыми архитектурными формами (скамьи со столом под навесом.

4. Исключить размещение площадки для волейбола (№13) над выгребом, площадки для отдыха (на канализационном колодце (исключить № п/п 20 вместо 19).

Замечание устранено. Исключено размещение площадки для волейбола (№13) над выгребом.

5. На территории школы на основных путях движения людей не предусмотрены места отдыха, доступные и оборудованные для МГН (р.4.3 СП 59.13330.2012).

Замечание устранено. Предусмотрены места отдыха для МГН (р.4.3 СП 59.13330.2012).

6. Предусмотреть дополнительные калитки у проектируемых ворот (за исключением второго выезда с территории котельной).

Замечание устранено. Предусмотрены калитки у проектируемых ворот (за исключением второго выезда с территории котельной).

7. В целях безопасности школьников предусмотреть демонтаж недействующих люков инженерных сетей на территории школы.

Замечание устранено. В целях безопасности школьников предусмотрен демонтаж недействующих люков инженерных сетей на территории школы

По разделу 3 «Архитектурные  решения»

Текстовая часть проектной документации

1. Откорректировать текстовую часть с учетом замечаний графической части раздела.

Замечание устранено. Откорректирована текстовая часть с учетом замечаний графической части раздела.

Графическая часть проектной документации

1. Крыльцо главного входа в здание школы (лист 7-АР), если в задании на проектирование оно определено, как место размещения, как минимум, одного входа в здание школы, доступного для маломобильных групп населения (МГН), с поверхности земли предусмотреть  устройство пандуса с максимальной высотой подъема 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) одного подъема в здание школы (п.5.2.13 СП 59.13330.2012).  Рельсы нормами не предусматриваются. В соответствии требований п.5.2.13 СП 59.13330.2012 пандусы можно заменять лифтами и подъемными платформами при перепаде высот более 3м. Разработать конструктивное решение пандуса и его ограждения в  соответствии требований п.5.2.13-5.2.16 СП 59.13330.2012.

Замечание устранено. Крыльцо главного входа в здание школы оборудовано пандусом для инвалидов.

2. Проектом предусмотрена подъемная платформа наклонного перемещения для инвалидов  с прямой траекторией - наклонные подъемные платформы с прямой траекторией движения – используются для преодоления одного лестничного марша (не более 2-х остановок). Откорректировать проектное решение.

Замечание устранено. Исключено  применение наклонной подъемной платформы для инвалидов. Применена вертикальная подъемная платформа БК А111 ЦРТ «ИНВА» г. Москва.

3. В блоке 3 (спортзал) ширина дверных проемов в свету из санузла для девочек (109) и непосредственно из индивидуальных кабин, из душевой для девочек (114) менее 0,8м, что не соответствует требованиям п. 4.2.5, р.4.2 СП 1.13130.2009.

Замечания устранено. В блоке 3 (спортзал) ширина дверных проемов в свету откорректирована (п. 4.2.5, р.4.2 СП 1.13130.2009).

4. Ведомость отделки помещений, м2 (блоки 3, 4, 5) без номеров помещений, площадей стен и перегородок (лист 15 06-07-16-АС).

Замечание устранено. В ведомости отделки помещений, м2 (блоки 3, 4, 5) указаны номера помещений, площади стен и перегородок (лист 15 06-07-16-АС).

5. Указать марку  снегозадерживающего устройства п.9.12 СП 17.13330.2011).

Замечание устранено. Указана марка  снегозадерживающего устройства п.9.12 СП 17.13330.2011).

6. В спортивном зале не решены вопросы безопасности для жизни школьников при жестком контакте со стенами или колоннами.

Замечание устранено. Для безопасности для жизни школьников предусматривается обшивка колонн матами.

По разделу 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

1.Справку ГИПа «Об изменениях внесенных в проектную документацию » дополнить  перечнем измененных конструктивных решений  по разделу 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» и ПОС «Проект организации строительства».

Замечание устранено.Справка ГИПа дополнена - блоки 1,2 сданы в эксплуатацию. Блоки 3,4,5 – начаты строительством. В разделе  КР – выполняется проектирование достройки вышеуказанных блоков.

2.Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - новый. В 2004г. этот раздел отсутствовал. Основание: Градкодекс РФ.

Замечание устранено. В справку внесены изменения- раздел вновь запроектирован.

3.В техническом заключении по результатам обследования основных строительных конструкций отсутствует год постройки зданий не законченных строительством.

Замечание устранено. В п. 3.2 внесены данные по году приостановления строительства.

4. ГОСТ 31937-2011 (включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") отсутствует понятие «исправное состояние»- определить техническое состояние основных несущих конструкций в соответствии с.п.3 и п.5.1.5 вышеуказанного ГОСТа.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

5.В техническом заключении по результатам обследования основных строительных конструкций предоставлены недостоверные сведения о соответствии недостроенных зданий проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы и СП 14.13330.2014г., т.к. обследование проводилось визуально и отсутствуют акты на скрытые работы. Отсутствуют сведения по прочностным характеристикам существующей кирпичной кладки, монолитных ж/бетонных включений, монолитных фундаментов по глубине заложения  и ширине подошвы.

Выводы по соответствию конструкций проектным решениям и техническим регламентам необходимо подтвердить инструментальными обследованиями. Основание: п.5.12  ГОСТ 31937-2011.

Замечание устранено.В графической части технического заключения добавлены листы с перекрытием блоков 3,4,5.Фундаменты под наружные и внутренние стены - ленточные бетонные. Толщиной 600мм под наружными стенами 400мм под внутренними стенами, видимой  высотой 0,5-1м от уровня земли  в зависимости от площадки. Глубина заложения принята согласно Р.П.20-01.1-31-24-01 АС, лист 51 на уровне  -1.8м.

Текстовая часть проектной документации

6.Текстовая часть представлена как на новое строительство, необходимо уточнить все сведения в соответствии с откорректированным заключением о состоянии сущ. конструкций и указать какие изменения внесены в проектную документацию раздела.

Замечание устранено. Соответствующие изменения внесены в проектную документацию.

7.Расчетную температуру наружного воздуха привести в соответствие с табл. 4.1 ТСН 23-344-2003 Республики Алтай

Замечание устранено. Соответствующие изменения внесены в проектную документацию.

Графическая часть проектной документации

8.Абсолютную отм. земли пола 1-го этажа здания привести в соответствие с данными, представленными в разделе 2.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

9.Кирпичные перегородки выполнить в соответствии с п.6.5.6.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

9.Отсутствуют конструктивные решения по креплению кладки в закладываемых проемах и по перемычкам над пробиваемыми проемами.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

10.Согласно заданию на проектирование блоки 3,4,5 не начаты строительством? Согласно тех.заключения блоки не законченные строительством. Обосновать, устранить разночтения.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

11.Предоставить полный комплект чертежей марки КР, оформленный в соответствии с требованиями  Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением №87 от 6.02.2008г., ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и устранить все разночтения по соответствию чертежей тех.заключению и проектным решениям принятым в проектной документации.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

по блоку №3

12.В техническом заключении по блоку предоставлен план 1-го этажа без колонн, в проектной документации блок с несущими колоннами. Техническое заключение должно отражать сущ. положение по недострою, а не показывать проектные решения, которые еще не реализованы строительством.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

13.На фотографиях, приложенных к тех.заключению видны самонесущие стены, наличие фундаментов под колонны. Как увязать самонесущую стену сущ. и проектируемые колонны. Выпуски из стен имеются только для одной колонны, а по  проекту вообще металлические  закладные в стенах в месте установки колонн? Представить проектные решения и отразить недостатки в тех.заключении.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

14.Разрезы выполнить в соответствии с ГОСТ, также на разрезе 2-2 указать антисейсмический пояс над оконными проемами.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

15.На представленных чертежах в проектной документации по перекрытиям не понятно где  сущ. плиты, а где проектируемые то же и по другим конструкциям.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

по блоку №4

16.Над недостроенным одноэтажным блоком №4 необоснованно выполнена  надстройка 2-го этажа ( по ранее выполненному проекту на соответствие которому выполнено тех.заключение – блок одноэтажный):

- наличие антисейсмического   шва по  оси «Н»?

Основание:  п.6.1.2 СП 14.13330.2014.

Замечание устранено. Сейсмопояс по оси «Н» выполнен.

17.Не предоставлены сведения по материалу стен тамбура , крыльцо №6

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

по блоку №5

18.Не предоставлены сведения по материалу стен тамбура , крыльца №7 ( на плане крыльцо замаркировано как №8? Маркировку крылец привести в соответствие.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

19.В узлах опирания плит перекрытий на стены не показана анкеровка плит в сейсмопояс. Основание: п.6.3.2 СП 14.13330.2014.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

20.Исключить из спецификации элементов перекрытия существующие плиты перекрытий

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

21.Армирование ж/бетонной рамы РМ 2 выполнить в соответствии с п.6.8.8 СП 14.13330.2014.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

По подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Графическая часть проектной документации

1. Лист ЭС-3, отсутствуют данные по защите кабеля при пересечениях с проезжей частью.

Замечание устранено. Защита  кабеля обозначена.

2. Раздел ЭМ блок 4, лист 5, привести в соответствие нумерацию питающей линии щита ЩО1.1.

Замечание устранено. Нумерация приведена в соответствие.

По подразделу 5.2. «Система водоснабжения»

Текстовая часть проектной документации

- Представить сведения о способе заполнения резервуаров (с предоставлением в графической части точки подключения для наполнения резервуаров) и о технологии пожаротушения из резервуаров, время заполнения.

Замечание устранено. В проект внесены изменения - текстовая часть ПЗ стр. 2.

Графическая  часть проектной документации

1. На план-схеме  (лист 1 ВК) предусмотрен проектируемый ввод Т3;Т4 в блок №5. На плане 1-го этажа блока 5 (лист 6) обозначен существующий ввод Т3;Т4. Привести в соответствие лист 6 ВК.

Замечание устранено. В проект внесены изменения, графическая часть лист 6.

2. В помещении спортзала предусмотрен тупиковый пожарный кран от общей системы водопровода.  Для исключения застоя воды предусмотреть закольцовку с водоразборной системой водопровода.

Замечание устранено. В проект внесены изменения, графическая часть листы 2 и 7 (на стояке пожарного крана установлен поливочный кран)

3. Откорректировать  угловой штамп для блока 5 (лист 10 ВК)

Замечание устранено. В проект внесены изменения, графическая часть лист 10

4. Обосновать  раздельную установку кранов холодного и горячего водоснабжения  на схеме (лист 7), возле эл. водонагревателя  V= 80л в районе помещения №104 (лист 2).

Замечание устранено. Внесены изменения - помещение является комнатой уборочного инвентаря (добавлено номер помещения).

По разделу 6 «Проект организации строительства»

Текстовая часть проектной документации

1.Текстовую часть проектной документации выполнить в соответствии  п. 23 Положения.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

Графическая часть проектной документации

2.Предоставить календарный график строительства в соответствии с п. 23 х) Положения

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

3.Общие данные к графической части приложены с другого объекта. Привести в соответствие.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

По разделу  10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

1.Выполнить в соответствии с требованиями п.27_1 Положения.

Замечание устранено. Соответствующие изменения в проектную документацию внесены.

В ходе проведения экспертизы:

Обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры томов проектной документации и отчеты результатов инженерных изысканий.

6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.

# 6.1.1. Инженерно - геологические изыскания.

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» (в результате корректировки мощность школы уменьшилась до 202 учащихся, интерната до 32 мест) по количеству геологических выработок, глубине изучения геолого-литологического разреза, обоснованности выделения инженерно-геологических элементов, опробованию грунтов по числу определений для выделенных ИГЭ,  и содержанию в целом соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, действующим нормативным документам  и требованиям технического задания. Результаты инженерно-геологических изысканий  могут служить основанием для разработки проектной документации.

6.2.Выводы в отношении технической части проектной документации.

Проектная документация объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» (в результате корректировки мощность школы уменьшилась до 202 учащихся, интерната до 32 мест) представлена на рассмотрение в полном объеме, выполняет задачи, поставленные техническим заданием и соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям действующих нормативных документов, и с учетом внесенных исправлений рекомендуется к утверждению.

6.3.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Проектная документация объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» (в результате корректировки мощность школы уменьшилась до 202 учащихся, интерната до 32 мест) соответствует нормам пожарной безопасности и рекомендуется к утверждению.

6.4.Санитарно-эпидемиологическая безопасность.

Проектная документация объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» (в результате корректировки мощность школы уменьшилась до 202 учащихся, интерната до 32 мест) в части санитарно - эпидемиологической безопасности рекомендуется к утверждению.

7. Общие выводы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства «Корректировка проектной документации по объекту: «Строительство полной средней школы на 260 учащихся с интернатом на 80 мест в с. Иня, Онгудайского района, Республики Алтай» (в результате корректировки мощность школы уменьшилась до 202 учащихся, интерната до 32 мест) соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

Эксперты:

| Ф.И.О. | Сфера деятельности | Должность | Раздел | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Епишев М.Д | 2.1.1 | Заместитель начальника - главный инженер | 1,2 |  |
| Зеленина Т.Н. | 2.1, 3.1 | Начальник отдела экспертизы конструктивных решений, инженерного обеспечения и специализированных разделов | 4,6,7,10_1 |  |
| Тюкова Л.Ю. | 2.1.2 | Эксперт (схема планировочной организации земельного участка и архитектурные решения, объемно-планировочные решения) | 3,10 |  |
| Карамышев С.Н. | 2.3 | Эксперт по электроснабжению, связи, сигнализации, системе автоматизации | 5.1, 5.5 |  |
| Козлов Л.П. | 2.2 | Эксперт по теплогазоснабжению, водоснабжению, водоотведению, вентиляции и кондиционированию | 5.2;5.3 |  |
| Аванесян Р.А. | 2.4.1. | Эксперт по охране окружающей среды | 8 |  |
| Табышкин С.К. | 2.5 | Эксперт по пожарной безопасности | 9 |  |
| Обухов И.П. | 2.4.2 | Эксперт по санитарно-эпидемиологической безопасности | Санитарно-эпидемиологическая безопасность |  |
| Сакладов А.С. | 1.2 | Эксперт по инженерно-геологическим изысканиям | Инженерно-геологические изыскания |  |