Правительство Республики Алтай

Министерство регионального развития Республики Алтай

Автономное Учреждение Республики Алтай

«Государственная экспертиза Республики Алтай»

649000, Россия, Республика Алтай,  г. Горно-Алтайск, ул. П. Сухова, д.12, оф.26

ИНН 0411122238 ОГРН 1050400816168 Тел /факс (388-22) 6-45-09; 6-38-57 e-mail ExpertizaRA@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

__________С.В.Камышников

«19» мая 2017 г.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 04 – 1 – 1 – 3 – 0011 - 17

Объект капитального строительства

«Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай»

Адрес объекта капитального строительства:

Республика Алтай, Майминский район, п.Дубровка

2017г.

1. Общие положения

а) Основания для проведения государственной экспертизы

- Заявление ООО «Газпром инвестгазификация» о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» от 31.01.2017г. №118 вх. № 61.

- Договор о предоставлении государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» от 10.02.2017г. № 3-2017.

- Расчеты стоимости проектно-изыскательских работ.

б) Сведения об объекте экспертизы

а) Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство  линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

б) Адрес объекта  капитального строительства: Республика Алтай, Майминский район, п.Дубровка

в) Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

в) Перечень  документации, представленной на экспертизу.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Сведения об организации, осуществившей подготовку документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты инженерных изысканий, выполненные в 2016г. |
|  | СТГ1.5084.22-04/893-1-ИГИ.1 | Технический отчет по инженерно- геодезическим изысканиям | ООО «Геостройизыскания» |
|  | СТГ1.5084.22-04/893-1-ИГИ.2 | Технический отчет по инженерно - геологическим изысканиям | ООО «Геостройизыскания» |
|  | СТГ1.5084.22-04/893-1-ИГИ.3 | Технический отчет по инженерно – гидрометеорологическим изысканиям | ООО «Геостройизыскания», |
|  | СТГ1.5084.22-04/893-1-ИЭИ | Технический отчет по инженерно - экологическим изысканиям | ООО «Геостройизыскания» |
| Проектная документация, разработанная в 2016 г. |
| 1 | СТГ1.5084.22-04/893-1-ПЗ | Пояснительная записка | ЗАО "СТГ" |
| 2 | СТГ1.5084.22-04/893-1-ППО | Проект полосы отвода. Часть 1 | ЗАО "СТГ" |
| 2 | СТГ1.5084.22-04/893-1-ППО | Проект полосы отвода. Часть 2 | ЗАО "СТГ" |
| 3 | СТГ1.5084.22-04/893-1-ТКР | Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. | ЗАО "СТГ" |
| 5 | СТГ1.5084.22-04/893-1-ПОС | Проект организации строительства. | ЗАО "СТГ" |
| 6 | СТГ1.5084.22-04/893-1- ООС | Мероприятия по охране окружающей среды. | ЗАО "СТГ" |
| 7 | СТГ1.5084.22-04/893-1- ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. | ЗАО "СТГ" |
| 10 | СТГ1.5084.22-04/893-1- ГОЧС | Иная документация. Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ЗАО "СТГ" |
| 10 | СТГ1.5084.22-04/893-1-РЗ | Иная документация. Часть 2. Рекультивация земель | ЗАО "СТГ" |
| 10 | СТГ1.5084.22-04/893-1-ПРБ | Иная документация. Часть 3. Промышленная безопасность | ЗАО "СТГ" |
| 10 | СТГ1.5084.22-04/893-1-ССО | Иная документация. Часть 5. Сборник спецификации основного оборудования и материалов | ЗАО "СТГ" |
| 10 | СТГ1.5084.22-04/893-1-РР | Иная документация. Часть 6. Расчетная часть | ЗАО "СТГ" |

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Идентификационные сведения

| Назначение | Транспортирование природного газа к потребителям (газ используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения жилых домов, а также отопления и горячего водоснабжения объектов коммунально-бытового и производственного назначения). |
| --- | --- |
| Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Сейсмичность площадки строительства – 8÷9 баллов. Территория по сложности природных условий района строительства, оценивается как сложная, а природные процессы как весьма опасные. |
| Принадлежность к опасным производственным объектам | Принадлежит |
| Пожарная и взрывопожарная опасность | Сведения приведены в разделе заключения «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |
| Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Не имеются. |
| Уровень ответственности | Нормальный |

Технико-экономические характеристики газопровода

| Наименование показателя | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высокое давление PN≤0,6МПа | Низкое давление (PN≤0,6кПа) | Итого |
|  |  |  | От ПРГ 1 | От ПРГ 2 |  |
| 1. ПРГ 1 типа ГРПУ-ГПМ-1В-2Н-ЭК с регуляторами РДг-50Н, с узлом учета газа, с обогревом | комп. | 1 | - | - | 1 |
| 2.ПРГ 2 типа ГРПУ-1а-2Н-ЭК с регуляторами РДНК-50/400, с узлом учета газа, с обогревом | комп. | 1 | - | - | 1 |
| 3. Газопровод из полиэтиленовых труб, в т.ч. диаметром по ТУ/Гост | м | 3362,5 | 5641,5 | 1055,0 | 10059,0 |
| ТУ2248-061-89632342-2015 ПЭ 100 (ЗО) ГАЗ SDR 11Ø315х28,6 | м | - | 88,0 | - | 88,0 |
| ТУ2248-061-89632342-2015 ПЭ 100 (ЗО) ГАЗ SDR 11Ø225х20,5 | м | - | 1364,5 | - | 1364,5 |
| ТУ2248-061-89632342-2015 ПЭ 100 (ЗО) ГАЗ SDR 11Ø160х14,6 | м | - | 1418,5 | 394,5 | 1813,0 |
| ТУ2248-061-89632342-2015 ПЭ 100 (ЗО) ГАЗ SDR 11Ø110х10,0 | м | 435,0 | 2770,5 | 660,5 | 3866,0 |
| ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ 100 (ЗО) ГАЗ SDR 11Ø110х10,0 | м | 2927,5 | - | - | 2927,5 |
| 4. Газопровод из полиэтиленовых труб по ТУ2248-061-89632342-2015 | м | - | 881,5 | 119,0 | 1000,5 |
| ПЭ 100 (ЗО) ГАЗ SDR Ø 63х5,8 (домовые подходы) |  |  |  |  |  |
| 5. Газопровод из стальных труб по ГОСТ 10704-91/В 20 ГОСТ 10705-80, в т.ч.диаметром | м | 27,0 | 43,0 | 5,0 | 75,0 |
| 273х6,0 |  | - - | 7,0 | - | 7,0 |
| 219х5,0 |  | - - | 16,5 | - | 16,5 |
| 159х4,5 |  | - - | 19,5 | 5,0 | 24,5 |
| 108х4,0 |  | 27,027,0 27,0 | - | - | 27,0 |
| 6. Кран шаровой PN≤1,6МПа, в т.ч. диаметром: | шт. | 6 | 8 | 2 | 16 |
| DN 200 | шт. | - - | 3 | - | 3 |
| DN 150 | шт. | - 2 | 3 | 1 | 4 |
| DN 100 | шт. | 4 4 | - | - | 4 |
| 7. Домовые подводы в т.ч. |  | - - | 182 | 30 | 212 |
| с вентилем FRIALEN типа DAV диаметром 63мм | шт. | - - | 181 | 30 | 211 |
| С седелкой и краном ПЭ 63мм | шт. | 1 - | 1 | - | 1 |
| 8. Участки, выполненные закрытым способом | шт/м | 2/289,0 2/289,0 | 55/3231,4 | 7/469,3 | 64/3989,7 |
| 9. Кабель ВБШв 3х2,5-1 | м м | - - | 185,0 185,0 | 45,0 | 230,0 |

г) Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.

Генеральная проектная организация:

Закрытое акционерное общество "Стройтрансгаз" (ЗАО "СТГ")

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства №П-113-173-7714572888-2016.3, выданное Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией "Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазпроект-Альянс" г.Москва. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-113-12012010. Основание выдачи Свидетельства: Приказ от 13.10.2016г. №0030 (в соответствии с п.9.2.11 Устава НП СРО "Нетегазпроект-Альянс")

Генеральный директор: Карташян В.Э.

Адрес юридический: 125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, стр. 80.

Адрес фактический: 125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 39, стр. 80.

Субподрядная проектная организация:

Акционерное общество "Проектный институт №1" ( АО "Проектный институт №1")

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства № П-044-028.9, выданное Некоммерческим партнерством "Проектные организации Северо-Запада" г.Санкт-Петербург. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-044-09112009. Основание выдачи Свидетельства: Решение правления СРО НП "Проектные организации Северо-Запада" протокол от 29.06.2016г.№80.

Генеральный директор: Большаков С.П.

Адрес юридический: 190005, Санкт-Петербург, Державинский пер., д. 5, литер Б.

Адрес фактический: 190005, Санкт-Петербург, Державинский пер., д. 5, литер Б.

Субсубподрядная проектная организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Главмоспроект» (ООО «Главмоспроект»).

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРОСП-П-05290.2-20072016 выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Союз проектных организаций "Стандарт-Проект" г. Санкт-Петербург. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-167-25102011. Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Союза "Стандарт-Проект", протокол от 20.07.2016г. №1152

Генеральный директор – Пчелинцев А.О.

Адрес юридический: 127055, город Москва, Угловой переулок, дом 2, эт 10 пом 22 ком 3.

Адрес фактический: 127055, город Москва, Угловой переулок, дом 2, эт 10 пом 22 ком 3.

Исполнитель изыскательских работ:

Общество с ограниченной ответственностью «Геостройизыскания» (ООО «Геостройизыскания»).

- Свидетельство о допуске к определенному  виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №3584 выданное Ассоциацией инженеров - изыскателей «СтройПартнер», г. Гатчина. Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-И-028-13052010. Основание выдачи свидетельства: решение Контрольно - дисциплинарного комитета АС  «СтройПартнер»№ 21.03.2016г.21КДК от

Директор – Епифанцев А.Н.

Адрес юридический: 656023,Алтайский край, г. Барнаул, Западная 4-я ул., дом №79.

Адрес фактический: 656023,Алтайский край, г. Барнаул, Западная 4-я ул., дом №79.

е) Идентификационные сведения о заявителе, заказчике, застройщике:

Заявитель, заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» (ООО «Газпром инвестгазификация»).

Генеральный директор – Бажанов А.О.

Адрес юридический: 190000, Российская Федерация, г. Санкт – Петербург, Галерная улица,д.20-22, лит.А.

Адрес фактический: 190098, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, лит. А.

Застройщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ООО «Газпром межрегионгаз»).

Генеральный директор - Селезнев К.Г.

Адрес юридический: 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А.

Адрес фактический: ВОХ 1287, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190000

д) Сведения о документах подтверждающих полномочия заявителя, заказчика, застройщика.

Заявитель, заказчик:

– Устав Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» утвержден Общим собранием участников  ООО «Газпром инвестгазификация». Протокол от 20.01.2015г.№ 01/15.

- Доверенность №330-2016 от 12.10.2016г., выданная ООО «Газпром инвестгазификация», уполномочивающая АО "СТГ" представлять интересы Общества при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

- Доверенность №495/2016 от 21.11.2016г., выданная АО "СТГ", уполномочивающая Ситникову О.И. представлять интересы Общества при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

-Протокол №12/16 заседания Совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Газпром инвестгазификация" о решении избрания генеральным директором Общества Баженова А.О.

Застройщик:

- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ООО «Газпром межрегионгаз») в новой редакции, утвержденный решением Участника ООО «Газпром межрегионгаз» от 12.03.2015г № 21.

- Решение участника Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» об избрании Селезнева К.Г. генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» №16/к от 17.03.2015г.

- Доверенность 78 АБ 1424144 от 07.09.2016г., выданная ООО «Газпром межрегионгаз», уполномочивающая Ситникову О.И. представлять интересы Общества в ФАУ "Главгосэкспертиза России" и ее филиалах и территориальных органах.

ж) Реквизиты  заключения государственной экологической экспертизы – проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

з) Источник финансирования – средства ООО "Газпром межрегионгаз"

и) Иные сведения

Имеется заверение проектной организации ООО «Главмоспроект» подписанное главным инженером проекта в лице  Козел И.В., о том, что  проектная документация  разработана в соответствии с заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том  числе  устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических  условий.

2. Основания  и исходные данные для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации

а) Основания для выполнения инженерных изысканий

- Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий на строительство линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай»  утвержденное генеральным директором ООО "Главмоспроект" Пчелинцевым А.О.

- Программа работ на комплексные  инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно - геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) на объекте: шифр СТГ1.5084.22-04/893-1) «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай», утвержденная директором ООО «Геостройизыскания» А.Н. Епифанцевым.

б) Основания для разработки проектной документации

- Задание на проектирование объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай», утвержденное заместителем генерального директора по газификации ООО "Газпром инвестгазификация" Саврухиным Д.С. б/д. б/н.

- Технические условия от 28.10.2016г.  №138/16 на присоединение к газораспределительной сети распределительного газопровода, утвержденные главным инженером ООО "Газпром межрегионгаз"  Управляющей организации АО "Газпром газораспределение" Ильиным В.И.

- Письмо ООО "Газпром газораспределение Томск" от 02.08.2016г. №287 о подтверждении диаметра проектируемого газопровода D110мм объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

- Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.09.2016г. №12-47/24208 о наличии особо охраняемых территорий федерального значения.

- Письмо Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 07.06.2016г. 4207 о наличии охранных природных территориях.

- Письмо Администрации МО "Майминский район" от 23.06.2016г. №3936 о наличии особо охраняемых территориях и памятниках историко-культурного наследия.

- Письмо Агентства по культурно-историческому наследию Республики Алтай от 01.09.2016г.№160 о наличии объектов культурного наследия.

- Письмо Департамента по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу от 06.09.2016г. №СФО-08-0816/36 об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком проектирования.

- Письмо Комитета по охране,  использованию и воспроизводству объектов животного мира от 10.08.2016г. №1028 о наличии животных занесенных в Красную книгу на участке проектирования.

- Письмо Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай от 24.08.2016г. №01-02/2197 о наличии мест утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям).

- Технические условия на проектирование пересечение газопроводом федеральной автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" на км 450+300 и параллельное следование км 450+300 - км 451+300 от 09.09.2016г. №595.

- Письмо ФКУ Упрдор "Алтай"  от 07.12.2016г.б/н  о согласовании проектной документации.

- Письмо Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 25.10.2016г. №1.15-1458 о согласовании размещения объекта.

- Технические условия ПАО "Ростелеком"  от 24.10.2016г. №0707/07/4382-16, утвержденные директором ПАО "Ростелеком" Давренюк С.В.

- Технические условия на производство работ по устройству газопровода вблизи кабеля ПАО "МТС" при проектировании объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» от 06.10.2016г. б/н, выданные директором филиала ПАО "МТС" в Новосибирской области Арендаренко А.А.

- Письмо Алтайского ЦГМС - филиал ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" от 08.07.2016г. №7-214 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ.

- Справка Горно-Алтайского ЦГМС - филиал ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"  от 28.09.2016г. №200 о данных метеорологической станции М-II Кызыл-Озек.

- Письмо Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 28.09.2016г. №600 об установлении водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Катунь.

- Письмо Администрации МО "Майминское сельское поселение" от 21.10.2016г. № 4732 о согласовании на стадии проекта вырубку древесно-кустарникой растительности произрастающей на участке строительства газопровода.

- Письмо Главного управления МЧС России по Республики Алтай от 15.08.2016г. №4788-3-8 о выдаче исходных данных на проектирование объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

- Письмо ООО "Газпром газораспределение Томск" от 23.09.2016г. №3380 об исходных данных для проектирования объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

- Письмо Администрации МО "Майминское сельское поселение" от 10.08.2016г. №3590 об исходных данных для проектирования объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

- Письмо Администрации МО "Майминское сельское поселение" от 06.09.2016г. №3915 об исходных данных для проектирования объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

- Письмо Администрации МО "Майминское сельское поселение" от 30.09.2016г. №4336 об исходных данных для проектирования объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

- Письмо Филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" от 15.03.2017г. №1.11/6/2188 о возможности электроснабжения объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай».

3. Описание рассмотренной документации

3. 1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1.Краткая характеристика участка строительства

В административном отношении район работ относится к Майминскому району Республики Алтай.

Поселок Дубровка - населенный пункт Майминского района Республики Алтай, расположенный в 16 км на юго-запад от г. Горно-Алтайска - административного центра Республики Алтай, в 7 км от аэропорта Горно-Алтайска и в 14 км от с. Майма и вытянут вдоль автотрассы «Чуйский тракт». Главной транспортной магистралью является автомобильная дорога Р-256 федерального значения «Чуйский тракт».

Рельеф территории поселка Дубровка горно-долинный; большая часть его располагается в долине р. Катунь, между руслом реки и ее правобережным водораздельным горным склоном.

Значения отметок ГВВ по территории поселка Дубровка изменяются от 270,38 м в верхней части поселка (ул. Набережная у дома №14 и №8) до 269,13 м в средней части поселка (ул. Сибирская №28).

3.1.2.Краткая характеристика природных условий объекта

Климат района резко континентальный с продолжительной малоснежной зимой и коротким летом, с большим колебанием суточных температур. Среднегодовая температура воздуха составляет 1,10С. Средняя температура самого холодного месяца – января минус 15,40С, самого теплого месяца – июля +18,00С. Абсолютный максимум температуры воздуха достигает +370С, абсолютный минимум  минус 490С. Среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 638мм.

Преобладающее направление ветров южное со средней скоростью 1,8 м/сек. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 2,1м.

Климатические характеристики приведены по данным метеостанции, расположенной в с. Кызыл-Озек

3.1.3. Инженерно-геодезические изыскания

Для создания планово-высотного обоснования на объекте в качестве исходных пунктов были использованы пункты триангуляции: п.т. Ая (3кл.); п.т. Алгаир (4кл.); п.т. Перевальный (4 кл.);. п.т. Луговой (Кызыл) (3 кл.); п.т. Подгорный (3 кл.); пп 7974. Для создания высотного обоснования использовались пункты: Алгаир, Перевальный, Луговой, Подгорный, пп 7974 с отметками определёнными нивелированием IV класса. Исходные   данные,  необходимые для проведения изысканий получены в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай .

Система координат местная МСК – 04. Система высот Балтийская-77.

Координаты и высоты точек съёмочного обоснования определены спутниковой геодезической системой GPS-JAVAD Triumph.  Линейные и угловые измерения выполнены электронными тахеометрами Leica TC-06 № 1356828, Leica  TCR 805 Power № 754232.

Предельная погрешность положения пунктов съемочного обоснования относительно пунктов государственной геодезической сети на данном объекте не превышают 0,2 мм в масштабе плана, что составляет 0,1 м на местности.

Точки съемочного обоснования закреплены на местности ж/д костылями, временные репера закреплены на местных предметах, либо металлическими штырями.

Метрологическая аттестация комплекта геодезической спутниковой аппаратуры  GPS/GLONASS Javad Triumph-1 №№ 08355 и 08282, выполнена ФГУП ПО «Инженерная геодезия» г. Новосибирск 11 декабря 2015г. Метрологическая аттестация электронного тахеометра Leica TC-06 Power № 1356828 и электронного тахеометра Leica  TCR 805 Power № 754232,  выполнена ОАО «Стройизыскания» г. Новосибирск 11 декабря 2015 года.

Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500 с сечением горизонталей через 0,5 м выполнена на площади 24,3 га. Тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000 с сечением горизонталей через 0,5 м выполнена на площади 22,7 га.  Съёмка выполнена с точек съемочного обоснования электронными тахеометрами  Leica  TCR 805 Power № 754232 и Leica TC-06 Power № 1356828 методом координирования объектов местности, контуров и рельефа. Координаты пикетов получены полярным способом с точек съемочного обоснования, в режиме измерения координат и высот пикетов с записью их в карту памяти прибора. В соответствии с требованиями СП 11-104-97: для тахеометрической съемки в масштабе 1:500 с сечением горизонталей через 0,5м, максимальное расстояние между пикетами составило 15 м. Предельное расстояние от прибора до четких контуров местности составляет не более 250 метров, до нечетких контуров не более 375 метров; для тахеометрической съемки в масштабе 1:1000 с сечением горизонталей через 0,5, максимальное расстояние между пикетами составило 20 м. Предельное расстояние от прибора до четких контуров местности составляет не более 400м, до нечетких контуров не более 600м.  Допустимые средние погрешности в положении на плане предметов и контуров местности относительно ближайших точек съемочного обоснования определялись согласно п.2.13.1 «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», 1982г.

Нанесённые на план подземные коммуникации согласованы с их собственниками.

Точность положения на плане предметов и контуров относительно точек съемочного обоснования составляет 0,5 мм в масштабе плана, по высоте 0,2 мм.

Всего на территорию объекта создано 8 листов топоплана масштаба 1:500 и 3 листа топоплана масштаба 1:1000 с сечением рельефа 0,5 м.

Камеральная обработка выполнена на ЭВМ с применением программных комплексов: Credo Dat 4.1, Credo Mix, AutoCAD. Все программы, используемые в производстве, лицензированы и сертифицированы.

На объекте создано и закреплено семь временных реперов . Кроки на созданные репера приложены. Репера переданы по акту заказчику.

Технический контроль в процессе производства полевых работ осуществлён главным специалистом Чуйковым А.Ю.  Акт по результатам контроля полевых работ приведен. Акт приемки материалов завершенных инженерных изысканий приведен.

Инженерно-геодезические работы, выполненные на объекте, соответствуют действующим нормативным актам и требованиям технического задания.

Полнота и качество изысканий.

Виды и объемы выполненных      работ.

Выполнены следующие виды и объемы работ:

| п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографическая съемка застроенной территории выполнена тахеометрическим способом в М 1:500, с высотой сечения рельефа 0,5 м. | км/га | 8,10/24,3 |
| 2 | Создание инженерно-топографического плана в м-бе 1:500 застроенной территории 3-ой категории сложности | км | 8,10 |
| 3 | Топографическая съемка незастроенной территории выполнена тахеометрическим способом в М 1:1000, с высотой сечения рельефа 0,5 м. | км/га | 3,25/22,7 |
| 4 | Создание инженерно-топографического плана в м-бе 1:1000 незастроенной территории 1-ой категории сложности | км | 3,25 |
| 5 | Создание планово-высотного обоснования с применением системы спутникового автономного определения координат Javad Triumph-1 способом быстрой статики с привязкой к существующим пунктам государственной геодезической сети. | точек | 137 |
| 6 | Создание и закрепление временных реперов на объекте | репер | 7 |
| 7 | Получение согласований с собственниками инженерных коммуникаций | кол-во организаций | 6 |
| 8 | Составление технического отчёта с текстовыми и графическими приложениями с применением компьютерных технологий и выдачей материалов заказчику на бумажном и электронном носителях и регистрации в органах | отчёт | 4 |

Соответствие выполнения изыскательских работ нормативным требованиям.

- построение планово-высотного съемочного обоснования, соблюдение технических требований при производстве съёмки, полнота отображения рельефа, ситуации на плане соответствует требованиям Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1982г ; СП 47.13330.2012;  СП 11 -104-97.

- Топографо-геодезические работы выполнены с точностью и детальностью, соответствующими требованиям технического задания заказчика и действующей нормативно-технической документации - СП 47.13330.2012.; СП 11-104-97, инструкции по топографической съемке в масштабах  1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500..

- Состав отчета и содержание соответствует требованиям  СП 47.13330.2012,

СП 11 -104-97.

3.1.4. Инженерно-геологические изыскания

С учетом литологического состава и физико-механических свойств грунтов на площадке строительства выделено 8 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

ИГЭ 1 – Насыпной грунт, представленный гравийно-галечниковым перемешанным с песком, щебнем, с включением почвы и шлака до 10%. Мощность элемента в пределах надпойменной террасы – 0,4-1,7 м, в районе автотрассы Р-256 - 4,0-6,0 м.

Нормативное значение плотности, определенной методом «лунки», при природной влажности 0,054 – 2010 кг/м3. Удельное сопротивление грунта по ВЭЗ 280-400 Ом*м Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали по лабораторным данным по плотности катодного тока и по удельному электрическому сопротивлению – низкая. По данным полевых геофизических исследований - низкая.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетоны и железобетоны по содержанию SO4-иона и CL-иона – неагрессивная.

Степень пучинистости грунтов Ɛfn=0,82-0,83%, грунты непучинистые.

ИГЭ 2 - Почва темно-серая, суглинистая, с включением дресвы до 10 %. Мощность элемента 0,2-0,9м.

ИГЭ 3 – Суглинки текучепластичной консистенции, с включением мягкопластичного и текучего, темно-бурого цвета. Суглинки, встречены в долине безымянного ручья. По относительному содержанию органического вещества грунт минеральный (0,01-0,02), с дресвой скальных пород до 15%, с прослоями и линзами супеси. Вскрытая мощность элемента 3,5-3,8м.

Число пластичности суглинка 0,11, при влажности на границе текучести 0,31, на границе раскатывания 0,20. Среднее значение природной влажности грунта 0,301; влажность при полном водонасыщении составляет 0,33.

Нормативное значение плотности грунта при природной влажности 1870 кг/м3. Плотность грунта в сухом состоянии 1430 кг/м3.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетоны и железобетоны по содержанию SO4-иона и CL-иона – неагрессивная.

Степень пучинистости грунтов Ɛfn=7,6%, грунты сильнопучинистые.

ИГЭ 4 – Суглинок полутвердой консистенции, желто-бурого цвета, с включением прослоев песка и супеси, карбонатизированный, с включением дресвы до 10%. Вскрытая мощность элемента 2,8-3,7 м.

Число пластичности суглинка равно 0,10 при влажности на границе текучести 0,30 и на границе раскатывания 0,20. Среднее значение природной влажности грунта 0,205; влажность при полном водонасыщении составляет 0,40.

Нормативное значение плотности грунта природной влажности составляет 1580 кг/м3, плотность грунта в сухом состоянии - 1300 кг/м3.

Степень пучинистости грунтов Ɛfn=2,6%, грунты слабопучинистые.

ИГЭ 4а – Суглинок ИГЭ 4, замоченный до мягкотекучей консистенции. Вскрытая мощность элемента 3,4м. Нормативное значение плотности приведено как для элемента 4 в водонасыщенном состоянии. Удельное сопротивление грунта по ВЭЗ 70-120 Ом*м. Степень пучинистости грунтов Ɛfn=4,2%, грунты среднепучинистые.

ИГЭ 5 – Песок пылеватый рыхлый (содержание частиц более 0,1 мм – менее 75 %). Пески рыхлые (коэффициент пористости 0,94), от маловлажных до водонасыщенных, зеленовато - серого цвета, с прослойками суглинка, с включением гальки и гравия до 40% и отдельных валунов (размер валунов 20-40 см). Вскрытая мощность элемента 0,6-5,5 м.

Нормативное значение плотности грунта природной влажности составляет 1480 кг/м3, плотность грунта в сухом состоянии - 1370 кг/м3. Удельное сопротивление грунта по ВЭЗ 200-320 Ом*м.

Коррозионная агрессивность грунта к углеродистой стали по лабораторным данным по плотности катодного тока и по удельному электрическому сопротивлению – низкая. По данным полевых геофизических исследований - низкая.

Степень агрессивного воздействия грунтов на бетоны и железобетоны по содержанию SO4-иона и CL-иона – неагрессивная.

Степень пучинистости грунтов Ɛfn=1,5%, грунты слабопучинистые.

ИГЭ 6 –Галечниковый грунт (содержание частиц размером > 10 мм более 50 %) с песчаным заполнителем до 30%, с включением валунов до 10% размером до 40 см, от влажного до водонасыщенного. Вскрытая мощность элемента 0,5-2,3 м. По данным ВЭЗ грунты залегают до исследованной глубины 10,0 м.

Нормативное значение плотности принято по архивным материалам и составляет 2050 кг/м3. Удельное сопротивление грунта по ВЭЗ 380-1500 Ом*м.

По степени пучинистости грунтов непучинистые (показатель дисперсности D=0,3, СП 22.13330.2011)

ИГЭ 7 – Скальный грунт – средне и крупнозернистые граниты средней прочности, трещиноватые. Вскрытая мощность элемента с учетом ВЭЗ 10,0 м.

Удельное электрическое сопротивление грунта 860-5000 Ом•м. Плотность грунта при природной влажности 2350 кг/см3. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии 17 МПа

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств грунтов

Таблица 1

| Номер элемента | Номенклатурный вид грунта | Удельный вес, кН/ м3 | Угол внутреннего трения, град. | Удельное сцепление, кПа | Модуль деформации, МПа | Расчетное сопротивление, кПа | Предел прочности на одноосное сжатие, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( н | ( I | ( II | ( н | ( I | ( II | C н | C I | C II |  |  |  |
| 1 | Насыпной грунт | 20,1 21,8 | 19,5 21,2 | 19,7 21,4 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |  |
| 2 | Почва темно-серая, суглинистая | 14,0 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3 | Суглинки текучепластичной консистенции | 18,7 | 18,4 | 18,5 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Суглинок полутвердой консистенции | 15,8 18,2 | 15,4 17,8 | 15,6 18,0 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 4а | Суглинок ИГЭ 4, замоченный до мягкотекучей консистенции | 18,2 | 17,8 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Песок пылеватый рыхлый | 14,8 18,6 | 14,6 18,4 | 14,6 18,4 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |
| 6 | Галечниковый грунт | 20,5 | - | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |  |
| 7 | Скальный грунт – средне и крупнозернистые граниты средней прочности, трещиноватые | 23,5 | - | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 17 |

Примечание  20,1 удельный вес при природной влажности

21,8 удельный вес при полном водонасыщении

Деформационные и прочностные характеристики φ, С, Е для грунта ИГЭ 5 приняты по СП 22.13330.2011 (прил. Б, табл. Б.1, приложение В, табл. В.9), а значение расчетного сопротивления R0 ИГЭ 7 принято по «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений» (таблица 119).

Нормативная глубина промерзания грунтов рассчитана по формуле 5.3 п.5.53 СП 22.13330.2011 и составляет:

для песчаного грунта ИГЭ 5 – 2,2 м

для суглинистых грунтов ИГЭ 3, ИГЭ 4, ИГЭ 4а – 1,8 м

для галечникового грунта ИГЭ 6 – 2,7 м

По степени морозной пучинистости согласно ГОСТ 25100-2011 т. Б27 грунты:

ИГЭ 1 – непучинистые;

ИГЭ 3 - сильнопучинистые;

ИГЭ 4 – слабопучинистые;

ИГЭ 4а – среднепучинистые;

ИГЭ 5 - слабопучинистые;

ИГЭ 6 – непучинистые.

Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали по плотности катодного тока и по удельному электросопротивлению:

ИГЭ 1 и ИГЭ 5 – низкая;

ИГЭ 4 по плотности катодного тока – средняя (0,14 А/м2), по удельному электросопротивлению – низкая (70 ом.м). Согласно ГОСТ 9.602-2005* принять средней;

ИГЭ 4а - по плотности катодного тока – средняя (0,11 А/м2), по удельному электросопротивлению – средняя (44 ом.м).

ИГЭ 5 – средняя

При определении блуждающих токов (в пределах площадок под ГРП) установлены постоянные положительные значения разности, не превышающие по абсолютной величине 0,04 В, что говорит об отсутствии опасного влияния блуждающих токов (ГОСТ 9.602-2005).

Из специфических грунтов на участке проектируемого строительства встречены насыпные грунты ИГЭ 1.

Инженерно-геологические условия трассы.

По инженерно-геологическим условиям разделение трассы на участки привязано к геоморфологическим элементам - первой надпойменной террасы р. Катунь и предгорья Алтая, осложненного долинами ручьев.

Участок 1 - первая надпойменная терраса р. Катуни. Вмещающими грунтами для труб, при глубине заложения верха трубы 1,0 м, будут служить грунты элементов 1 и 5. Глубина залегания грунтовых вод 1,3-3,5 м. По пучинистости грунты на этом участке: ИГЭ 1 – непучинистые, ИГЭ 5 – слабопучинистые.

Участок 2 – предгорье Алтая. На этом участке вмещающими грунтами для труб будут служить грунты элементов 3, 4, 4а, 1 и 7. Грунтовые воды встречены здесь в долине ручья с глубины 0,5-0,7 м. По пучинистости грунты ИГЭ 3 – сильнопучинистые, ИГЭ 4 - слабопучинистые, ИГЭ 4а – среднепучинистые, ИГЭ 1 – непучинистые.

Площадки под ГРП. Под каждый газораспределительный пункт пробурено по одной скважине.

Площадка по ГРП (скважина 28) – абсолютная отметка устья скважины 281,24 м. Инженерно-геологический разрез представлен насыпными грунтами ИГЭ 1 до вскрытой глубины 6,0 м. Грунтовые воды не встречены. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали – низкая

По содержанию SO4 иона и CI-иона грунты агрессивными свойствами к бетонам любой марки по водонепроницаемости на всех цементах не обладают.

ИГЭ 1 – непучинистые грунты.

Площадка под ГРП (Скважина 26) – абсолютная отметка устья скважины 269,34 м. Инженерно-геологический разрез представлен (сверху вниз): до глубины 0,5 м – почва ИГЭ 2, ниже пески ИГЭ 5 до вскрытой глубины 6,0 м. Грунтовые воды встречены с глубины 2,5 м. Грунты ИГЭ 5 - слабопучинистые. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали – низкая. По содержанию SO4-иона и CI-иона грунты агрессивными свойствами к бетонам любой марки по водонепроницаемости на всех цементах не обладают.

Переход через ручей. На переходе пробурены скважины 39 и 39а. Абсолютные отметки 281,26-281,57 м. Инженерно-геологический разрез сложен до глубины 0,2-0,7 м почвой, ниже суглинками ИГЭ 3 до вскрытой глубины 4,0 м. Грунты сильнопучинистые. Грунтовые воды встречены с глубины 0,5 м.

Переход через автодорогу Р-256. В месте перехода пробурены скважины 45 и 46, пройдена точка ВЭЗ № 1. Абсолютные отметки поверхности 288,50-289,92 м. Разрез представлен в скв. 45 насыпным грунтом до вскрытой глубины 4,0 м; в скв. 46 до глубины 1,2 м насыпным грунтом, ниже суглинками элемента 4. Грунтовые воды не встречены. По степени пучинистости ИГЭ 1 – непучинистый, ИГЭ 4 – слабопучинистый.

Гидрогеологические условия.

В пределах предгорья грунтовые воды встречены в долине безымянного ручья с глубины 0,5-0,7 м (абсолютные отметки 280,06-287,31 м) и приурочены к текучепластиным суглинкам элемента 3. Питание происходит за счет атмосферных осадков, снеготаяния, и за счет свободного обмена с подземными водами скальных пород. Режим их не изучался. Исходя из расчетных уровней воды в ручье, с которыми связан уровень грунтовых вод, годовая амплитуда уровня до 0,5 м. Максимальные уровни устанавливаются в мае-июне, минимальные в феврале-начале апреля.

Коэффициент фильтрации грунтов ИГЭ 3 – 0,025 м/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-натриево-калиево-кальциевые I типа с общей минерализацией 0,1 г/дм3, неагрессивные к бетонам и железобетонам.

В пределах первой надпойменной террасы р. Катуни грунтовые воды встречены с глубины 1,3-3,5 м (абсолютные отметки 264,98-268,04 м). Водовмещающими являются аллювиальные грунты. Водоносный горизонт безнапорный. Уровень гидравлически тесно связан с поверхностными водами р. Катуни, поэтому амплитуда колебаний уровня грунтовых вод зависит от подъема уровня воды в реке Катуни и достигает 2,0 м ежегодно и до 3,5м при ВП 1%-й обеспеченности.

Коэффициент фильтрации песков пылеватых рыхлых – 0,92 м/сут; галечникового грунта – 144 м/сут.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые I типа с общей минерализацией 0,1-0,3 г/дм3. Воды слабоагрессивные к бетонным конструкциям по содержанию агрессивной углекислоты в районе скважины № 9. На остальной части территории, неагрессивные к бетонным и железобетонным конструкциям.

В скальных грунтах возможно присутствие и движение подземных вод по трещинам.

Сейсмичность. Сейсмичность района по карте ОСР-97 А - 8 баллов по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2014, приложение А). Ближайший населенный пункт –с.Соузга.

По результатам расчетов приращение сейсмической интенсивности на территории строительства выделено 3 участка с различной балльностью:

1 участок расположен на I надпойменной террасе, с наличием в 10 метровой толще грунтов третьей категорией по сейсмическим свойствам и залеганием уровня грунтовых вод близко от поверхности до 1,3 (в отдельных случаях до 4,5 м).

2 участок расположен на склоне, на котором отмечается залегание скальных грунтов близко к поверхности, и залеганием УГВ ниже 5,0 м.

3 участок относится к территории распространения суглинков относящихся к третьей категории по сейсмическим свойствам.

Приращение сейсмической интенсивности:

-для первого участка составило от 0,62 до 0,98 баллов в среднем 0,8 баллов,

-для второго участка от 0,25 до 0,37 баллов в среднем 0,3 баллов,

-для третьего участка от 0,06 до 0,14 баллов, в среднем 0,1 баллов.

Сейсмическая интенсивность площадки на участке № 1 равна 9 баллов, на участках № 2, 3 – 8 баллов.

Категория грунтов ИГЭ 1 – ИГЭ 7 по сейсмическим свойствам – II.

В соответствии  СНиП 22-01-95 (таблица 4.3) по категории сложности природных условий район строительства, оценивается как сложный, а природные процессы как  весьма опасные (приложение Б).

Согласно СП 11-105-97, часть II, опасных геологических и инженерно-геологических процессов, таких как склоновые процессы, карст, переработка берегов, оползни, в районе проложения трассы газопровода не встречены. Просадочные, набухающие грунты не встречены.

Неблагоприятными факторами на участке проектируемого строительства являются высокая сейсмичность района, наличие пучинистых грунтов, высокий уровень грунтовых вод и связанной с ним естественное подтопление участка трассы в самом селе и в пределах долины ручья.

Повышение уровня воды в Катуни в паводковый период вызывает затапливание отдельных участков села.

В целом инженерно-геологические условия по СП 11-105-97 (приложение Б) оцениваются как сложные (III-категория).

Рекомендации

Учесть высокую сейсмичность территории, затопляемость и подтопляемость первой надпойменной террасы, пучинистые свойства грунтов, их замачивание, наличие вод типа "верховодка", а также закладывать трубы газопровода ниже подошвы насыпных грунтов.

Полнота и качество изысканий.

Виды и объемы выполненных работ.

Для решения поставленных задач выполнены следующие виды и объемы работ:

- по трассе проектируемого газопровода пробурены 48 скважин глубиной 4,0-6,0 м, а также выполнены геофизические работы: определение коррозионной агрессивности грунтов к стали в 2-х точках на глубине 1-3 м, вертикальное электрическое зондирование в 9-ти точках до глубины 6,0 м, по определению наличия блуждающих токов в 2-х точках, микросейсмическое районирование в 5 точках. Отобрано 30 проб грунта ненарушенной структуры (монолитов), 4 пробы воды на химический анализ и агрессивность к конструкциям.

Камеральная обработка материалов выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 2.105-95.

По результатам бурения и лабораторным данным построены карта фактического материала масштаба 1:2000, продольные профили с инженерно-геологическими разрезами масштаба 1:500 ПК0-2-ПК2+32, ПК0-27- ПК1+7.

Соответствие выполнения изыскательских работ нормативным требованиям                                                                                                                                               - Расположение, количество геологических выработок, глубина изучения геологического разреза и обоснованность выделения инженерно-геологических элементов соответствует требованиям СП 11-105-97.

- Опробование по числу определений для выделенных ИГЭ соответствует требованиям СП 11-105-97;

- Состав отчета и содержание соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97.

3.1.5. Инженерно-гидрометеорологические  изыскания

1. Основание для производства изыскательских работ:

Основанием для производства изыскательских  работ является Задание к договору            № СИ-П/03-01/60/2016  от «01» июля 2016 г. на  выполнение комплекса инженерных изысканий по объекту «Подводящие газопроводы  к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай», утвержденное   Генеральным  директором  ООО «Главмоспроект» А.В. Пчелинцевым  и согласованное  директором ООО «Геостройизыскания»  А.Н. Епифанцевым.

Состав работ   предусмотрен Программой инженерно-гидрометеорологических изысканий.

Программа     составлена в соответствии с заданием на производство инженерно-гидрометеорологических   изысканий  и согласно требованиям действующих нормативных документов на изыскания для строительства: СП 11-103- 97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»  Актуализированная редакция СНиП 11-02-96,  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 2.01.14-83 «Определение расчетных гидрологических характеристик», СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик».

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий включены следующие виды работ:

- изучение    имеющихся    архивных материалов, топографических карт, отчетов исследования прошлых лет;

- рекогносцировочное гидрологическое обследование реки Катунь и ее бассейна в   районе проектирования  с целью уточнения гидравлических и морфологических характеристик русла и поймы, водного и ледового режима реки

- установление отметок УВВ текущего года и прошлых лет на местности и их нивелирование.

- съемка морфостворов на участке проектирования;

-  определение уклона водной поверхности

- камеральная обработка материалов с определением расчетных гидрологических и  метеорологических характеристик;

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа для последующей газификации жилых, коммунально-бытовых потребителей, расположенных в          п. Дубровка Майминского района  Республики Алтай.

Трасса газопроводов проходит по застроенной территории. Переходы через  водные преграды, овраги  выполняются подземным способом. Протяженность газопроводов 11,0 км. Тип газопровода — распределительные сети,  материал труб- полиэтилен, диаметр 110 мм, давление  PN≤0,6 МПа, тип прокладки — подземный. Площадочные сооружения: - ПРГ, тип фундамента — плитный  из  монолитного железобетона.

Опасные природные явления гидрометеорологического характера

Из опасных природных явлений и процессов гидрометеорологического характера на участке изысканий выделено  затопление. При прохождении паводков редкой обеспеченности на р. Катунь территория п. Дубровка затапливается на высоту местами более 1м. Крутые и обрывистые берега р. Катунь подвержены обрушению.

Опасные атмосферные явления (ураганные ветры, смерчи, снежные лавины, гололед, селевые потоки) на рассматриваемой территории не характерны.

Гидрография участка изысканий

Река Катунь – крупная река первого порядка, левая составляющая р.Обь

Длина реки 688 км. Площадь водосбора 60900 км2, общее падение реки 1729 м, средний уклон 2,5‰.

На участке проектирования река Катунь течет  в горной долине,  между отрогами  Семинского хребта (левый борт долины) и хребта Синюхинского (правый борт долины).  Длина реки до верхнего расчетного створа 569 км, до нижнего – 570 км., площадь водосбора на участке п. Дубровка составляет 52900 км2  , средняя высота бассейна 1770 м.

Форма долины трапецоидальная. Ширина долины на всем протяжении незначительно меняется и составляет 1,8 км. В долине выделяются пойма, I  и II надпойменные террасы.  Русло  многорукавное, с крупными заросшими островами и отмелями. Ширина проток колеблется от 50 до 250 м, общая ширина русла в пойменных бровках достигает 900 м.  Берега крутые, местами обрывистые. Максимальная глубина в межень в основном русле 2.5–3 м. Уклон водной поверхности составляет 0.9о/оо.

Пересекаемый трассой газопровода ручей в логу Чертов берет начало из родника на отметке287.3 м, течет на север, впадает с левого берега в р. Сергеек, теряющейся при выходе в долину Катуни у правого её склона. Общая длина водотока 1.5 км, до створа перехода (южная ветка) 1.1 км. Водосборная площадь до этого створа 2.62 км 2 . Поверхность водосбора почти полностью залесена. Русло водотока местами распластывается в болотистых понижениях. На участке перехода русло слабо выражено, глубина в межень составляет около 10 см, ширина днища заросшего лога 15–20 м. Для заболоченного и заросшего днища лога Чертов деформации русла не характерны.

Водный режим

По характеру водного режима р. Катунь в среднем течении относится к рекам с продолжительным весенне-летним половодьем, устойчивой осенней меженью, прерываемой редкими дождевыми паводками и маловодной зимней меженью (западносибирский тип). Гидрограф годового стока имеет сложную многоступенчатую форму, с острыми пиками не только на волне паводка, но и в периоды осенней межени.

Основной фазой годового стока Катуни является весенне-летнее половодье, в периоды которого проходит в среднем более 70 % годового стока,  формируются максимальные расходы и устанавливаются наивысшие уровни воды. В многолетнем календарном отношении максимум половодья приходится на май в 20 %, на июнь - в 47 % и на июль - в 31 % случаев. Общая продолжительность подъема половодья до своего максимума составляет 40-50 суток, что характерно для крупных полугорных рек со средними высотами бассейна более 2000 м. Спад продолжается до начала-середины сентября и длится 80-100 дней; замедлению спада способствуют частые дождевые паводки, наблюдающиеся в это время в высокогорной части бассейна. Заканчивается половодье на Катуни в период с начала июля (1955 г) до середины сентября (1961, 63 г.г.).   Осенняя межень, как правило, устойчивая; дождевые паводки редки и маловодны. Зимняя межень на Катуни маловодная, в отдельные годы – исключительно маловодная, что говорит о скудости грунтового питания реки в зимний период.  	Первые ледовые образования в виде сала, заберегов и шуги, появляются на реке с установлением отрицательных температур воздуха, в конце октября начале ноября. Ледохода как правило не образуется. Продолжительность прохождения осеннего шугохода меняется в широких пределах, от 2 (1937 г.) до 45 (1963 г.) суток.  Образование  внутриводной шуги и льда способствуют на мелководных участках основного русла и в отдельных протоках образованию зажоров, вызывающих стеснение живого сечения потока и временные подъёмы уровней воды (до 0.2-0.5 м). Продолжительность зажорно-подпорных явлений колеблется от 2-5 до 10-15 суток. Окончательно ледовый покров на Катуни формируется в конце ноября. Лёд на реке сохраняется более 5 месяцев: средняя продолжительность ледоставного периода 140 дней, максимальная до 170 суток. Максимальную мощность речной лед на Катуни достигает обычно в феврале месяце, реже, к концу марта. К этому времени его толщина колеблется от 80 до 180 см.

Весенний ледоход начинается чаще всего во второй  декаде апреля и  продолжается в среднем 9-10 дней.   Весенний ледоход проходит на первом пике половодья, при уровнях близких к максимальным значениям. Толщина плывущего льда составляет в среднем 0.5–0.7 м, максимальная – до 0.7-0.8 м. Размеры плывущего льда: от мелких льдин до ледяных полей 3х5 метра.

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий

Расчётные гидрологические характеристики для проекта ««Подводящие газопроводы  к с. Дубровка Майминского района Республики Алтай»», определены согласно указаниям СП 33-101-2003 по методу построения зависимостей между годичными стоковыми характеристиками и формирующими сток факторами.

Ширина зоны затопления территории п. Дубровка паводками заданной вероятности превышения определена по расчетным уровням воды Катуни, вычисленным гидравлическими методами в морфостворах. В качестве исходных данных для гидравлических расчетов на р. Катунь в п. Дубровка использованы расчеты максимального стока по модулю стока в створе поста Сростки с учетом изменчивости модуля по длине реки. Для вычисления обеспеченных расходов воды использованы данные наблюдений гидрологических постов р. Катунь – с. Малый Яломан, р. Катунь – с. Сростки и эпизодические наблюдения поста р. Катунь –с. Еланда.

Дополнительно для расчетов максимального стока Катуни использована формула Соколовского Д.Л. вида Q р.с. =Q ан. (F р.с. /F ан. ) 0,75, где в качестве опорного створа использован пост Сростки.

Максимальные уровни воды р. Катунь расчётной вероятности превышения   получены в результате гидравлических расчётов морфостворов с использованием ПК   «Morfostvor 2.0» (ИВЭП,Барнаул, 2001 г.) с использованием гидравлических формул для горных и предгорных рек.

Для оценки плановых деформаций русла Катуни использованы топографические карты   М 1:25000 (состояние местности на 1981 г.), совмещенные со снимками космического зондирования Worldview-2 на дату 05.09.2014 г., Pleiades1a на дату 08.06.2013 г. и материалами съемки морфостворов на конец августа 2016 г

Расчетные гидрологические характеристики р. Катунь

Максимальный сток

Обеспеченные значения максимальных расходов воды весеннего половодья  р. Катунь  на участке проектирования, м3/с

| Методика расчета | Максимальные расходы, Р%, м3/с |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 10 |
| по зависимости q= f(F) | 5860 | 5390 | 4230 |
| формула Д.Л.Соколовского | 5460 | 5020 | 3950 |

За расчетные приняты значения максимальных расходов воды весеннего половодья, рассчитанные по зависимости q= f(F),  как наиболее соответствующие  данным наблюдений по длине р. Катунь.

Расчетные уровни воды

Расчётные наивысшие уровни воды р. Катунь на участке с.  Дубровка,  м БС

| Расчетный створ | Расчетная обеспеченность, % |
| --- | --- |
|  | 1 | 3 | 10 |
| р. Катунь- морфоствор 1 | 269,25 | 269,08 | 268,04 |
| р. Катунь -морфоствор 2 | 267,61 | 267,41 | 266,89 |

По результатам расчетов трасса газопровода в пределах п. Дубровка проходит по затапливаемой высокими паводками территории, глубина затопления местами около 1м, максимальная ширина зоны затопления достигает 300 м.

Размыв берега Катуни в п. Дубровка при сохраняющейся интенсивности плановых деформаций может составить 15.0 м по истечении последующих 25 лет.

3.1.6. Инженерно-экологические изыскания

Площадка строительства расположена в п.Дубровка, Майминского района в границах улиц: Набережная, Трактовая, Центральная, Школьная, Сафронова, Сиреневая, Сибирская, Садовая, Чуйская,  пер.Хуторской, пер.Лесной.

##### Для санитарно-эпидемической оценки места строительства были выполнены радиологические (в т.ч. суммарная активность радионуклидов в почве), санитарно-химические  и санитарно-бактериологические исследования почвы.

Мощность эквивалентной  дозы (МЭД) гамма-излучения на поверхности земли составила от 0,1 до 0,13мкЗв/час, что не превышает предельно-допустимого уровня (ПДУ) излучения – 0,3мкЗв/час. Всего выполнено 60 замеров.

Исследования выполнялись приборами:

-ДКГ-02У– зав № 4473;

-СРП 68-01– зав № 2028;

Протокол лабораторных  испытаний № 14005 от 23.08.2016г. выполненные Испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Суммарная активность радионуклидов (Аэфф) в почве составила менее 370Бк/кг, что соответствует I классу опасности и не требует ограничительных мероприятий при строительстве и эксплуатации.

Санитарно-гигиенические исследования почвы на цинк, свинец, кадмий никель, ртуть, мышьяк, бенз(а)пирен, нефтепродукты, водородный показатель, ГХЦГ, ДДТ не выявили превышения допустимых уровней значений.

Протокол лабораторных  испытаний №3880 №3881, №3882  от 16.08.2016г. выполненные Испытательной лабораторией Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Свидетельство об аккредитации №77-04СА/2011; Аттестат аккредитации  РОСС. RU. 000121ПК56 от 31.04.2014г.

Санитарно-химические исследования воды из открытых водоёмов (ручей протекающий по посёлку Дубровка и р.Катунь) не выявили превышение нормативных показателей.

Протокол лабораторных  испытаний №11713 (ручей), № 14005 (река Катунь) от 28.07.2016г и 23.08. 2016г соответственно. выполненные Испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Микробиологические и гельминтологические исследования почвы на обнаружение патогенных бактерий, индекс энтерококков, патогенных бактерий, в т.ч. сальмонеллы, а также жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших не выявили их наличия.

Показатели индекса бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и энтерококков менее 10 КОЕ/г.

Протокол лабораторных  испытаний № 51919, № 51920 от 15.08.2016г. выполненные Испытательной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

По данным РОСГИДРОМЕТИОЦЕНТРА содержание в атмосферном воздухе загрязняющих веществ:

-взвешенные вещества            23 мг/м3

-диоксид серы                         0,015 мг/м3

-оксид азота                             0,044 мг/м3

-диоксид азота                         0,079 мг/м3

-формальдегида                       0,017 мг/м3

-сероводорода                          0,004 мг/м3

-оксид углерода                        2,6 мг/м3

-бенз(а)пирен                            4×10-6 мг/м3

ниже предельно допустимых концентраций.

4. Описание технической части проектной документации

4.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»

Проектная документация на строительство линейного объекта: «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» выполнена на основании исходных данных, перечисленных в п.2.а. и п.2.б. данного заключения.

Трасса газопровода начинается  от существующего межпоселкового газопровода , идущего от г.Горно-Алтайска до с. Соузга с заходом на объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алтайская долина" и до с. Манжерок в районе отвода на п. Рыбалка. Трасса газопровода идет в юго-западном направлении от точки подключения до устанавливаемых пунктов редуцирования газа (далее ПРГ) для поселка Дубровка. От проектируемых ПРГ трасса газопровода низкого давления прокладывается в границах улиц: Набережная, Трактовая, Центральная, Школьная, Сафронова, Сиреневая, Сибирская, Садовая, Чуйская, пер. Хуторской, пер. Лесной.

Улицы в основном с грунтовым покрытием, частично заасфальтированны - Школьная, Сибирская, Центральная, Трактовая, Чуйская. Застройка в поселке средней плотности, одно-двухэтажная.

Проектная документация выполнена  с использованием программы AutoCAD2014. Профиль газопровода выполнен с использованием программы автоматизированного проектирования городских сетей «Профиль» v 5.22 R1, работающей на базе программы  AutoCAD2014.

# Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Трасса газопровода проходит по землям, которые по целевому назначению относятся к категории (согласно земельному кодексу РФ):

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (полоса отвода федеральной автомобильной дороги «Чуйский тракт» (М-52).

Все строительные работы: размещение строительных машин и механизмов (технологический проезд), отвалы растительного и минерального грунтов, рабочая зона по подготовке труб и укладке газопровода в траншею предусмотрено проводить исключительно в пределах полосы отвода.

Ширина полосы отвода для строительства подземного межпоселкового газопровода составляет - 20,0 м, для строительства внутрипоселковых газопроводов низкого давления - 8,0м, для прокладки кабельной линии - 6,0м. На отдельных участках трассы, ограниченных кадастровыми линиями и ограждениями частной застройки, полоса отвода земли составляет   4,0 - 7,5 м.

В пределах полосы отвода предусмотрено размещение санитарно-бытового помещения контейнерного типа-вагончика, биотуалета для строителей.

Площадь земель, отводимых во временное краткосрочное использование, на период строительства линейной части газопровода и площадных объектов составляет 100 459,5м2 (10,046 га).

В постоянное пользование отводятся земли технологических площадок. Площадь земель, отводимая в постоянное использование, согласно расчётам, составляет 546,02 м2 (0,055 га).

По окончании строительства газопровода все земли, кроме технологических площадок возвращаются землепользователям. Испрашиваемые земли предоставляются в краткосрочную аренду с возвратом землепользователям после проведения рекультивации нарушенных земель

Стесненные условия в застроенной части характеризуется наличием:

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

После строительства проектируемого газопровода для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии двух метров с каждой стороны газопровода.

# Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

3.1. Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Проектируемый газопровод начинается от существующего межпоселкового газопровода, идущего от г. Горно-Алтайска до с. Соузга с заходом на объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алтайская долина» и до н. п. Манжерок в районе отвода на н. п. Рыбалка.

Подключение предусматривается от существующего полиэтиленового газопровода диаметром 315 мм после отключающего устройства на отводе к н. п. Рыбалка.

Диаметр проектируемого газопровода от точки подключения до поселка Дубровка принят 110 мм согласно схемы гидравлического расчета сети газораспределения ГРС «Нижняя Каянча» и ГРС «Горно-Алтайск» Республики Алтай (2016год), предоставленная АО «Газпром промгаз».

Проектируемый газопровод высокого давления II категории (PN < 0,600 МПа) от точки подключения следует до поселка Дубровка, пересекая «Чуйский тракт» (М-52). Перед Дубровкой устанавливаются два несвязных между собой пункта редуцирования газа, понижающие входное давление до выходного низкого (PN < 2,4 кПа) для подачи его в распределительные сети низкого давления, проложенные по населенному пункту.

Проектом предусматривается:

- строительство полиэтиленового газопровода высокого давления II категории (РN < 0,6 МПа) от точки подключения до поселка Дубровка;

- установка двух несвязанных между собой пунктов редуцирования газа в шкафном исполнении марки, предназначенных для снижения высокого давления II категорий до низкого PN < 2,4 кПа;

- строительство полиэтиленовых газопроводов низкого давления (PN < 2,4 кПа) до границ земельных участков домовладений;

- установка запорной арматуры.

В каждом ПРГ предусмотрены фильтры газовые, основная и резервная линии редуцирования, измерительный комплекс расхода газа и обогрев.

В устанавливаемых ПРГ принята система телеметрии производства ООО «Акситех».

Для работы ПРГ не требуются сети связи. Контролируемые параметры от комплекса телеметрии передаются в диспетчерский пункт посредством средств GSM связи.

Характеристики ПРГ

| Параметр | ПРГ 1 | ПРГ 2 |
| --- | --- | --- |
| Марка ПРГ | ГРПУ-ГПМ-1В-2Н-ЭК | ГРПУ-2а-2Н-ЭК |
| Регулятор на основной и резервной линиях | РДГ-50Н/25 | РДНК-50/400 |
| Комплекс для измерения количества газа | СГ-ЭКВз-Р-0,75- 160/1,6RVG | СГ-ЭКВз-Р-0,75- 25/1,6RVG |
| Входное давление газа по проекту, МПа | 0,420 | 0,420 |
| Выходное давление газа по проекту, кПа | 2,4 | 2,4 |

Устанавливаемые ПРГ применяются как готовое изделие полной заводской готовности, имеющее сертификаты соответствия и разрешения на применение (ООО Завод «Газпроммаш», г. Саратов).

На ПРГ предусмотрены надписи и знаки по ГОСТ Р 54960-2012, а также наименование эксплуатирующей организации с приведением номера телефона аварийно - диспетчерской службы, условного наименования ПРГ.

Для подъезда к ПРГ используются существующие улицы населенного пункта.

Под ПРГ1, ПРГ2 предусмотрен монолитный железобетонный фундамент из бетона В15 F100 W4, армированный сеткой Ø14 AIII ГОСТ 5781-82.

Покрытие в пределах площадки выполнено бетонное. Площадки выполнены выше уровня земли с разуклонкой в сторону ограждения.

Под надземный газопровод в местах установки запорной арматуры предусматриваются одностоечные опоры из стальной трубы по ГОСТ 10704-91. Траверса из металлопроката. Фундамент монолитный железобетонный.

Ограждения предусмотрены по типу «Gardis Optima 3D» заводского изготовления. Панели ограждений выполнены из оцинкованной проволоки методом многоточечной контактной сварки, горизонтальные «V» -образные изгибы придают панелям необходимую жесткость. Расстояние между вертикальными прутками принято 50 мм, между горизонтальными - 200 мм. Высота панели 2,03 м, длина по проекту.

Стойки ограждения - гнутый стальной профиль, оцинкованный внутри и снаружи. Сверху стойки предусмотрена пластиковая крышка. Покрытие металлоконструкций ограждений - цинк+полимер выполнено в заводских условиях, цвет - синий (RAL 5015).

Фундамент под стойки ограждений - монолитный железобетонный.

Основные ограждения ПРГ1, ПРГ2 оборудуется дополнительным верхним и нижним ограждением. Дополнительное верхнее ограждение предусмотрено из объемной колючей ленты АКЛ, в том числе и над калиткой. Дополнительное нижнее ограждение принято из сварной решетки размером ячеек 150х150 мм из стержней Ду16 мм класса AIII по ГОСТ 5781-82 с заглублением на 0,6 м в грунт.

В проекте разработано заземление и молниезащита узлов ПРГ. Расчет зоны защиты стержневого молниеотвода выполнен на основании СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Молниезащита ПРГ осуществляется отдельно стоящими молниеотводами высотой 12 м, установленными внутри ограждений.

Стойка отдельно стоящего молниеотвода предусмотрена из набора стальных труб по ГОСТ 10704-91 различного диаметра. Фундамент монолитный железобетонный.

Антикоррозионное покрытие металлоконструкций молниеотвода предусмотрено слоем полиуретановой эмали «АКРУС-полиур» ТУ 2312-002-93475776-2006 толщиной 60 мкм серого цвета (RAL 7004), по слою грунт-эмали «Акрус эпокс С» ТУ 2312-001-93475776-2006 толщиной 140 мкм.

Молниеотводы и ПРГ подсоединяются к заземляющим устройствам узлов не менее, чем в двух точках.

Заземляющие устройства состоят из вертикальных электродов (сталь круглая оцинкованная диаметром 18мм, длиной 5м), соединенных горизонтальными электродами (сталь полоса оцинкованная сечением 5х40мм), проложенными на глубине 0,8м от поверхности земли снаружи ограждения узлов и открыто по бетонному покрытию внутри ограждения. Все соединения выполняются сваркой ГОСТ 5264-80 электродами Э-42.

В проектной документации предусмотрено к установке 212 отключающих устройства перед границами частных газифицируемых домовладений.

Установка отключающих устройств, предусмотренных для отключения улиц Сиреневая, Сафронова, Сибирская, а также отключающих устройств, установленных на домовых подводах на указанных улицах, попадающих в зону подтопления от горизонта высоких вод с 10% - ной обеспеченностью, выполнена надземно.

Установка запорной арматуры предусмотрена:

- на линейной части газопровода;

- перед потребителями газа (на домовых газопроводах);

- на штуцере для продувки линейной части газопровода, размещенных в узлах ПРГ.

Установка запорной арматуры в надземном исполнении предусматривается:

- в месте подключения;

- на входе и выходе ПРГ;

- перед федеральной автодорогой;

- для отключения отдельных улиц на распределительном газопроводе;

- на штуцере для продувки, размещенных в узлах ПРГ.

Для надземной установки предусматриваются краны шаровые стальные полнопроходные завода - изготовителя ООО "Вектор-Р" г. Санкт-Петербург, с рабочим давлением PN < 1,6 МПа соответствующие к ТУ -3742-002-71452697-2012:

- на надземной линейной части устанавливаются краны фланцевые (комплектно с ответными фланцами) с ручным управлением: краны типа КШ - 100 ф, КШ - 150ф, КШ - 200ф;

на штуцере для продувки устанавливаются краны фланцевые (комплектно с ответными фланцами) с ручным управлением: краны типа КШ- 50 ф.

Герметичность затвора кранов КШ - класс А по ГОСТ Р 54808-2011.

Между двух фланцев запорной арматуры, установленной на линейной части, а также на штуцере для продувки предусмотрена установка поворотных заглушек. Проектом рекомендуются к установке заглушки поворотные, изготовленные в со ответствии с требованиями Альбома типовых конструкций АТК 26-18-5-93 «Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и технические требования».

Установка запорной арматуры в подземном исполнении предусматривается на домовых подключениях перед потребителем. В качестве запорной арматуры на домовых подключениях используются вентили FRIALEN (Германия) для врезки под давлением, тип DAV, из ПЭ 100 SDR11 с PN < 1,0 МПа диаметром 63 мм (за исключением дома №16 по ул. Трактовой - где в качестве запорной арматуры предусматривается шаровой кран из ПЭ FRIALEN типа KHP).

Запорная арматура для подземной установки предусмотрена с выводом ручного управления под защитное устройство (ковер или люк) и управляется переносным Т-ключом, который хранится на базе эксплуатирующей организации.

В случае установки домового отключающего устройства под проезжей частью дороги, а также на участках сближения с автодорогой (до 1,0 м) вывод ручного управления крана предусматривается под люк Т (С250) по ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия». В остальных случаях вывод ручного управления крана предусматривается под ковер.

Устанавливаемая запорная арматура соответствует требованиям ГОСТ 12.2.063-2015 и ГОСТ Р 56001-2014. Герметичность затвора арматуры - не ниже класса В по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение - умеренное.

Узлы надземных отключающих устройств размещаются в ограждении. Покрытие в пределах площадки выполнено бетонное. Площадки выполнены выше уровня земли с уклоном в сторону ограждения.

Для строительства полиэтиленовых газопроводов используются полиэтиленовые трубы и соединительные детали из ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, обеспечивающие коэффициент запаса прочности не менее 3,2:

- полиэтиленовые трубы, соответствующие ГОСТ Р 50838-2009 и ТУ 2248-061-89632342-2015 «Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой для газопроводов. Технические условия, разработанные ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават».

- соединительные детали, соответствующие ГОСТ Р 52779-2007, а также ТУ 2248-048-89632342-2015 «Детали соединительные из полиэтилена» и ТУ 2248-047-89632342-2014 «Детали соединительные из полиэтилена с закладными электронагревательными элементами», разработанных ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават».

При траншейной укладке в скальных, крупнообломочных, гравийно-галечных и щебенистых грунтах без использования песчаной подсыпки, при прокладке с использованием бестраншейных технологий (наклонно-направленное бурение) предусмотрены трубы из полиэтилена с защитной оболочкой по ТУ 2248-061-89632342-2015 «Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой для газопроводов. Технические условия».

Полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм и 63 мм используют - длинномерные в бухтах; диаметром 160 мм, 225 мм и 315 мм - мерной длины (по 13 м).

Соединение между собой полиэтиленовых труб и фасонных частей предусмотрено при помощи муфт с закладными электронагревателями. Сварка полиэтиленовых труб при помощи муфт с закладными нагревателями предусмотрена при помощи сварочного оборудования, соответствующее ГОСТ Р ИСО 12176-2-2011.

Сварочные работы на полиэтиленовой трубе производятся при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до плюс 45°С. Выполнение сварочных работ при других температурах проводятся в специальных укрытиях, обеспечивающих соблюдение заданного температурного интервала.

Работы по укладке полиэтиленового газопровода предусмотрены при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С. Укладку газопроводов предусмотрено производить летом в самое холодное время суток, зимой в самое теплое время суток. Разматывание длинномерных труб из бухт осуществляется при температуре наружного воздуха не ниже плюс 5°С.

Повороты линейной части газопровода из полиэтиленовых труб в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются упругим изгибом и при помощи отводов заводского изготовления. Повороты линейной части газопровода из полиэтиленовых труб с защитным покрытием приняты не менее 65 наружных диаметров, без защитного покрытия - не менее 25 наружных диаметров.

Для снижения напряжений в трубе от температурных удлинений в процессе эксплуатации, укладка трубы в траншею предусмотрена свободным изгибом ("змейкой").

Соединение полиэтиленовой трубы со стальной предусматривается неразъемным соединением в подземном исполнении. Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» укладывается на песчаное основание длиной по 1,0 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 20,0 см и присыпается слоем песка на всю высоту. В качестве основания и засыпки предусмотрен песок. Песок принят непучинистым или слабопучинистым, не допускается наличие мерзлых комьев, щебня, гравия и других включений размером более 50,0 мм в поперечнике.

Для монтажа стальных участков газопровода (узлы отключающих устройств и ПРГ) проектом предусматривается использование стальных труб по ГОСТ 10704-91, изготовленные по группе В ГОСТ 10705-80 из стали 20 ГОСТ 1050-2013 и соединительных деталей по ГОСТ 17375-2001 (Отводы 1,5 DN), ГОСТ 17376-2001 (Тройники), ГОСТ 17378-2001 (Переходы) и ГОСТ 17379-2001 (Заглушки) «Выксунского металлургического завода».

Соединение стальных труб и соединительных деталей предусмотрено на сварке по ГОСТ 16037-80.

Для монтажа футляра на газопроводе при выходе из земли используется стальная труба по ГОСТ 10704-91 изготовленная по группе В ГОСТ 10705-80 из стали 20 ГОСТ 1050-2013. Зазор между стальным газопроводом и футляром при выходе из земли заделывается промасленной паклей и заливается битумом.

Для изоляции подземных участков неизолированных газопроводов, соединительных деталей, монтажных узлов, стыков на газопроводе применяется покрытие «БИУРС» (двухслойное полимерное покрытие на основе двухкомпонентной эпоксидной грунтовки «Праймер-МБ» ТУ 2225-015-00396558-01 и двухкомпонентной, не содержащей растворителя полиуретановой мастики «БИУР» ТУ 5.996-11610-99) по ТУ 2458-010-76220767-2015 «Система наружного антикоррозионного покрытия «БИУРС», ООО «БИУРС».

Для защиты надземных участков в качестве защитных покрытий используется антикоррозионное покрытие: грунтовка "Акрус-эпокс" и эмаль "Акрус-эпокс С», которые соответствуют требованиям ТУ 2312-001-93475776-2006 «Грунтовка «АКРУС-эпокс» и эмаль «АКРУС-эпокс С». Указания по применению грунтовки и эмали содержатся в ТУ 2312-001-93475776-2006.

Опознавательная окраска желтого цвета по ГОСТ 14202-69.

Для стравливания газа при проведении на линейной части газопровода ремонтных работ предусмотрено устройство штуцера Ду50 с установкой крана и заглушки для продувки, размещенных в узлах ПРГ. При выполнении работ по стравливанию газа продувочный штуцер предусмотрено удлинить на высоту 4,0 м инвентарным узлом для обеспечения рассеивания. Инвентарный узел хранится в аварийной службе эксплуатирующей организации.

Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода предусматривается укладка сигнальной ленты на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопровода с существующими подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента предусматривается к укладке вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установки опознавательных знаков на прямых участках на расстоянии 200м друг от друга, а так же на углах поворота трассы, в месте врезки и в местах изменения диаметра газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики, расположенные на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа или другие постоянные ориентиры.

Также вдоль газопровода, на расстоянии 0,2м, прокладывается провод-спутник ВВГ1х4.

Вдоль трассы проектируемого газопровода из полиэтиленовых труб устанавливается охранная зона, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х м и 3-х м со стороны провода-спутника в соответствии с «Правилами охраны газо-распределительных сетей» от 20.11.2000г. № 878.

Засыпка газопровода предусмотрена местным просеянным грунтом. При строительстве в грунтах с наличием крупных частиц, вкраплений скальных грунтов, кирпичей, металла предусмотрена подушка из песка средне- и крупнозернистым толщиной не менее 0,1м. Присыпка газопровода на высоту 0,2м над верхом трубы производится местным грунтом с предварительным его увлажнением и уплотнением пазух.

Проектом предусмотрены контрольные трубки в местах врезки газопроводов, на крутоизогнутых углах поворота, в местах расположения соединений "полиэтилен-сталь", в местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями, проложенными в каналах или расположенных ниже, при прокладке газопроводов в футлярах. Контрольной трубки выводятся на 1,3 м над землёй. Конец трубки, выступающий над поверхностью земли, изогнут на 180°.

При производстве работ по прокладке газопровода проектом предусмотрено:

- в крышках люков инженерных коммуникаций, расположенных  в зоне 50м от подземного газопровода, выполнить отверстия Ду20 мм;

- выполнить герметизацию вводов и выпусков всех инженерных коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен зданий в радиусе 50м.

В грунтах неодинаковой степени пучинистости глубину прокладки газопровода до верха трубы предусмотрено не менее 0,9  нормативной глубины промерзания. Данное требование распространяется на расстояние, равное 50 номинальным диаметрам газопровода в обе стороны от этих границ.

Газопровод прокладывается преимущественно параллельно рельефу на глубине не менее 1,0м до верха трубы. На переходах через препятствия глубина заложения газопровода меняется в зависимости от вида препятствия и конструктивных решений.

Газопроводы сближаются и пересекают автодороги и улицы, водные преграды, надземные и подземные коммуникации.

Для проверки сохранения кольцевой формы поперечного сечения газопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 при прокладке его открытым способом выполнена проверка допустимой величины овализации согласно СП 42-103-2003 и определена максимально допустимая глубина укладки газопровода в зависимости от категории газопровода, грунтовых условий, параметров траншеи и наличии (отсутствия) движения тяжелых транспортных средств.

Сейсмичность района работ для объектов массового строительства для средних грунтовых условий по карте ОСР-2015 А - 8 баллов.

По данным микросейсморайонирования сейсмичность участка трассы в пределах предгорья - 8 баллов, в пределах первой надпойменной террасы - 9 баллов.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы газопровода проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проведена проверка прочности толщины стенки трубы и соединительных деталей с учетом сейсмических воздействий;

- использование полиэтиленовых труб с SDR не более SDR 11, с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2;

- соединение между собой полиэтиленовых труб и фасонных частей предусмотрено при помощи муфт с закладными электронагревателями. сварные стыковые соединения подлежат 100% контролю физическими методами;

- в местах врезки, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на крутоизогнутых углах поворота газопроводов, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» предусматриваться контрольные трубки.

В точке врезки газопроводов, а также в узле ПРГ предусмотрено устройство компенсационных участков за счет углов поворота.

Запорная арматура удалена от несейсмостойких зданий на расстояние не менее 1,2 высоты зданий.

На участках трассы, где газопровод проходит по местности с поперечным уклоном свыше 200 % против выноса грунта засыпки в сечении траншеи предусмотрено устройство противоэрозионных полотенец (ПП) из НСМ и укрепление поверхности откосов георешеткой (с заполнением ячеек щебнем) с засевом быстрорастущими видами трав с предварительной планировкой грунтом толщиной 10см.

Для укрепления предусмотрено использовать материалы, согласно технических условий, разработанных ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»: геотекстиль иглопробивной «ГеоСТЭК», по ТУ 8397-025-89632342-2013;

- пространственная полимерная решетка «ЭксПЭНД» по ТУ 2246-024-89632342-2013;

- противоэрозионные полотенца (ПП) - по ТУ 850113-005-17179339-2004 «Устройства для предотвращения размыва грунта засыпки газопровода».

На участках трассы с уклоном свыше 150 % для предотвращения размыва засыпки грунта траншеи предусматривается устройство бетонных перемычек для отвода поверхностных вод от трассы газопровода. Шаг установки бетонных перемычек на уклонах от 150 % до 250% - 20м, от 250 % до 350% -15м, свыше 350% - 10м.

На участках прокладки газопровода в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и связанным с ним естественным подтоплением при прокладке в грунте ИГЭ 5, который представляет собой песок пылеватый рыхлый от маловлажного до водонасыщенного, предусмотрен закрытый способ с целью уменьшения земляных работ и исключения балластировки.

Для обеспечения высотного положения в траншее на проектных отметках в остальных грунтах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и в пределах ГВВ 2% обеспеченности водных преград предусмотрена балластировка газопровода пригрузами против всплытия. В качестве пригрузов используются полимерконтейнеры текстильные по ТУ 4834-021-89632342-2013 «Полимерконтейнер текстильный бескаркасного типа для газораспределительных систем (ПТБК-ГС)», ЗАО «Газпром Строй- ТЭК Салават».

Конструкция ПТБК-ГС представляет собой две ёмкости из нетканого синтетического материала (НСМ), соединенные между собой мягкой связью в виде «полотнища» и «бандажей», которые используются как «установочные ручки» конструкции ПТБК-ГС на трубопровод. В боковой части каждая ёмкость оснащена «горловиной» с тесьмой и «загрузочными ручками», предназначенными для заполнения ёмкостей минеральным грунтом. Грунт, которым заполняются ПТБК-ГС (грунт обратной засыпки), просеивается для исключения щебня, гравия и других включений размером более 50 мм в поперечнике, которые могут повредить наружную поверхность трубы. В зимнее время заполнение балластирующих устройств контейнерного типа производят рыхлым грунтом, без примесей льда и снега.

Пригрузы располагаются между сварными соединениями.

Расстояние в свету от края пригруза до сварного соединения газопровода предусмотрено не менее 0,5 м.

При наличии в траншее грунтовых вод предусмотрен водоотлив.

3.2. Электроснабжение. Молниезащита и заземление.

Электроснабжение объектов газоснабжения выполнено на основании задания на проектирование выданного заказчиком и заключения №1.11/6/2188-исх. от 15.03.2017 г. о возможности электроснабжения, выданное филиалом ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети»

Питание газорегуляторного пункта ПРГ-1, ПРГ-2 предусмотрено от существующих опор ВЛ-0,4 кВ посредством прокладки кабеля ВБШв-1 сечением 3х2,5 мм2 в траншеях  на  глубине  0,7м  от  планировочной  отметки  земли. Для защиты от механических повреждений в процессе эксплуатации пересечения с существующими и проектируемыми подземными коммуникациями и автодорогами  выполняются  в  хризотилцементных  трубах.

На границе балансовой принадлежности в  точках  подключения  на  стойках существующих опор  ВЛ-0.4  кВ  предусмотрена  установка щитов с устройствами защиты в антивандальном исполнении, IP 54, УХЛ1, с установкой коммерческого учета электроэнергии.

Система заземления запроектирована TN-C-S с глухозаземленной нейтралью трансформатора.

Для защиты газорегуляторных пунктов от атмосферных разрядов проектом предусмотрена установка стержневого молниеотвода соединенного с контуром заземления. Контур заземления запроектирован из вертикальных  электродов  (сталь круглая оцинкованная диаметром 18 мм, длиной 5м) соединенных между собой и корпусом ГРПШ протяженным заземлителем из полосовой стали 40х5 мм.

# Раздел 5 «Проект организации строительства»

Трасса газопровода идет в юго - западном направлении от точки подключения до устанавливаемых пунктов редуцирования газа (далее ПРГ) для поселка Дубровка. От проектируемых ПРГ трасса газопровода низкого давления прокладывается в границах улиц: Набережная, Трактовая, Центральная, Школьная, Сафронова, Сиреневая, Сибирская, Садовая, Чуйская, пер. Хуторский, пер. Лесной.

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель равная 10,046 га.

Ширина полосы отвода для строительства подземного межпоселкового газопровода составляет - 20,0м, для строительства внутри поселковых газопроводов низкого давления - 8,0м, для прокладки кабельной линии - 6,0м. На отдельных участках трассы, ограниченных кадастровыми линиями и ограждениями частной застройки, полоса отвода земли составляет   4,0 - 7,5м.

Проезд строительной техники и доставка материалов для строительства к месту производства работ в зоне жилой застройки осуществляется по существующим дорогам и улицам, вдоль которых и по проезжей части которых ведутся работы.

За границей жилой застройки технологический проезд сооружается и используется для производственного прохождения механизированной бригады. Для уменьшения вредного влияния на почву, в полосе отвода земли для строительства газопровода устраивается технологический проезд; путем планировки микрорельефа и уплотняется неоднократными проходами бульдозера. При устройстве технологического проезда на косогорных участках профиль дороги формируют выравниванием поперечных и продольных уклонов местности бульдозером или автогрейдером. Продольные уклоны временных дорог на сложных и пересеченных участках местности с небольшим движением транспорта допускается устраивать не более 9 %.

Сквозной технологический проезд через безымянный ручей в логу Чертов не предусматривается, строительные работы по сооружению перехода через ручей ведутся с противоположных берегов.

Работы, связанные с разработкой грунта на дорогах производятся с соблюдением дополнительных правил.

Каждое место разрытия предусмотрено ограждать защитными ограждениями установленного образца, а расположенное на транспортных и пешеходных путях, кроме того, оборудоваться красными габаритными фонарями, соответствующими временными дорожными знаками и информационными щитами с обозначениями направлений объезда и обхода, согласованными с ГИБДД.

Детальная разбивка временных проездов для каждого конкретного участка трубопроводов в зависимости от типа основания и сезона строительства производится на стадии ППР.

Пересечение проектируемого газопровода ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметром 110 мм с автодорогой выполнено закрытым способом, методом наклонно- направленного бурения, без нарушения целостности земляного полотна, под прямым углом к оси федеральной автомобильной дороги в защитном полиэтиленовом футляре ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметром 315 мм на глубине не менее 1,5 м под автодорогой.

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базах подрядчика.

Участок работ расположен в районе с хорошо развитой дорожной сетью.

Для организации вывоза твердых и жидких бытовых отходов и отходов строительного производства площадка производства работ комплектуется соответствующим транспортом в необходимом количестве.

Пункт вывоза ТБО (свалка) находится на расстоянии 19 км.

Удаление мусора и жидких отходов, отходов строительного производства осуществляется по системе планово-регулярной очистки с установленной периодичностью по маршрутным графикам по согласованию с местными органами самоуправления.

Доставка материалов к месту производства работ осуществляется бортовыми машинами и автосамосвалами.

В соответствии с физическими объемами строительно-монтажных работ, весом конструкций, принятыми методами организации строительства определена потребность строительства в основных машинах, механизмах и транспортных средствах и приведена в таблице.

| Наименование | Марка | Мощность, кВт (л.с) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер Б10 | Базовый трактор Т 10 | (140) | 1 |
| Экскаватор-бульдозер, объем ковша 0,28 м3 | ЭО-2621 | 61,1 (83) | 1 |
| Экскаватор, емк. ковша 0,85 м3 | « HITAC HI-ZX-240W | 132 | 1 |
| Ковш дробилка для экскаватора |  |  | 1 |
| Автогрейдер | ДЗ-122А | 96 | 1 |
| Установка наклонно-направленного бурения | «Navigator D33 x44 | (125) | 1 |
| Автоцистерна для перевозки воды | АЦВ -6 Урал 4320 | (230) | 1 |
| Компрессорная установка | КВ-20/16П | 243 | 1 |
| Дизельная электростанция | АД-30 | 30 | 1 |
| Сварочный агрегат (2-х постовой) | Д-144-85 | 37 (50) | 1 |
| Автомобиль бортовой | Урал 4320 | (176) | 1 |
| Автомобиль технологический | УАЗ-3909 |  | 1 |
| Автомобиль «Вахта» | Урал 32551 | 169 (230) | 1 |
| Трал (г/п 45,0 т) | «Kassbohrer LB4E» |  | 1 |
| Седельный тягач | IVECO STRALIS AT440S45TZ/P | (450) | 1 |
| Автомобиль самосвал (г/п 14,4т) | КамАЗ-6520 | 235 (320) | 3 |
| Автобетоносмеситель | СБ-92-1А | 154 | 1 |
| Кран-трубоукладчик ТГ61 | Базовый трактор ДТ-75Р | 70 | 3 |
| Трубовоз (лесовоз) | ЗИЛ-131 | (150) | 1 |
| Бурильно-крановая машина | БКМ-317 (ГАЗ-3308) | (117) | 1 |
| Электрическая лебедка | ЛМ-2 (г/п 2 т) |  | 1 |
| Автокран г/п 5 тонн | ТАДАНО TS 75M | (205) | 2 |
| Полотенце мягкое | МП-320-8К |  | 4 |
| Автотопливозаправщик | КамаАЗ-43101 | (224) | 1 |
| Пневматическая трамбовка | ПТР |  | 2 |
| Линейный ролик для прокладки ПЭ труб |  |  | 5 |
| Мотопила | «Husqvarna 353» | (3,9) | 2 |
| Измельчитель веток и сучьев | BOXER DWC-40 | (40,0) | 1 |
| Мини погрузчик (для навесного оборудования для измельчения пней) | Bront 1500-Z | (120) | 1 |
| Трелевочный трактор ТТ-4 |  | 80,9 (130) | 1 |
| Асфальторез бензиновый | BFS 1350 A | 9,6 | 1 |
| Отбойный молоток | «Пионер»130 |  | 2 |
| Центратор наружный эксцентриковый | ЦНЭ |  | 1 |
| Дренажный насос |  |  | 2 |
| Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых труб деталями с закладными нагревателями |  |  | 1 |

Весь комплекс строительно-монтажных работ по прокладке газопровода рекомендуется производится при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С.

Разработка грунта в траншее для прокладки газопровода производится ковшовыми экскаваторами. Разработка грунта в траншеи экскаватором производится осевой проходкой.

Разрабатываемый грунт складируется в пределах полосы работ.

Водоотлив осуществляется при помощи дренажного насоса ГНОМ 50x50 с откачкой в передвижную емкость и с последующей утилизацией. Предусмотреть дренажный приямок в месте с наиболее низкой отметкой земли, размером 1,0x1,0м.

Согласно СНиП 12-03-2001 п. 6.2.9, проектом предусмотрены в местах переходов через траншеи мостики шириной не менее 1,0м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1м со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5м от настила. Для спуска работающих в траншеи  предусмотрены лестницы.

Газопровод прокладывается преимущественно параллельно рельефу на глубине не менее 1,0м до верха трубы. На переходах через препятствия глубина заложения газопровода меняется в зависимости от вида препятствия и конструктивных решений.

Газопровод из полиэтиленовых труб в траншее для компенсации температурных удлинений укладывается змейкой в горизонтальной плоскости.

Сварочное оборудование проходит систематическое ежегодное сервисное обслуживание предприятием фирмы-производителя этого оборудования либо представителем фирмы, имеющим допуск к сервисному обслуживанию этого оборудования. Дата последующего сервисного обслуживания должна, как правило, автоматически вводиться в протоколы сварки при проведении монтажных работ.

На участках прокладки газопровода по населенному пункту и под дорогами предусмотрены объезды, предусмотрены шлагбаумы, а также световые сигналы, видимые днем и ночью. Граница опасной зоны при монтаже газопровода - 5 метров.

После засыпки грунт над газопроводом уплотняется пневматическими трамбовками.

Средняя численность работающих, занятых на строительно-монтажных работах  определена исходя из выявленной нормативной трудоемкости и принятой продолжительности строительства - 50 человек.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Число рабочих (83,4 %) | чел. | 50 |
| Число ИТР и служащие (14,9 %) | чел. | 8 |
| МОП и охрана (1,7 %) | чел. | 1 |
| Общее число работающих | чел. | 59 |

Требуемая площадь временных зданий административно-бытового назначения, рассчитана, исходя из количества работающих в наиболее многочисленную смену расчетного года с максимальным объемом СМР.

| Наименование зданий | Нормативный показатель площади м2/чел | Общее количество работающих в смену, чел | Требуемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Помещения санитарно-бытового назначения |
| Гардеробная | 0,6 | 50 | 30,0 |
| Помещение для обогрева рабочих | 0,1 | 35 | 3,5 |
| Сушилка для одежды и обуви | 0,2 | 35 | 7,0 |
| Уборные | 0,07 | 39 | 2,73 |
| 2. Служебные помещения |
| Прорабская | 4,0 | 3 | 12,00 |

В качестве временных зданий административно-бытового назначения используют полносборные мобильные модули контейнерного типа (вагончики) целевого назначения, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение, укомплектованные необходимым санитарно-бытовым оборудованием.

Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют вдоль трассы газопровода на удалении от рабочих мест не далее 150 метров в инвентарных передвижных зданиях-вагончиках с обеспечением требований пожарной и санитарной безопасности. В месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения пожара (пожарный щит типа ЩП-А с оборудованием, ящик с песком и ёмкость для хранения воды 0,2 м3). Места размещения определяются по месту.

Передвижной биотуалет располагается в полосе отвода земли под строительство газопровода не далее 150м от места производства работ.

Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным транспортом в места, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической службой.

Источником временного теплоснабжения на период строительства являются радиаторы масляные.

Проживание, питание, медицинское обслуживание (в случае необходимости) работников, занятых на строительстве газопровода, предусматривается в с. Майма. Доставка работников на строительную площадку производится автотранспортом, ежедневно. Расстояние доставки - 14,0 км.

Данные о месте проживания, питания и медицинского обслуживания могут корректироваться подрядной организацией.

Обеспечение электроэнергией осуществляется от передвижной электростанции.

Доставка воды для производственных и хозяйственно-бытовых нужд на трассу газопровода будет производиться спецавтотранспортом в цистернах. Ближайшим пунктом забора воды является местный водопровод в п. Дубровка.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 0,76 м3/сут (79,80 м3/период строительства), на производственные нужды - 0,87 м3/сут (91,35 м3/период строительства).

Для питьевых целей предусмотрено использовать привозную питьевую воду I категории (СанПиН 2.1.4.1116-02 п.3.3), расфасованную в емкости объемом 19 литров. Срок хранения дополнительно очищенной расфасованной питьевой воды составляет 3 месяца. Температура питьевой воды должна быть в пределах 8°-20°С (СанПиН 2.2.3.1384-03).

Расход воды на питьевые нужды произведен с учетом количества работающих в наиболее многочисленную смену и продолжительности строительства из расчета - 3 литра за смену для одного работающего (согласно СанПиН 2.1.7.1322-03).

Суточный расход воды на питьевые нужды составит - 0,12 м3/сут, на весь период строительства расход составит - 12,6 м3

Расход воды для наружного пожаротушения принят согласно СП 31.13330.2012. из расчета трехчасовой продолжительности тушения одного пожара. Расход воды - 15 л/сек. Ближайшим пунктом забора воды являются пожарные гидранты на местном водопроводе в п.Дубровка и р.Катунь.

Сжатый воздух используется для продувки газопроводов и потребность в нем удовлетворяется за счет эксплуатации передвижных компрессорных установок.

Обеспечение на период строительства электроэнергией предусматривается от дизельной электростанции.

Кислород доставляется на площадку в баллонах.

Определение вида связи на строительной площадке (телефонная, радиосвязь) определяется проектом производства работ.

| Наименование | Ед.изм. | Расчетная потребность на 1км газопровода | Расчетная потребность на L=10,9 км |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность | кВт | 1,50 | 16,35 |
| Потребная электрическая мощность | кВт | 1,20 | 13,08 |
| Сжатый воздух | т м3 | 4,8 | 52,32 |
| Кислород | нм3 | 11,6 | 126,44 |
| Вода на пожаротушение | л/сек | 15,00 |
| Вода на хозяйственно-бытовые нужды | мз/сут | 0,07 | 0,76 |
| Вода на производственные нужды | м3/сут | 0,08 | 0,87 |

Общая продолжительность строительства газопровода составит 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,7 месяца.

Указанная продолжительность строительства является рекомендуемой, так как в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком.

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Воздействие на атмосферный воздух

Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха будет выражено загрязнением воздушного бассейна выбросами отработанных газов двигателей внутреннего сгорания строительной техники, виду кратковременного нахождения строительной техники на территории строительной площадке объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу незначительны. В период эксплуатации основным загрязнителем будет является запорная арматура газопровода. Согласно проведенных расчетов выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не превысят предельно допустимых концентраций Дополнительных мероприятий по снижению выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух не требуется.

Воздействие на земельные ресурсы

Негативное воздействие на состояние земельных и почвенных ресурсов будет заключатся в объемных и планировочных нарушениях при ведении строительных работ, а также возможно захламление земель при эксплуатации.

Для снижения негативного воздействия на земельные и почвенные ресурсы предусмотрен следующий комплекс природоохранных мероприятий:

- Благоустройство участка предусмотрено ранее разработанным проектом.

- Сбор отходов производится в контейнеры, размещаемые на площадке с асфальтобетонным покрытием.

Воздействие на гидросферу

На этапе строительства газопровода возможно прямое и косвенное воздействие на поверхностные и подземные воды за счет: смыва складированного в поймах грунта в русла водотоков; загрязнения водоемов горюче-смазочными материалами (ГСМ) и захламления русел и пойм остатками строительных материалов. При осуществлении всех предусмотренных проектом мероприятий воздействие на водные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода будет минимальным.

Проектируемый газопровод в период эксплуатации не является источником загрязнения поверхностных и подземных вод.

Для защиты подземных и поверхностных вод от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

- Соблюдение границ и режима водоохранных и прибрежных полос.

- При эксплуатации трасс проводятся профилактические осмотры и капитальные ремонты, направленные на предотвращение утечек газа и возникновение источников воспламенения в местах возможного появления взрывоопасных газовоздушных смесей.

- Запрещен проезд строительной техники вне полосы временного отвода.

- Заправку топливом, мойку и ремонт машин и других механизмов производить в специально отведенных для этого местах.

- Подтеки масла посыпаются песком и складируются в металлические ящики, после их заполнения вывозятся для размещения на полигон промышленных и бытовых отходов.

- Обеспечение конструктивной надежности линейной части.

- На территории строительства запрещено мытье техники и слив отработанных масел.

Мероприятии по защите от шума и вибраций

Уровень шума и вибрации, создаваемый оборудованием, находится в допустимых пределах.

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами

При строительстве и эксплуатации рассматриваемого объекта образуются  отходы IV-V класса опасности, требующие утилизации. Сбор и временное накопление твердых бытовых отходов, образующихся при строительстве, осуществляется в контейнеры, установленные на территории проектируемого объекта, с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов.

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта.

Газопровод пересекает и сближается с автомобильными дорогами, улицами населенного пункта, надземными и подземными коммуникациями, водными преградами.

Для снижения давления газа перед поселком Дубровка предусматривается установка двух несвязанных между собой ПРГ, предназначенных для снижения высокого давления II категории (PN ≤ 0,6 МПа) до низкого (PN ≤ 2,4 кПа) и подачи его в распределительные сети низкого давления, проложенные по населенному пункту до

потребителей.

Установка запорной арматуры предусмотрена:

- на линейной части газопровода;

- перед потребителями газа (на домовых газопроводах);

- на штуцере для продувки линейной части газопровода, размещенных в узлах ПРГ.

Установка запорной арматуры в надземном исполнении предусматривается:

- в месте подключения;

- на входе и выходе ПРГ;

- перед федеральной автодорогой;

- для отключения отдельных улиц на распределительном газопроводе;

- на штуцере для продувки, размещенных в узлах ПРГ.

Для надземной установки предусматриваются краны шаровые стальные полнопроходные с рабочим давлением PN ≤ 1,6 МПа:

- на линейной части устанавливаются краны фланцевые (комплектно с ответными фланцами) с ручным управлением;

- на штуцере для продувки устанавливаются краны фланцевые (комплектно с ответными фланцами) с ручным управлением.

Запорная арматура, установленная надземно удалена от не сейсмостойких зданий на расстояние не менее 1,2 высоты зданий.

Установка запорной арматуры в подземном исполнении предусматривается на домовых подключениях перед потребителем. В качестве запорной арматуры на домовых подключениях используются вентили для врезки под давлением.

В случае установки домового отключающего устройства под проезжей частью дороги, а также на участках сближения с автодорогой (до 1,0 м) вывод ручного управления крана предусматривается под люк. В остальных случаях вывод ручного управления крана предусматривается под ковер.

Узлы надземных отключающих устройств размещаются в ограждении. Покрытие в пределах площадки выполнено бетонное. Площадки выполнены выше уровня земли с уклоном в сторону ограждения.

Прокладка газопровода запроектирована открытым способом и закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ).

Система обеспечения пожарной безопасности объекта

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Способы исключения условий образования горючей среды:

- ограничение массы и объема транспортируемого природного газа путем выбора соответствующего диаметра газопровода, давления, длин секций газопровода;

- материалы и конструкции газопроводов, рассчитаны на обеспечение прочности, не превышение допустимых механических напряжений в конструктивных элементах, с учетом климатических условий района строительства и основных природных внешних нагрузок, действующих на газопровод;

- транспорт газа осуществляется по герметичной системе;

- применение негорючих и слабо горючих веществ и материалов в конструкциях и отделочных материалах наружных установок;

- поддержание в заданном диапазоне давления и температуры транспортируемого газа.

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения внее) источников зажигания:

- устройство молниезащиты и заземления;

- применение искробезопасного инструмента при ремонтных работах.

Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте

Проектируемый объект относится к категории опасных производственных, в силу того, что на нем обращается опасное вещество, создающее реальную угрозу возникновения источника чрезвычайных ситуаций, и используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа.

Взрывопожарная опасность технологического процесса газопровода характеризуется пожаро-взрывоопасными свойствами транспортируемого в нем горючего вещества – природного газа.

Показатели пожарной опасности природного газа (по метану):

- группа горючести – ГГ;

- группа взрывоопасной смеси - Т1;

- категория взрывоопасности смеси – IIА;

- температура вспышки – 187,9 ˚С;

- температура самовоспламенения – 535˚С.

Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта

Для отключения участка пересечения газопроводом автомобильной дороги предусмотрена установка отключающего устройства.

Пересечение проектируемого газопровода с автодорогой выполнено закрытым способом, методом ННБ, без нарушения целостности земляного полотна, под прямым углом к оси федеральной автомобильной дороги в защитном полиэтиленовом футляре.

Газопроводы низкого давления (PN ≤ 2,4 кПа) от ПРГ 1 и ПРГ 2 идут вдоль дороги «Чуйский тракт» (М-52) на км 450+300 - км 451+300. На участках сближения проектируемый газопровод прокладывается закрытым способом, методом ННБ, без нарушения целостности земляного полотна.

Пересечение улиц и съездов к домам выполнено открытым способом без защитного футляра. На этих участках газопровод укладывается на глубину не менее 1,0 м от подошвы насыпи дороги (или верха покрытия дороги).

Газопровод высокого давления пересекает постоянно действующий ручей в логу Чертов. Пересечение ручья выполнено закрытым способом (методом ННБ) на глубине не менее чем на 2,0 м ниже профиля дна.

Проектируемый газопровод пересекает существующие подземные и надземные коммуникации и сближается с ними.

Минимальные расстояния по вертикали (в свету) между проектируемым газопроводом (футляром) и подземными коммуникациями в местах их пересечений, а также при их параллельном следовании и сближении, принято согласно приложения В СП 62.13330.2011 ≪Газораспределительные системы≫.

Пересечение газопровода с электрокабелем выполнено с заглублением газопровода ниже кабеля на 0,5 м. Каждая кабельная линия защищается от механических повреждений и провисаний с помощью футляра из асбестоцементных труб.

Пересечение газопровода с кабелями связи "Ростелеком" и "МТС" выполнено с заглублением газопровода ниже кабеля на 0,5 м. Каждая кабельная линия защищается от механических повреждений и провисаний с помощью кожуха из металлических швеллеров.

Пересечение и параллельное следование газопровода с ВЛ выполнено с соблюдением требований ПУЭ

Места пересечения с подземными коммуникациями обозначаются информационно-предупреждающими знаками.

В целях обеспечения сохранности газопроводов и исключения их повреждения согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением РФ от 20 ноября 2000 г. устанавливается охранная зона:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 м от газопровода со стороны провода и 2,0 м - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих ПРГ - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10,0 м от границ этих объектов. Для ПРГ, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6,0 м, по 3,0 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Для обозначения газопровода предусмотрены опознавательные знаки (информационно-предупреждающие знаки и таблички-указатели), которые устанавливаются вблизи газопровода:

- на прямолинейных участках в пределах видимости, но не более чем 200,0 м

в населенном пункте и не менее 500,0 м на межпоселковом участке;

- в углах поворота трассы, в месте перехода диаметров, в местах разветвлений;

- в местах пересечения с коммуникациями, в т.ч. с транспортными;

- в местах установки запорной арматуры в подземном исполнении без ограждения;

- на границах ННБ.

На участке высокого давления от места присоединения до устанавливаемых

ПРГ предусмотрена укладка над проектируемым газопроводом медного провода -

«спутника» сечением 2,5 мм2. Изолированный провод укладывается на расстоянии

0,2 – 0,3 м от верха присыпанного газопровода с выходом концов его на поверхность

земли под защитное устройство предусматривается в контрольных точках вблизи

ориентирного столбика на расстоянии не более 4,0 км друг от друга. На ограждении узлов запорной арматуры и ПРГ с четырех сторон устанавливаются таблички "ОГНЕОПАСНО - ГАЗ".

Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта

Прокладка газопровода выполнена подземно.

Запорная арматура и ПРГ размещаются в ограждении. Внутри ограждений предусмотрено бетонное покрытие площадки по щебеночному основанию.

На территории пос. Дубровка имеется два пожарных гидранта, расположенных по адресам: пос. Дубровка, ул. Школьная, дом 2, 3.

Вдоль пос. Дубровка протекает река Катунь, из которой возможен забор воды для пожаротушения.

Для подъезда к проектируемому газопроводу предусмотрено использование существующих дорог (улиц).

Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта.

Для строительства полиэтиленовых газопроводов используются полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов» и соединительные детали по ГОСТ Р 52779-2007 «Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия».

Для монтажа стальных участков газопровода (узлы отключающих устройств и ПРГ) проектом предусматривается использование стальных труб. по ГОСТ 10704-91«Трубы стальные электросварные прямошовные.

В качестве запорной арматуры на домовых подключениях используются вентили для врезки под давлением.

Запорная арматура для подземной установки предусмотрена с выводом ручного управления под защитное устройство (ковер и люк) и управляется переносным Т-ключом, который хранится на базе эксплуатирующей организации.

Узлы надземных отключающих устройств размещаются в ограждении. Покрытие в пределах площадки выполнено бетонное. Площадки выполнены выше уровня земли с уклоном в сторону ограждения.

Согласно ГОСТ Р 54960-2012 ПРГ выполнен из негорючих материалов с негорючим утеплителем. Каркас шкафа выполнен из трубы 60х40х3 ст. 3 и обшит сэндвич-панелями типа “Венталл” (S=50 мм), сертифицированными в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Предел огнестойкости сэндвич-панелей EI 30.

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Тушение пожаров, которые могут возникнуть на территории проектируемого объекта, будут решаться силами пожарной охраны, расположенной по адресу: с. Майма, ул. Катунска, д.1. оснащенность пожарной охраны – 4 автоцистерны. Время прибытия в случае возникновения чрезвычайной ситуации в пос. Дубровка составляет10 минут.

На территории пос. Дубровка имеются пожарные гидранты, из которых возможен забор воды для пожаротушения.

Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности

Проектом предусмотрены наружные установки – ПРГ. Категория указанных наружных установок по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» – Ан (повышенная взрыво -пожаро- опасность).

На дверях наружных установок устанавливаются таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса взрывоопасной или пожароопасной зоны.

Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем

В соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» узлы ПРГ, крановые узлы и узлы домовых подключений относятся ко II-й категории молниезащиты и должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через надземные и подземные металлические коммуникации.

Молниезащита узлов ПРГ осуществляется отдельно стоящими молниеотводами высотой 12,0 м, установленными внутри ограждений ПРГ. Молниеотводы и ПРГ подсоединяются к заземляющим устройствам узлов не менее, чем в двух точках.

На крановых узлах в качестве молниеприемника используется крыша ограждения (сталь диаметром 4 мм). В качестве токоотводов используются стойки ограждения. Токоотводы и шаровые краны узлов подсоединяются к заземляющим устройствам.

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества

Согласно п. 3 ст. 6, п. 1 ст. 64 ФЗ № 123, п. 41 раздела 8 постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" - при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется.

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Перечень мероприятий по гражданской обороне

В подразделе приведены обоснования решений инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

На основании данных письма от 15.08.2016 г. № 4788-3-8, выданного ГУ МЧС России по Республике Алтай и СП 165.1325800.2014, трасса проектируемого газопровода находится:

- вне зоны возможных разрушений;

- вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения) в особый период.

В соответствии с ГОСТ 55201-2012 проектируемый объект находится в зоне светомаскировки.

Проектируемый объект расположен на территории не имеющей группу по гражданской обороне.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 г. №1115 «О порядке отнесения  организаций к категории по гражданской обороне, исходными данными выданными Главным управлением МЧС России по Республике Алтай проектируемый объект категории по  гражданской обороне не имеет. Рядом с объектом строительства объектов отнесенных к группам по ГО, потенциально опасных объектов, расположенных вблизи проектируемой территории нет.

Технические решения по системе оповещения отвечают требованиям «Положения о системах оповещения населения» утвержденного совместным приказом МЧС России, Мининформ связи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. №422/902/376.

Представлены решения по организации эвакуационных мероприятий, обоснованы решения по светомаскировочным мероприятиям.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектные решения по инженерно-техническим мероприятиям предупреждения ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом:

- возможных аварий на строящемся объекте;

- возможных аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях;

- проявления опасных природных процессов.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:

- некачественное строительство;

- разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим воздействием на окружающую среду;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение сооружений и установок;

- отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор;

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

- в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены узлы запорной арматуры, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали;

- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.), которые могут стать причиной аварии на проектируемом газопроводе.

Проектируемый объект относится к категории опасных производственных, в силу того, что на нем обращается опасное вещество (природный газ), создающее реальную угрозу возникновения источника чрезвычайных ситуаций, и используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа.

Возможной причиной аварийной разгерметизации трубопровода могут быть:

- повышение давления выше расчетного;

- физический износ;

- внешняя и внутренняя коррозия;

- механические повреждения и т.д.

Разработаны мероприятия, направленные на уменьшение риска ЧС на проектируемом объекте. Представлен анализ возможных сценариев развития аварийных ситуаций, сведения о резервах материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте, решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта. Дана характеристика системы оповещения о ЧС. В подразделе представлены проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы.

«Промышленная безопасность»

Проектная документация на строительство газопровода разработана в соответствии с «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»    № 870 с изм. от 23.06.2011г.

Промышленная безопасность, предупреждение аварий в проекте обеспечены следующими мероприятиями:

- запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность затвора соответствует класс А по ГОСТ Р 54808-2011;

- молниезащита и заземление ПРГ;

- автоматизированная система управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ) для ПРГ.

Для строительства полиэтиленовых газопроводов используются полиэтиленовые трубы и соединительные детали из ПЭ 100 ГАЗ SDR 11, обеспечивающие коэффициент запаса прочности не менее 3,2:

- полиэтиленовые трубы, соответствующие ГОСТ Р 50838-2009 и ТУ 2248-061-89632342-2015 «Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой для газопроводов. Технические условия», разработанных ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»;

- соединительные детали, соответствующие ГОСТ Р 52779-2007, а также ТУ 2248-048-89632342-2015 «Детали соединительные из полиэтилена» и ТУ 2248-047-89632342-2014 «Детали соединительные из полиэтилена с закладными электронагревательными элементами», разработанных ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават».

Вдоль всей трассы полиэтиленового газопровода предусматривается укладка сигнальной ленты на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках пересечений газопровода с существующими подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента предусматривается к укладке вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установки опознавательных знаков на прямых участках на расстоянии 200м друг от друга, а так же на углах поворота трассы, в месте врезки и в местах изменения диаметра газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения. Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики, расположенные на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа или другие постоянные ориентиры.

Также вдоль газопровода, на расстоянии 0,2м, прокладывается провод-спутник ВВГ1х4.

Вдоль трассы проектируемого газопровода из полиэтиленовых труб устанавливается охранная зона, ограниченная условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х м и 3-х м со стороны провода-спутника в соответствии с «Правилами охраны газо-распределительных сетей» от 20.11.2000г. № 878.

Проектом предусмотрены контрольные трубки в местах врезки газопроводов, на крутоизогнутых углах поворота, в местах расположения соединений "полиэтилен-сталь", в местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями, проложенными в каналах или расположенных ниже, при прокладке газопроводов в футлярах. Контрольной трубки выводятся на 1,3 м над землёй. Конец трубки, выступающий над поверхностью земли, изогнут на 180°.

При производстве работ по прокладке газопровода проектом предусмотрено:

- в крышках люков инженерных коммуникаций, расположенных в зоне 50м от подземного газопровода, выполнить отверстия Ду20 мм;

- выполнить герметизацию вводов и выпусков всех инженерных коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен зданий в радиусе 50м.

В грунтах неодинаковой степени пучинистости глубину прокладки газопровода до верха трубы предусмотрено не менее 0,9 нормативной глубины промерзания. Данное требование распространяется на расстояние, равное 50 номинальным диаметрам газопровода в обе стороны от этих границ.

Газопровод прокладывается преимущественно параллельно рельефу на глубине не менее 1,0м до верха трубы. На переходах через препятствия глубина заложения газопровода меняется в зависимости от вида препятствия и конструктивных решений.

Газопровод из полиэтиленовых труб в траншее для компенсации температурных удлинений укладывается змейкой в горизонтальной плоскости.

Газопроводы сближаются и пересекают автодороги и улицы, водные преграды, надземные и подземные коммуникации.

Для проверки сохранения кольцевой формы поперечного сечения газопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 при прокладке его открытым способом выполнена проверка допустимой величины овализации согласно СП 42-103-2003 и определена максимально допустимая глубина укладки газопровода в зависимости от категории газопровода, грунтовых условий, параметров траншеи и наличии (отсутствия) движения тяжелых транспортных средств.

Сейсмичность района работ для объектов массового строительства для средних грунтовых условий по карте ОСР-2015 А - 8 баллов.

По данным микросейсморайонирования сейсмичность участка трассы в пределах предгорья - 8 баллов, в пределах первой надпойменной террасы - 9 баллов.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы газопровода проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проведена проверка прочности толщины стенки трубы и соединительных деталей с учетом сейсмических воздействий;

- использование полиэтиленовых труб с SDR не более SDR 11, с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2;

- соединение между собой полиэтиленовых труб и фасонных частей предусмотрено при помощи муфт с закладными электронагревателями. сварные стыковые соединения подлежат 100% контролю физическими методами;

- в местах врезки, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на крутоизогнутых углах поворота газопроводов, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» предусматриваются контрольные трубки.

В точке врезки газопроводов, а также в узле ПРГ предусмотрено устройство компенсационных участков за счет углов поворота.

Запорная арматура удалена от несейсмостойких зданий на расстояние не менее 1,2 высоты зданий.

На участках трассы, где газопровод проходит по местности с поперечным уклоном свыше 200 % против выноса грунта засыпки в сечении траншеи предусмотрено устройство противоэрозионных полотенец (ПП) из НСМ и укрепление поверхности откосов георешеткой (с заполнением ячеек щебнем) с засевом быстрорастущими видами трав с предварительной планировкой грунтом толщиной 10см.

Установка запорной арматуры предусмотрена:

- на линейной части газопровода;

- перед потребителями газа (на домовых газопроводах);

- на штуцере для продувки линейной части газопровода, размещенных в узлах ПРГ.

Установка запорной арматуры в надземном исполнении предусматривается:

- в месте подключения;

- на входе и выходе ПРГ;

- перед федеральной автодорогой;

- для отключения отдельных улиц на распределительном газопроводе;

- на штуцере для продувки, размещенных в узлах ПРГ.

Для надземной установки предусматриваются краны шаровые стальные полнопроходные завода - изготовителя ООО "Вектор-Р" г. Санкт-Петербург, с рабочим давлением PN < 1,6 МПа соответствующие к ТУ -3742-002-71452697-2012:

- на линейной части устанавливаются краны фланцевые (комплектно с ответными фланцами) с ручным управлением: краны типа КШ - 100 ф, КШ - 150 ф, КШ - 200 ф;

- на штуцере для продувки устанавливаются краны фланцевые (комплектно с ответными фланцами) с ручным управлением: краны типа КШ- 50 ф.

Герметичность затвора кранов КШ - класс А по ГОСТ Р 54808-2011.

Всё оборудование и материалы, применяемые для строительства газопроводов, сертифицированы  в Системе ГАЗСЕРТ.

На всем протяжении газопровод запроектирован подземным, с укладкой труб параллельно рельефу местности на глубине не менее 1,0 м до верха трубы или футляра.

В соответствии со СНиП 42-01-2002 производится контроль сварных стыков полиэтиленовых газопроводов ультразвуковым методом по ГОСТ 14782.

Подземные газопроводы всех давлений прокладываемые в районах с сейсмичностью св. 7 баллов предусмотрены испытанию физическими методами. Число стыков, подлежащих контролю - 100%.

Подземные газопроводы низкого давления до 0,1 МПа, прокладываемые в особых природных условиях, предусмотрены к испытанию физическими методами. Число стыков, подлежащих контролю - 25%, но не менее 1 стыка.

Для снижения входного давления газа с высокого 0,6 МПа на низкое предусмотрена установка двух несвязанных между собой пунктов редуцирования газа в шкафном исполнении марки, предназначенных для снижения высокого давления II категорий до низкого PN < 2,4 кПа (ООО Завод «Газпроммаш», г. Саратов).

В каждом ПРГ предусмотрены фильтры газовые, основная и резервная линии редуцирования, измерительный комплекс расхода газа, и обогрев.

В устанавливаемых ПРГ принята система телеметрии производства ООО «Акситех».

Для работы ПРГ не требуются сети связи. Контролируемые параметры от комплекса телеметрии передаются в диспетчерский пункт посредством средств GSM связи.

Молниеотводы Н=12м - одностоечные, устанавливаются на столбчатый фундамент на естественном основании. Стойка молниеотвода представляет собой набор из стальных труб по ГОСТ 10704-91 различного диаметра.

Безопасность работы по устройству молниеприемника с заземляющим устройством обеспечивается выполнение работ в соответствии с РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила техники безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ», СНиП -III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Для обеспечения промышленной безопасности проектом предусмотрен монтаж заземляющего устройства с нормируемой величиной сопротивления (10 Ом) соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 «Монтаж электрических средств».

Площадки ПРГ для защиты от несанкционированного доступа и механических повреждений защищается металлическим ограждением.

Ограждение территории площадок ПРГ предусмотрены по типу «Gardis Optima 3D» заводского изготовления. Панели ограждений выполнены из оцинкованной проволоки методом многоточечной контактной сварки, горизонтальные «V» -образные гибы придают панелям необходимую жесткость. Расстояние между вертикальными прутками принято 50 мм, между горизонтальными - 200 мм. Высота панели 2,03 м, длина по проекту.

Стойки ограждения - гнутый стальной профиль, оцинкованный внутри и снаружи. Сверху стойки предусмотрена пластиковая крышка. Покрытие металлоконструкций ограждений - цинк+полимер выполнено в заводских условиях, цвет - синий (RAL 5015).

Основные ограждения ПРГ1, ПРГ2 оборудуется дополнительным верхним и нижним ограждением. Дополнительное верхнее ограждение предусмотрено из объемной колючей ленты АКЛ, в том числе и над калиткой. Дополнительное нижнее ограждение принято из сварной решетки размером ячеек 150х150 мм из стержней Ду16 мм класса AIII по ГОСТ 5781-82 с заглублением на 0,6 м в грунт.

Опоры под надземные технологические трубопроводы, арматуру, инженерные сети, кабельные линии - одностоечные опоры. Стойки опор предусмотрены из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Фундаменты ПРГ запроектированы плитные монолитные из бетона В15 F150 W4.

Под ПРГ1, ПРГ2 предусмотрен монолитный железобетонный фундамент из бетона В15 F100 W4, армированный сеткой Ду14 AIII ГОСТ 5781-82.

Покрытие в пределах площадки выполнено бетонное. Площадки выполнены выше уровня земли с уклоном в сторону ограждения.

Категория ПРГ по пожароопасности «АН» согласно СП 12.13130.2009

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» для газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона - 10 м от границ этих объектов.

Для определения местонахождения трассы газопровода на месте врезки, на углах поворота, в местах установки сооружений, принадлежащих газопроводу, в местах ответвлений, на границах участков трассы при бестраншейной прокладке газопровода, устанавливаются опознавательные знаки или таблички-указатели.

Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры.

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. № 878 охранная зона:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода,

- вдоль трасс, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - по 3м с каждой стороны.

Технические решения при прокладке газопровода в сейсмических районах:

-применение полиэтиленовых труб с защитным покрытием;

- полиэтиленовые трубы должны быть с коэффициентом запаса прочности не ниже 3,2;

- компенсация за счет углов поворота трассы;

- установка контрольных трубок на подземном газопроводе на врезке, на углах поворота в вертикальной и горизонтальной плоскости (кроме поворотов, выполненных упругим изгибом), в местах расположения соединений «Полиэтилен-сталь», через каждые 50м на прямых участках трассы:

- в крышках люков инженерных коммуникаций, расположенных  в зоне 50м от подземного газопровода, выполнить отверстия Ду20мм;

- выполнить герметизацию вводов и выпусков всех инженерных коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен зданий в радиусе 50м.

Весь персонал, занятый на строительстве газопровода, должен быть обучен безопасным методам работ, ознакомлен с инструкциями и правилами по технике безопасности.

Огневые работы на газопроводах выполняются в соответствии с РД 09-364-00 «Типовой инструкцией по класс А по ГОСТ Р 54808-2011.организации безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах».

Проектной документацией предписывается все работы выполнять в соответствии с Новыми правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.

Для локализации последствий аварий по трассе газопровода предусмотрены отключающие устройства.

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на данном объекте предусмотрена диспетчерская служба (АДС), с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы

По инженерно-геодезическим изысканиям

1. На топосъёмке не указаны границы земельных угодий землепользователей, водоохранных зон водных объектов ( требование технического задания пункт 18.1.3).

Замечание устранено. Приведено в соответствие. Планы лист 1-11.

2. В приложениях № 19;20;21 не указаны эксплуатирующие организации (наименование организации , адрес, телефон) подземных и надземных коммуникаций ( требование технического задания пункт 18.1.3).

Замечание устранено. Приведено в соответствие. Приложение 24, л.120.

3. Отсутствует каталог координат и высот точек привязки горных выработок (п.5.6 СП 47.13330.2012 ; требование технического задания пункт 18.1.3).

Замечание устранено. Приведено в соответствие. Приложение 1, л.14.

4. При съёмке в масштабе 1:500 расстояние между пикетами не соответствует требованию технического задания пункт 18.1.3.

Замечание устранено. Приведено в соответствие. Приложение 1, л.14.

5. Отсутствует обзорная схема района строительства с нанесением близлежащих населённых пунктов (требование технического задания пункт 18.1.7).

Замечание устранено. Приведено в соответствие. Приложение 23, л.119.

По инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

1. Представленная  на рассмотрение Программа не соответствует  требованиям нормативных документов, регламентирующих состав, объем, технические требования к проведению инженерно-гидрологических изысканий. В Программе    не обоснован состав инженерных изысканий, не приведены и не обоснованы объемы, методики и технологии выполнения  работ, необходимые и достаточные для выполнения Задания.  Не учтены требования п. 9.5.  СП 11-103-97. Состав инженерно-гидрометеорологических изысканий определен без учета  способа прокладки трубопровода и группы сложности его перехода через водные объекты. Привести программу  в соответствие с требованиями  действующих нормативных документов:   СП  4713330.2012, СП 11-103-97 с  учетом  Задания.

Замечание устранено. Программа работ приведена в соответствие с требованиями действующих нормативных документов.

2. Содержание раздела "Введение" не отвечает требованиям  СП  4713330.2012, СП 11-103-97 к указанному разделу:

-  не приведены сведения  о проектируемом объекте;

- некорректно  определены цели и задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий: требования заказчика, приведенные в разделе, не согласуются с  требованиями Задания на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий.  Заданием  не предусмотрено определение меженных уровней воды, границ прогнозируемого затопления, скоростей и направления течения воды, а также величины и уровня предельного размыва русла на срок 25 лет.

Замечание устранено. Раздел дополнен сведениями о проектируемом объекте, откорректирован в соответствии с измененной Программой работ.

3. Объектом изысканий являются подводящие газопроводы к п. Дубровка.  Сведений о местоположении  трассы газопроводов, в том числе    по отношению к водным  объектам, не приведено.

Замечание устранено. Подраздел 2.1. дополнен сведениями о местоположении трассы газопровода.

4. Не приведено описание реки Катунь на участке проектирования (характер долины, русла, поймы)

Замечание устранено. Подраздел 2.3. дополнен описаниями р.Катунь на участке проектирования и ручья в створе перехода.

5. Указать источник, на основании которого приведены климатические характеристики по м/ст Кызыл-Озек за период 1960-2001 гг.

Замечание устранено. п.2.4.1. Для характеристики среднемесячных температур воздуха и осадков по м/ст Кызыл-Озек за 1960-2001 гг. использованы архивные данные института водных и экологических проблем СО РАН.

6. В разделе не приведена  характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

Замечание устранено. п. 2.5 приведена характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

7. Раздел "Гидрометеорологическая изученность" не  отвечает требованиям п. 7.6.1. СП 47.13330.2012:

- Не дана оценка репрезентативности гидрологических постов и возможностях их использования для решения поставленных задач;

- Не приведены сведения о метеорологической изученности района проектирования

Замечание устранено. Раздел 3 дополнен оценкой репрезентативности пунктов наблюдений, ведениями о метеорологической изученности, схемой гидрометеорологической изученности (приложение Г).

По разделу 1 «Пояснительная записка».

1. Текстовую часть п. 1.2 дополнить исходными данными для подготовки проектной документации:

-ТУ на подключение к газораспределительной сети;

- ТУ на пересечение с федеральной дорогой;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. за №87, п.34а.

Замечание устранено. ТУ №138/16 от ООО "Газпром межрегионгаз" приложены к разделу 1 "Пояснительная записка. (СТГ1.5084.22-04/893-1-ПЗ, Приложение Б), ТУ №595 от 09.09.2016г. от ФКУ Упрдор "Алтай" приложены к разделу 1 "Пояснительная зписка" (СТГ1.5084.22-04/893-1-ПЗ, Приложение П).

По разделу 2 «Проект полосы отвода»

Текстовая часть проектной документации

1. Согласно Газсерт сертификат на продукцию ЗАО «Газпром Строй ТЭК Салават» приостановлен с 03.06.2015 (с защитным покрытием).  На  30.11.2016 (на момент разработки документации) сертификат в Газсерт не зарегистрирован.

Замечание устранено. Добавлен сертификат соответствия труб из полиэтилена с защитной оболочкой (СТГ1.5084.22-04/893-1-ТКР.ТЧ, Приложение Б).

Графическая часть проектной документации

1. Откорректировать охранную зону газопровода с проводом-спутником.

Замечание устранено. Охранная зона откорректирована. (СТГ1.5084.22-04/893-1-ППО.ГЧ, листы 3,4,5,6,7).

По разделу 3 «Технологические и конструктивные решения  линейного объекта. Искусственные сооружения»

Графическая часть проектной документации

1. Выполнить основные требования Технических условий  – предусмотреть отключающие устройства на проектируемых газопроводах к потребителям в соответствии со Схемой.  СП 42-101-2003 п. 4.40.

Замечание устранено. В качестве отключающих устройств в месте присоединения домового подвода к распределительному газопроводу устанавливаются вентили FRIALEN (Германия) для врезки под давлением, тип DAV.

По разделу 5 "Проект организации строительства"

Текстовая часть проектной документации

1. В таблице 6 не представлены объемы взрывных работ, в п. 8.5  расписан порядок взрывных работ. Согласно инженерным изысканиям необходимость во взрывных работах отсутствует.

Замечание устранено. В текстовую часть внесены изменения - исключен п. 8.5 "Буровзрывные работы", поскольку необходимость во взрывных работах отсутствует, согласно инженерным изысканиям.

По разделу 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

1. Не указан конечный пункт размещения отходов IV-V класса опасности Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»гл.4 ст.22.

Замечание устранено. Размещение отходов предусмотрено на полигоне ТБО МУП "Майма" МО "Майминский район", на расстоянии 17750м. от проектируемого объекта. Информации о полигоне ТБО приведена по сведениям Администрации МО "Майминское сельское поселение " (письма №3877 от 02.09.16, №3590 от 19.08.16, приложение к тому 1 "Пояснительная записка". Также по сведениям Администрации МО "Майминское сельское поселение полигон и завод по переработке ТБО ОАО "РЖКХ" в данный момент не производит прием отходов, т.к. находится в стадии банкротства.

6. Выводы по результатам рассмотрения

6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

# Инженерно – геодезические изыскания

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» соответствует требованиям СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97. Результаты инженерно-геодезических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

# 6.2. Инженерно - геологические изыскания

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям для строительства линейного объекта: «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай»  по количеству геологических выработок, глубине изучения геолого-литологического разреза, обоснованности выделения инженерно-геологических элементов, опробованию грунтов по числу определений для выделенных ИГЭ, и  содержанию в целом соответствует требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, действующим нормативным документам  и требованиям технического задания. Результаты инженерно-геологических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

6.3.Инженерно - гидрометеорологические изыскания

Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим  изысканиям для строительства  линейного объекта   «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай»  соответствует требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

6.4.Инженерно-экологические изыскания

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям для строительства линейного объекта: «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» соответствует требованиям  СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»; СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к  охране поверхностных вод»; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». Результаты инженерно-экологических изысканий могут служить основанием для разработки проектной документации.

6.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

Техническая часть  проектной документации для строительства линейного  объекта: «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» соответствует результатам инженерных изысканий, техническим регламентам и действующим нормативным документам  и рекомендуется к утверждению.

6.3.Мероприятия по охране окружающей среды

Представленные материалы по объему и содержанию соответствуют требованиям законодательных актов РФ и имеют общую направленность проектных решений на соблюдение природоохранных требований и на обеспечение экологической безопасности. Уровень воздействия на состояние окружающей среды является допустимым. Материалы проекта могут быть рекомендованы для реализации объекта экспертизы.

6.4.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектная документация для строительства линейного объекта: «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» соответствует нормам пожарной безопасности и рекомендуется к утверждению.

6.5.Мероприятия по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Представленный на экспертизу раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  проектной документации для строительства линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай»  содержит все необходимые сведения, требуемые ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства», информация является достоверной и полной.

До начала эксплуатации проектируемого объекта необходимо выполнить все мероприятия, разработанные в разделе «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» проектной документации для строительства линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» и определенные в данном экспертном заключении.

В части, касающейся соблюдения требований действующих норм и правил в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, проектная документация для строительства линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай»  рекомендуется к утверждению.

6.6. Промышленная безопасность

В процессе экспертизы проектной документации установлена полнота, достоверность и правильность принятых проектных решений, их соответствие стандартам, правилам и нормам промышленной безопасности.

Проектная документация для строительства линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай»  соответствует  требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к опасным производственным объектам – сеть газораспределения и газопотребления и оборудование, работающее под давлением.

7. Общие выводы

Проектная документация и результаты  инженерных  изысканий для строительства линейного объекта «Подводящие газопроводы к п. Дубровка Майминского района Республики Алтай» соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.

Эксперты:

| Ф.И.О. | Сфера деятельности | Должность | Раздел | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленина Т.Н. | 3.1 | Начальник отдела экспертизы конструктивных решений, инженерного обеспечения и специализированных разделов | 1 |  |
| Сакладов А.С. | 1.2. | Эксперт по инженерно-геологическим изысканиям | Инженерно-геологические изыскания |  |
| Карамышев С.Н. | 2.3. | Эксперт по электроснабжению, связи, сигнализации, системам автоматизации | 3 |  |
| Щербакова А.В. | 2.2. | Эксперт по теплогазоснабжению, водоснабжению, водоотведению, вентиляции и кондиционированию | 2,3,4,5 |  |
| Аванесян Р.А. | 2.4.1. | Эксперт по охране окружающей среды | 7 |  |
| Табышкин С.К | 2.5. | Эксперт по пожарной безопасности | 8 |  |